## 说明
深圳市汇业达通讯技术有限公司
PM4S-G-方大协议上位机通讯协议
项目信息
工程号： 项目名称： 软件版本：
1. 概述
PM6系列主监控提供RS485通信接口，使用标准Modbus-RTU协议与后台通信，通信地址、波特率可设置
2.串口格式
波特率为2400-115200bps可设（默认9600），无校验，8位数据位，1位停止位
3.通信地址
地址1~255可设（默认1）
4.Modbus功能码
遥测功能码：0x03 遥信功能码：0x01 遥调功能码：0x06或0x10 遥控功能码：0x05或0x0F
5.使用说明
四遥信息可在对应的页里查看并修改。 默认的协议文本是按最大配置编写的，如果实际的系统没有相关的信息，则应把对应的行整行删除，或者把“名称”栏里的名称改为备用。 修改后的此份协议文本，可直接使用汇业达公司的“ModMonitor”软件，测试是否修改正确。
6. 遥测示例帧
目的：从机地址为1，查询寄存器0x0000~0x0002的值 上位机发送帧：01 03 00 00 00 03 05 CB 设备返回帧： 01 03 06 0E E3 0E EE 0E F9 43 72 释义： 1#交流一路Uab：381.1 V 1#交流一路Ubc：382.3 V 1#交流一路Uca：383.3 V
7. 遥信示例帧
目的：从机地址为1，查询前100路的开关故障状态 上位机发送帧：01 01 10 00 00 64 39 21 设备返回帧： 01 01 0D 09 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 9C 释义： 第1/4/9/10/17路开关故障
8. 遥调示例帧
目的：从机地址为1，设置控母电压为220.0V 上位机发送帧：01 06 0A 00 08 98 8C 78 设备返回帧： 01 06 0A 00 08 98 8C 78
9. 对时示例帧
目的：从机地址为1，通过通信给设备对时 发送帧：01 10 0A 03 00 07 0E 07 E3 00 05 00 06 00 0A 00 32 00 1E 01 00 DB A9 返回帧：01 10 0A 03 00 07 72 13 释义： 设置设备的时间为：2019/5/6 10:50:30 对时同步标志为：0x0100
10. 遥控示例帧
目的：从机地址为1，控制03#电操开关合闸 上位机发送帧：01 05 20 04 FF 00 C6 3B 设备返回帧： 01 05 20 04 FF 00 C6 3B 释义：使用05功能码，0xFF00为设置遥控量为1的标准数据
目的：从机地址为1，控制05#电操开关分闸 上位机发送帧：01 05 20 09 FF 00 57 F8 设备返回帧： 01 05 20 09 FF 00 57 F8 释义：使用05功能码，0xFF00为设置遥控量为1的标准数据
修订记录
时间 |  | 版本 | 修改内容 | 作者
2017-05-07 |  | V1.0 | 初始版本 | 池文
2018-09-27 |  | V1.1 | 增加PM6-ACM/DCM/M电操部分的详细描述 | 黄昌联
2018-12-11 |  | V1.2 | 增加PM6S协议，修改DCM中交流一路二路工作状态描述 | 池文
2019-01-26 |  | V1.3 | 后台增加单个整流模块、逆变模块、通信模块的遥测信息 | 池文
2019-07-05 |  | V1.4 | PM6-DCM的电池单体电压地址笔误，应该是0400H | 黄昌联
2019-07-19 |  | V1.5 | 增加备注数据来源备注，方便信息更改 | 池文
2019-09-06 |  | v1.6 | 在v1.5版本基础上，将PM6-DCMD(中英文)/ACM/JCM/S内的开关故障信息，开关状态信息及电池信息补全 | 黄昊
2019-10-30 |  | V2.0 | 使用可配合ModMonitor软件使用的格式; 补充了遥测0x0600段，遥信0x1600段的UPS模块详细信息，这两段在PM6-DCM-V1.5.3及以上版本上支持。 | 黄昌联

## 遥测
寄存器地址 (十六进制) | 名称 | 倍率 | 单位 | 数据类型 | 值解析 | 说明
0X9C41 | 就地、远程 |  |  | 3:16位开关量 | bit0: bit1: bit2: bit3: bit4: bit5: bit6: bit7: bit8: bit9: bit10: bit11: bit12: bit13: bit14: bit15: | bit0=1:远程 bit0=0:就地
0X9C42 | 备用 |  |  | 3:16位开关量
0X9C43 | 场景模式 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:高峰模式 bit1:平峰模式 bit2:清扫模式 bit3:全亮模式 bit4:停运模式 bit5:节能模式1 bit6:节能模式1 bit7: bit8: bit9: bit10: bit11: bit12: bit13: bit14: bit15:
0X9C44 | 区间照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路1 bit1:回路2 bit2:回路3 bit3:回路4 bit4:回路5 bit5:回路6 bit6:回路7 bit7:回路8 bit8:回路9 bit9:回路10 bit10:回路11 bit11:回路12 bit12:回路13 bit13:回路14 bit14:回路15 bit15:回路16
0X9C45 | 区间照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路17 bit1:回路18 bit2:回路19 bit3:回路20 bit4:回路21 bit5:回路22 bit6:回路23 bit7:回路24 bit8:回路25 bit9:回路26 bit10:回路27 bit11:回路28 bit12:回路29 bit13:回路30 bit14:回路31 bit15:回路32
0X9C46 | 区间照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路33 bit1:回路34 bit2:回路35 bit3:回路36 bit4:回路37 bit5:回路38 bit6:回路39 bit7:回路40 bit8:回路41 bit9:回路42 bit10:回路43 bit11:回路44 bit12:回路45 bit13:回路46 bit14:回路47 bit15:回路48
0X9C47 | 区间照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路49 bit1:回路50 bit2:回路51 bit3:回路52 bit4:回路53 bit5:回路54 bit6:回路55 bit7:回路56 bit8:回路57 bit9:回路58 bit10:回路59 bit11:回路60 bit12:回路61 bit13:回路62 bit14:回路63 bit15:回路64
0X9C48 | 区间照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路65 bit1:回路66 bit2:回路67 bit3:回路68 bit4:回路69 bit5:回路70 bit6:回路71 bit7:回路72 bit8:回路73 bit9:回路74 bit10:回路75 bit11:回路76 bit12:回路77 bit13:回路78 bit14:回路79 bit15:回路80
0X9C49 | 广告照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路1 bit1:回路2 bit2:回路3 bit3:回路4 bit4:回路5 bit5:回路6 bit6:回路7 bit7:回路8 bit8:回路9 bit9:回路10 bit10:回路11 bit11:回路12 bit12:回路13 bit13:回路14 bit14:回路15 bit15:回路16
0X9C4A | 广告照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路17 bit1:回路18 bit2:回路19 bit3:回路20 bit4:回路21 bit5:回路22 bit6:回路23 bit7:回路24 bit8:回路25 bit9:回路26 bit10:回路27 bit11:回路28 bit12:回路29 bit13:回路30 bit14:回路31 bit15:回路32
0X9C4B | 广告照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路33 bit1:回路34 bit2:回路35 bit3:回路36 bit4:回路37 bit5:回路38 bit6:回路39 bit7:回路40 bit8:回路41 bit9:回路42 bit10:回路43 bit11:回路44 bit12:回路45 bit13:回路46 bit14:回路47 bit15:回路48
0X9C4C | 广告照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路49 bit1:回路50 bit2:回路51 bit3:回路52 bit4:回路53 bit5:回路54 bit6:回路55 bit7:回路56 bit8:回路57 bit9:回路58 bit10:回路59 bit11:回路60 bit12:回路61 bit13:回路62 bit14:回路63 bit15:回路64
0X9C4D | 广告照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路65 bit1:回路66 bit2:回路67 bit3:回路68 bit4:回路69 bit5:回路70 bit6:回路71 bit7:回路72 bit8:回路73 bit9:回路74 bit10:回路75 bit11:回路76 bit12:回路77 bit13:回路78 bit14:回路79 bit15:回路80
0X9C4E | 导向照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路1 bit1:回路2 bit2:回路3 bit3:回路4 bit4:回路5 bit5:回路6 bit6:回路7 bit7:回路8 bit8:回路9 bit9:回路10 bit10:回路11 bit11:回路12 bit12:回路13 bit13:回路14 bit14:回路15 bit15:回路16
0X9C4F | 导向照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路17 bit1:回路18 bit2:回路19 bit3:回路20 bit4:回路21 bit5:回路22 bit6:回路23 bit7:回路24 bit8:回路25 bit9:回路26 bit10:回路27 bit11:回路28 bit12:回路29 bit13:回路30 bit14:回路31 bit15:回路32
0X9C50 | 导向照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路33 bit1:回路34 bit2:回路35 bit3:回路36 bit4:回路37 bit5:回路38 bit6:回路39 bit7:回路40 bit8:回路41 bit9:回路42 bit10:回路43 bit11:回路44 bit12:回路45 bit13:回路46 bit14:回路47 bit15:回路48
0X9C51 | 导向照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路49 bit1:回路50 bit2:回路51 bit3:回路52 bit4:回路53 bit5:回路54 bit6:回路55 bit7:回路56 bit8:回路57 bit9:回路58 bit10:回路59 bit11:回路60 bit12:回路61 bit13:回路62 bit14:回路63 bit15:回路64
0X9C52 | 导向照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路65 bit1:回路66 bit2:回路67 bit3:回路68 bit4:回路69 bit5:回路70 bit6:回路71 bit7:回路72 bit8:回路73 bit9:回路74 bit10:回路75 bit11:回路76 bit12:回路77 bit13:回路78 bit14:回路79 bit15:回路80
0X9C53 | 出入口地面厅照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路1 bit1:回路2 bit2:回路3 bit3:回路4 bit4:回路5 bit5:回路6 bit6:回路7 bit7:回路8 bit8:回路9 bit9:回路10 bit10:回路11 bit11:回路12 bit12:回路13 bit13:回路14 bit14:回路15 bit15:回路16
0X9C54 | 出入口地面厅照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路17 bit1:回路18 bit2:回路19 bit3:回路20 bit4:回路21 bit5:回路22 bit6:回路23 bit7:回路24 bit8:回路25 bit9:回路26 bit10:回路27 bit11:回路28 bit12:回路29 bit13:回路30 bit14:回路31 bit15:回路32
0X9C55 | 出入口地面厅照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路33 bit1:回路34 bit2:回路35 bit3:回路36 bit4:回路37 bit5:回路38 bit6:回路39 bit7:回路40 bit8:回路41 bit9:回路42 bit10:回路43 bit11:回路44 bit12:回路45 bit13:回路46 bit14:回路47 bit15:回路48
0X9C56 | 出入口地面厅照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路49 bit1:回路50 bit2:回路51 bit3:回路52 bit4:回路53 bit5:回路54 bit6:回路55 bit7:回路56 bit8:回路57 bit9:回路58 bit10:回路59 bit11:回路60 bit12:回路61 bit13:回路62 bit14:回路63 bit15:回路64
0X9C57 | 出入口地面厅照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:回路65 bit1:回路66 bit2:回路67 bit3:回路68 bit4:回路69 bit5:回路70 bit6:回路71 bit7:回路72 bit8:回路73 bit9:回路74 bit10:回路75 bit11:回路76 bit12:回路77 bit13:回路78 bit14:回路79 bit15:回路80
0X9C58 | 直流照明控制柜(箱)故障 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:照明柜1 bit1:照明柜2 bit2:照明柜3 bit3:照明柜4 bit4:照明柜5 bit5:照明柜6 bit6:照明柜7 bit7:照明柜8 bit8:照明柜9 bit9:照明柜10 bit10:照明柜11 bit11:照明柜12 bit12:照明柜13 bit13:照明柜14 bit14:照明柜15 bit15:照明柜16
0X9C59 | 直流照明控制柜(箱)故障 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:照明柜17 bit1:照明柜18 bit2:照明柜19 bit3:照明柜20 bit4:照明柜21 bit5:照明柜22 bit6:照明柜23 bit7:照明柜24 bit8:照明柜25 bit9:照明柜26 bit10:照明柜27 bit11:照明柜28 bit12:照明柜29 bit13:照明柜30 bit14:照明柜31 bit15:照明柜32
0X9C5A | 直流照明控制柜(箱)故障 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:照明柜33 bit1:照明柜34 bit2:照明柜35 bit3:照明柜36 bit4:照明柜37 bit5:照明柜38 bit6:照明柜39 bit7:照明柜40 bit8:照明柜41 bit9:照明柜42 bit10:照明柜43 bit11:照明柜44 bit12:照明柜45 bit13:照明柜46 bit14:照明柜47 bit15:照明柜48
0X9C5B | 直流照明控制柜(箱)故障 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:照明柜49 bit1:照明柜50 bit2:照明柜51 bit3:照明柜52 bit4:照明柜53 bit5:照明柜54 bit6:照明柜55 bit7:照明柜56 bit8:照明柜57 bit9:照明柜58 bit10:照明柜59 bit11:照明柜60 bit12:照明柜61 bit13:照明柜62 bit14:照明柜63 bit15:照明柜64
0X9C5C | 直流照明控制柜(箱)故障 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:照明柜65 bit1:照明柜66 bit2:照明柜67 bit3:照明柜68 bit4:照明柜69 bit5:照明柜70 bit6:照明柜71 bit7:照明柜72 bit8:照明柜73 bit9:照明柜74 bit10:照明柜75 bit11:照明柜76 bit12:照明柜77 bit13:照明柜78 bit14:照明柜79 bit15:照明柜80
0X9C5D | 直流照明控制柜(箱)故障 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:照明柜81 bit1:照明柜82 bit2:照明柜83 bit3:照明柜84 bit4:照明柜85 bit5:照明柜86 bit6:照明柜87 bit7:照明柜88 bit8:照明柜89 bit9:照明柜90 bit10:照明柜91 bit11:照明柜92 bit12:照明柜93 bit13:照明柜94 bit14:照明柜95 bit15:照明柜96
0X9C5E | 照明总柜1-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C60 | 照明总柜2-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C62 | 照明总柜3-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C64 | 照明总柜4-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C66 | 照明总柜5-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C68 | 照明总柜6-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C6A | 分区组合1-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C6C | 分区组合2-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C6E | 分区组合3-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C70 | 分区组合4-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C72 | 分区组合5-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C74 | 分区组合6-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C76 | 分区组合7-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C78 | 分区组合8-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C7A | 分区组合9-日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C7C | 照明总柜1-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C7E | 照明总柜2-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C80 | 照明总柜3-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C82 | 照明总柜4-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C84 | 照明总柜5-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C86 | 照明总柜6-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C88 | 分区组合1-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C8A | 分区组合2-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C8C | 分区组合3-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C8E | 分区组合4-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C90 | 分区组合5-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C92 | 分区组合6-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C94 | 分区组合7-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C96 | 分区组合8-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C98 | 分区组合9-周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C9A | 照明总柜1-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C9C | 照明总柜2-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9C9E | 照明总柜3-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CA0 | 照明总柜4-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CA2 | 照明总柜5-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CA4 | 照明总柜6-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CA6 | 分区组合1-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CA8 | 分区组合2-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CAA | 分区组合3-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CAC | 分区组合4-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CAE | 分区组合5-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CB0 | 分区组合6-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CB2 | 分区组合7-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CB4 | 分区组合8-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CB6 | 分区组合9-月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CB8 | 照明总柜1-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CBA | 照明总柜2-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CBC | 照明总柜3-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CBE | 照明总柜4-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CC0 | 照明总柜5-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CC2 | 照明总柜6-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CC4 | 分区组合1-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CC6 | 分区组合2-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CC8 | 分区组合3-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CCA | 分区组合4-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CCC | 分区组合5-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CCE | 分区组合6-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CD0 | 分区组合7-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CD2 | 分区组合8-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0X9CD4 | 分区组合9-年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数

## 遥调
寄存器地址 (十六进制) | 名称 | 倍率 | 单位 | 读写属性 | 说明
0x9D08 | 场景控制 |  |  | 只写 | bit0:高峰模式 bit1:平峰模式 bit2:清扫模式 bit3:全亮模式 bit4:停运模式 bit5:节能模式1 bit6:节能模式1 bit7: bit8: bit9: bit10: bit11: bit12: bit13: bit14: bit15:
0x9D09 | 区间照明总控制 |  |  | 只写 | bit0:开 bit1:关 bit2: bit3: bit4: bit5: bit6: bit7: bit8: bit9: bit10: bit11: bit12: bit13: bit14: bit15:
0x9D0A | 广告照明总控制 |  |  | 只写 | bit0:开 bit1:关 bit2: bit3: bit4: bit5: bit6: bit7: bit8: bit9: bit10: bit11: bit12: bit13: bit14: bit15:
0x9D0B | 导向照明总控制 |  |  | 只写 | bit0:开 bit1:关 bit2: bit3: bit4: bit5: bit6: bit7: bit8: bit9: bit10: bit11: bit12: bit13: bit14: bit15:
0x9D0C | 出入口地面厅照明总控制 |  |  | 只写 | bit0:开 bit1:关 bit2: bit3: bit4: bit5: bit6: bit7: bit8: bit9: bit10: bit11: bit12: bit13: bit14: bit15:

## 遥控
位地址 (十六进制) | 名称 | 读写属性 | 值解析 | 说明