## 遥测
寄存器地址 (十六进制) | 名称 | 倍率 | 单位 | 说明
0x0000 | 总电量 | 100 | kWh
0x0002 | 总功率 | 100 | kW
0x0004 | 日耗电量 | 100 | kWh
0x0006 | 周耗电量 | 100 | kWh
0x0008 | 月耗电量 | 100 | kWh
0x000A | 季耗电量 | 100 | kWh
0x000C | 年耗电量 | 100 | kWh
0x000E | 交流一路Uab | 10 | V | PM6US交流电压
0x000F | 交流一路Ubc | 10 | V | PM6US交流电压
0x0010 | 交流一路Uca | 10 | V | PM6US交流电压
0x0011 | 交流二路Uab | 10 | V | PM6US交流电压
0x0012 | 交流二路Ubc | 10 | V | PM6US交流电压
0x0013 | 交流二路Uca | 10 | V | PM6US交流电压
0x0014 | 交流一路Ia | 10 | A | PM6A电流
0x0015 | 交流一路Ib | 10 | A | PM6A电流
0x0016 | 交流一路Ic | 10 | A | PM6A电流
0x0017 | 交流二路Ia | 10 | A | PM6A电流
0x0018 | 交流二路Ib | 10 | A | PM6A电流
0x0019 | 交流二路Ic | 10 | A | PM6A电流
0x001A | 直流母线电压 | 10 | A | PM6US控母电压
0x001B | 直流母线电流 | 10 | A | PM6US控母电流
0x001C | 母线正对地电压 | 10 | A | PM6US
0x001D | 母线负对地电压 | 10 | A | PM6US
0x001E | 母线正极绝缘阻值 | 10 | KΩ | PM6US
0x001F | 母线负极绝缘阻值 | 10 | KΩ | PM6US
0x0020 | 母线交窜直电压 | 10 | V | PM6US
0x0021 | 环境温度 | 10 | ℃ | PM6US
0x0022 | 直流调光回路数量 | 1 |  | PM6-ZM参数
0x0023 | 直流开关回路数量 | 1 |  | PM6-ZM参数
0x0024 | 交流回路数量 | 1 |  | PM6-ZM参数
0x0025 | 其他开关数量 | 1 |  | PM6-ZM参数
0x0026 | 整流模块数量 | 1 |  | PM6-ZM参数
0x0027 | DC/DC模块数量 | 1 |  | PM6-ZM参数
0x0028 | 交流输入路数 | 1 |  | PM6-ZM参数：0-单路，1-双路
0x0029 | 交流电流显示 | 1 |  | PM6-ZM参数：0-不显示，1-现实
0x002A | 交流采样模式 | 1 |  | PM6-ZM参数：0-三相，1-单相
0X002B | 1#电能表总电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X002D | 2#电能表总电量 | 100 | kWh
0X002F | 3#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0031 | 4#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0033 | 5#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0035 | 6#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0037 | 7#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0039 | 8#电能表总电量 | 100 | kWh
0X003B | 9#电能表总电量 | 100 | kWh
0X003D | 10#电能表总电量 | 100 | kWh
0X003F | 11#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0041 | 12#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0043 | 13#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0045 | 14#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0047 | 15#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0049 | 16#电能表总电量 | 100 | kWh
0X004B | 17#电能表总电量 | 100 | kWh
0X004D | 18#电能表总电量 | 100 | kWh
0X004F | 19#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0051 | 20#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0053 | 21#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0055 | 22#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0057 | 23#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0059 | 24#电能表总电量 | 100 | kWh
0X005B | 25#电能表总电量 | 100 | kWh
0X005D | 26#电能表总电量 | 100 | kWh
0X005F | 27#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0061 | 28#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0063 | 29#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0065 | 30#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0067 | 31#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0069 | 32#电能表总电量 | 100 | kWh
0X006B | 33#电能表总电量 | 100 | kWh
0X006D | 34#电能表总电量 | 100 | kWh
0X006F | 35#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0071 | 36#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0073 | 37#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0075 | 38#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0077 | 39#电能表总电量 | 100 | kWh
0X0079 | 40#电能表总电量 | 100 | kWh
0X007B | 1#电能表总功率 | 100 | kW | 数据长度占4个字节
0X007D | 2#电能表总功率 | 100 | kW
0X007F | 3#电能表总功率 | 100 | kW
0X0081 | 4#电能表总功率 | 100 | kW
0X0083 | 5#电能表总功率 | 100 | kW
0X0085 | 6#电能表总功率 | 100 | kW
0X0087 | 7#电能表总功率 | 100 | kW
0X0089 | 8#电能表总功率 | 100 | kW
0X008B | 9#电能表总功率 | 100 | kW
0X008D | 10#电能表总功率 | 100 | kW
0X008F | 11#电能表总功率 | 100 | kW
0X0091 | 12#电能表总功率 | 100 | kW
0X0093 | 13#电能表总功率 | 100 | kW
0X0095 | 14#电能表总功率 | 100 | kW
0X0097 | 15#电能表总功率 | 100 | kW
0X0099 | 16#电能表总功率 | 100 | kW
0X009B | 17#电能表总功率 | 100 | kW
0X009D | 18#电能表总功率 | 100 | kW
0X009F | 19#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A1 | 20#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A3 | 21#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A5 | 22#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A7 | 23#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A9 | 24#电能表总功率 | 100 | kW
0X00AB | 25#电能表总功率 | 100 | kW
0X00AD | 26#电能表总功率 | 100 | kW
0X00AF | 27#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B1 | 28#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B3 | 29#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B5 | 30#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B7 | 31#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B9 | 32#电能表总功率 | 100 | kW
0X00BB | 33#电能表总功率 | 100 | kW
0X00BD | 34#电能表总功率 | 100 | kW
0X00BF | 35#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C1 | 36#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C3 | 37#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C5 | 38#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C7 | 39#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C9 | 40#电能表总功率 | 100 | kW
0X00CB | 1#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00CD | 2#电表日耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X00CF | 3#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D1 | 4#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D3 | 5#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D5 | 6#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D7 | 7#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D9 | 8#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00DB | 9#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00DD | 10#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00DF | 11#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E1 | 12#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E3 | 13#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E5 | 14#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E7 | 15#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E9 | 16#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00EB | 17#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00ED | 18#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00EF | 19#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F1 | 20#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F3 | 21#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F5 | 22#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F7 | 23#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F9 | 24#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00FB | 25#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00FD | 26#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00FF | 27#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0101 | 28#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0103 | 29#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0105 | 30#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0107 | 31#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0109 | 32#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X010B | 33#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X010D | 34#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X010F | 35#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0111 | 36#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0113 | 37#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0115 | 38#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0117 | 39#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0119 | 40#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X011B | 1#电表周耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X011D | 2#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X011F | 3#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0121 | 4#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0123 | 5#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0125 | 6#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0127 | 7#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0129 | 8#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X012B | 9#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X012D | 10#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X012F | 11#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0131 | 12#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0133 | 13#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0135 | 14#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0137 | 15#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0139 | 16#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X013B | 17#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X013D | 18#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X013F | 19#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0141 | 20#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0143 | 21#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0145 | 22#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0147 | 23#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0149 | 24#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X014B | 25#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X014D | 26#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X014F | 27#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0151 | 28#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0153 | 29#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0155 | 30#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0157 | 31#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0159 | 32#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X015B | 33#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X015D | 34#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X015F | 35#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0161 | 36#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0163 | 37#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0165 | 38#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0167 | 39#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0169 | 40#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X016B | 1#电表月耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X016D | 2#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X016F | 3#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0171 | 4#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0173 | 5#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0175 | 6#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0177 | 7#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0179 | 8#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X017B | 9#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X017D | 10#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X017F | 11#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0181 | 12#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0183 | 13#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0185 | 14#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0187 | 15#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0189 | 16#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X018B | 17#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X018D | 18#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X018F | 19#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0191 | 20#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0193 | 21#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0195 | 22#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0197 | 23#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0199 | 24#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X019B | 25#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X019D | 26#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X019F | 27#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A1 | 28#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A3 | 29#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A5 | 30#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A7 | 31#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A9 | 32#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01AB | 33#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01AD | 34#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01AF | 35#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B1 | 36#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B3 | 37#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B5 | 38#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B7 | 39#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B9 | 40#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01BB | 1#电表季耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X01BD | 2#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01BF | 3#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C1 | 4#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C3 | 5#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C5 | 6#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C7 | 7#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C9 | 8#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01CB | 9#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01CD | 10#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01CF | 11#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D1 | 12#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D3 | 13#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D5 | 14#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D7 | 15#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D9 | 16#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01DB | 17#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01DD | 18#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01DF | 19#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E1 | 20#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E3 | 21#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E5 | 22#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E7 | 23#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E9 | 24#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01EB | 25#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01ED | 26#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01EF | 27#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F1 | 28#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F3 | 29#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F5 | 30#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F7 | 31#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F9 | 32#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01FB | 33#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01FD | 34#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01FF | 35#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0201 | 36#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0203 | 37#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0205 | 38#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0207 | 39#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0209 | 40#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X020B | 1#电表年耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X020D | 2#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X020F | 3#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0211 | 4#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0213 | 5#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0215 | 6#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0217 | 7#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0219 | 8#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X021B | 9#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X021D | 10#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X021F | 11#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0221 | 12#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0223 | 13#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0225 | 14#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0227 | 15#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0229 | 16#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X022B | 17#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X022D | 18#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X022F | 19#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0231 | 20#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0233 | 21#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0235 | 22#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0237 | 23#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0239 | 24#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X023B | 25#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X023D | 26#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X023F | 27#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0241 | 28#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0243 | 29#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0245 | 30#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0247 | 31#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0249 | 32#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X024B | 33#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X024D | 34#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X024F | 35#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0251 | 36#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0253 | 37#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0255 | 38#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0257 | 39#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0259 | 40#电表年耗电量 | 100 | kWh
0x0400 | 整流模块输出电压01 | 10 | V | ACDC模块
0x0401 | 整流模块输出电压02 | 10 | V | ACDC模块
0x0402 | 整流模块输出电压03 | 10 | V | ACDC模块
0x0403 | 整流模块输出电压04 | 10 | V | ACDC模块
0x0404 | 整流模块输出电压05 | 10 | V | ACDC模块
0x0405 | 整流模块输出电压06 | 10 | V | ACDC模块
0x0406 | 整流模块输出电压07 | 10 | V | ACDC模块
0x0407 | 整流模块输出电压08 | 10 | V | ACDC模块
0x0408 | 整流模块输出电压09 | 10 | V | ACDC模块
0x0409 | 整流模块输出电压10 | 10 | V | ACDC模块
0x040A | 整流模块输出电压11 | 10 | V | ACDC模块
0x040B | 整流模块输出电压12 | 10 | V | ACDC模块
0x040C | 整流模块输出电压13 | 10 | V | ACDC模块
0x040D | 整流模块输出电压14 | 10 | V | ACDC模块
0x040E | 整流模块输出电压15 | 10 | V | ACDC模块
0x040F | 整流模块输出电压16 | 10 | V | ACDC模块
0x0410 | 整流模块输出电流01 | 10 | A | ACDC模块
0x0411 | 整流模块输出电流02 | 10 | A | ACDC模块
0x0412 | 整流模块输出电流03 | 10 | A | ACDC模块
0x0413 | 整流模块输出电流04 | 10 | A | ACDC模块
0x0414 | 整流模块输出电流05 | 10 | A | ACDC模块
0x0415 | 整流模块输出电流06 | 10 | A | ACDC模块
0x0416 | 整流模块输出电流07 | 10 | A | ACDC模块
0x0417 | 整流模块输出电流08 | 10 | A | ACDC模块
0x0418 | 整流模块输出电流09 | 10 | A | ACDC模块
0x0419 | 整流模块输出电流10 | 10 | A | ACDC模块
0x041A | 整流模块输出电流11 | 10 | A | ACDC模块
0x041B | 整流模块输出电流12 | 10 | A | ACDC模块
0x041C | 整流模块输出电流13 | 10 | A | ACDC模块
0x041D | 整流模块输出电流14 | 10 | A | ACDC模块
0x041E | 整流模块输出电流15 | 10 | A | ACDC模块
0x041F | 整流模块输出电流16 | 10 | A | ACDC模块
0x0420 | DC/DC模块输出电压01 | 10 | V | DCDC模块
0x0421 | DC/DC模块输出电压02 | 10 | V | DCDC模块
0x0422 | DC/DC模块输出电压03 | 10 | V | DCDC模块
0x0423 | DC/DC模块输出电压04 | 10 | V | DCDC模块
0x0424 | DC/DC模块输出电压05 | 10 | V | DCDC模块
0x0425 | DC/DC模块输出电压06 | 10 | V | DCDC模块
0x0426 | DC/DC模块输出电压07 | 10 | V | DCDC模块
0x0427 | DC/DC模块输出电压08 | 10 | V | DCDC模块
0x0428 | DC/DC模块输出电压09 | 10 | V | DCDC模块
0x0429 | DC/DC模块输出电压10 | 10 | V | DCDC模块
0x042A | DC/DC模块输出电压11 | 10 | V | DCDC模块
0x042B | DC/DC模块输出电压12 | 10 | V | DCDC模块
0x042C | DC/DC模块输出电压13 | 10 | V | DCDC模块
0x042D | DC/DC模块输出电压14 | 10 | V | DCDC模块
0x042E | DC/DC模块输出电压15 | 10 | V | DCDC模块
0x042F | DC/DC模块输出电压16 | 10 | V | DCDC模块
0x0430 | DC/DC模块输出电流01 | 10 | A | DCDC模块
0x0431 | DC/DC模块输出电流02 | 10 | A | DCDC模块
0x0432 | DC/DC模块输出电流03 | 10 | A | DCDC模块
0x0433 | DC/DC模块输出电流04 | 10 | A | DCDC模块
0x0434 | DC/DC模块输出电流05 | 10 | A | DCDC模块
0x0435 | DC/DC模块输出电流06 | 10 | A | DCDC模块
0x0436 | DC/DC模块输出电流07 | 10 | A | DCDC模块
0x0437 | DC/DC模块输出电流08 | 10 | A | DCDC模块
0x0438 | DC/DC模块输出电流09 | 10 | A | DCDC模块
0x0439 | DC/DC模块输出电流10 | 10 | A | DCDC模块
0x043A | DC/DC模块输出电流11 | 10 | A | DCDC模块
0x043B | DC/DC模块输出电流12 | 10 | A | DCDC模块
0x043C | DC/DC模块输出电流13 | 10 | A | DCDC模块
0x043D | DC/DC模块输出电流14 | 10 | A | DCDC模块
0x043E | DC/DC模块输出电流15 | 10 | A | DCDC模块
0x043F | DC/DC模块输出电流16 | 10 | A | DCDC模块
0X04A0 | 直流回路设定亮度01 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04A1 | 直流回路设定亮度02 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04A2 | 直流回路设定亮度03 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04A3 | 直流回路设定亮度04 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04A4 | 直流回路设定亮度05 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04A5 | 直流回路设定亮度06 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04A6 | 直流回路设定亮度07 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04A7 | 直流回路设定亮度08 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04A8 | 直流回路设定亮度09 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04A9 | 直流回路设定亮度10 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04AA | 直流回路设定亮度11 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04AB | 直流回路设定亮度12 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04AC | 直流回路设定亮度13 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04AD | 直流回路设定亮度14 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04AE | 直流回路设定亮度15 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04AF | 直流回路设定亮度16 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04B0 | 直流回路设定亮度17 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04B1 | 直流回路设定亮度18 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04B2 | 直流回路设定亮度19 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04B3 | 直流回路设定亮度20 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04B4 | 直流回路设定亮度21 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04B5 | 直流回路设定亮度22 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04B6 | 直流回路设定亮度23 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04B7 | 直流回路设定亮度24 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04B8 | 直流回路设定亮度25 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04B9 | 直流回路设定亮度26 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04BA | 直流回路设定亮度27 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04BB | 直流回路设定亮度28 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04BC | 直流回路设定亮度29 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04BD | 直流回路设定亮度30 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04BE | 直流回路设定亮度31 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04BF | 直流回路设定亮度32 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04C0 | 直流回路设定亮度33 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04C1 | 直流回路设定亮度34 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04C2 | 直流回路设定亮度35 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04C3 | 直流回路设定亮度36 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04C4 | 直流回路设定亮度37 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04C5 | 直流回路设定亮度38 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04C6 | 直流回路设定亮度39 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04C7 | 直流回路设定亮度40 | 1 |  | PM6-ZM设定亮度
0X04C8 | 直流回路反馈亮度01 | 1 |  | 调光模块
0X04C9 | 直流回路反馈亮度02 | 1 |  | 调光模块
0X04CA | 直流回路反馈亮度03 | 1 |  | 调光模块
0X04CB | 直流回路反馈亮度04 | 1 |  | 调光模块
0X04CC | 直流回路反馈亮度05 | 1 |  | 调光模块
0X04CD | 直流回路反馈亮度06 | 1 |  | 调光模块
0X04CE | 直流回路反馈亮度07 | 1 |  | 调光模块
0X04CF | 直流回路反馈亮度08 | 1 |  | 调光模块
0X04D0 | 直流回路反馈亮度09 | 1 |  | 调光模块
0X04D1 | 直流回路反馈亮度10 | 1 |  | 调光模块
0X04D2 | 直流回路反馈亮度11 | 1 |  | 调光模块
0X04D3 | 直流回路反馈亮度12 | 1 |  | 调光模块
0X04D4 | 直流回路反馈亮度13 | 1 |  | 调光模块
0X04D5 | 直流回路反馈亮度14 | 1 |  | 调光模块
0X04D6 | 直流回路反馈亮度15 | 1 |  | 调光模块
0X04D7 | 直流回路反馈亮度16 | 1 |  | 调光模块
0X04D8 | 直流回路反馈亮度17 | 1 |  | 调光模块
0X04D9 | 直流回路反馈亮度18 | 1 |  | 调光模块
0X04DA | 直流回路反馈亮度19 | 1 |  | 调光模块
0X04DB | 直流回路反馈亮度20 | 1 |  | 调光模块
0X04DC | 直流回路反馈亮度21 | 1 |  | 调光模块
0X04DD | 直流回路反馈亮度22 | 1 |  | 调光模块
0X04DE | 直流回路反馈亮度23 | 1 |  | 调光模块
0X04DF | 直流回路反馈亮度24 | 1 |  | 调光模块
0X04E0 | 直流回路反馈亮度25 | 1 |  | 调光模块
0X04E1 | 直流回路反馈亮度26 | 1 |  | 调光模块
0X04E2 | 直流回路反馈亮度27 | 1 |  | 调光模块
0X04E3 | 直流回路反馈亮度28 | 1 |  | 调光模块
0X04E4 | 直流回路反馈亮度29 | 1 |  | 调光模块
0X04E5 | 直流回路反馈亮度30 | 1 |  | 调光模块
0X04E6 | 直流回路反馈亮度31 | 1 |  | 调光模块
0X04E7 | 直流回路反馈亮度32 | 1 |  | 调光模块
0X04E8 | 直流回路反馈亮度33 | 1 |  | 调光模块
0X04E9 | 直流回路反馈亮度34 | 1 |  | 调光模块
0X04EA | 直流回路反馈亮度35 | 1 |  | 调光模块
0X04EB | 直流回路反馈亮度36 | 1 |  | 调光模块
0X04EC | 直流回路反馈亮度37 | 1 |  | 调光模块
0X04ED | 直流回路反馈亮度38 | 1 |  | 调光模块
0X04EE | 直流回路反馈亮度39 | 1 |  | 调光模块
0X04EF | 直流回路反馈亮度40 | 1 |  | 调光模块
0X04F0 | 直流回路输出电压01 | 10 | V | 调光模块
0X04F1 | 直流回路输出电压02 | 10 | V | 调光模块
0X04F2 | 直流回路输出电压03 | 10 | V | 调光模块
0X04F3 | 直流回路输出电压04 | 10 | V | 调光模块
0X04F4 | 直流回路输出电压05 | 10 | V | 调光模块
0X04F5 | 直流回路输出电压06 | 10 | V | 调光模块
0X04F6 | 直流回路输出电压07 | 10 | V | 调光模块
0X04F7 | 直流回路输出电压08 | 10 | V | 调光模块
0X04F8 | 直流回路输出电压09 | 10 | V | 调光模块
0X04F9 | 直流回路输出电压10 | 10 | V | 调光模块
0X04FA | 直流回路输出电压11 | 10 | V | 调光模块
0X04FB | 直流回路输出电压12 | 10 | V | 调光模块
0X04FC | 直流回路输出电压13 | 10 | V | 调光模块
0X04FD | 直流回路输出电压14 | 10 | V | 调光模块
0X04FE | 直流回路输出电压15 | 10 | V | 调光模块
0X04FF | 直流回路输出电压16 | 10 | V | 调光模块
0X0500 | 直流回路输出电压17 | 10 | V | 调光模块
0X0501 | 直流回路输出电压18 | 10 | V | 调光模块
0X0502 | 直流回路输出电压19 | 10 | V | 调光模块
0X0503 | 直流回路输出电压20 | 10 | V | 调光模块
0X0504 | 直流回路输出电压21 | 10 | V | 调光模块
0X0505 | 直流回路输出电压22 | 10 | V | 调光模块
0X0506 | 直流回路输出电压23 | 10 | V | 调光模块
0X0507 | 直流回路输出电压24 | 10 | V | 调光模块
0X0508 | 直流回路输出电压25 | 10 | V | 调光模块
0X0509 | 直流回路输出电压26 | 10 | V | 调光模块
0X050A | 直流回路输出电压27 | 10 | V | 调光模块
0X050B | 直流回路输出电压28 | 10 | V | 调光模块
0X050C | 直流回路输出电压29 | 10 | V | 调光模块
0X050D | 直流回路输出电压30 | 10 | V | 调光模块
0X050E | 直流回路输出电压31 | 10 | V | 调光模块
0X050F | 直流回路输出电压32 | 10 | V | 调光模块
0X0510 | 直流回路输出电压33 | 10 | V | 调光模块
0X0511 | 直流回路输出电压34 | 10 | V | 调光模块
0X0512 | 直流回路输出电压35 | 10 | V | 调光模块
0X0513 | 直流回路输出电压36 | 10 | V | 调光模块
0X0514 | 直流回路输出电压37 | 10 | V | 调光模块
0X0515 | 直流回路输出电压38 | 10 | V | 调光模块
0X0516 | 直流回路输出电压39 | 10 | V | 调光模块
0X0517 | 直流回路输出电压40 | 10 | V | 调光模块
0X0518 | 直流回路输出电流01 | 10 | A | 调光模块
0X0519 | 直流回路输出电流02 | 10 | A | 调光模块
0X051A | 直流回路输出电流03 | 10 | A | 调光模块
0X051B | 直流回路输出电流04 | 10 | A | 调光模块
0X051C | 直流回路输出电流05 | 10 | A | 调光模块
0X051D | 直流回路输出电流06 | 10 | A | 调光模块
0X051E | 直流回路输出电流07 | 10 | A | 调光模块
0X051F | 直流回路输出电流08 | 10 | A | 调光模块
0X0520 | 直流回路输出电流09 | 10 | A | 调光模块
0X0521 | 直流回路输出电流10 | 10 | A | 调光模块
0X0522 | 直流回路输出电流11 | 10 | A | 调光模块
0X0523 | 直流回路输出电流12 | 10 | A | 调光模块
0X0524 | 直流回路输出电流13 | 10 | A | 调光模块
0X0525 | 直流回路输出电流14 | 10 | A | 调光模块
0X0526 | 直流回路输出电流15 | 10 | A | 调光模块
0X0527 | 直流回路输出电流16 | 10 | A | 调光模块
0X0528 | 直流回路输出电流17 | 10 | A | 调光模块
0X0529 | 直流回路输出电流18 | 10 | A | 调光模块
0X052A | 直流回路输出电流19 | 10 | A | 调光模块
0X052B | 直流回路输出电流20 | 10 | A | 调光模块
0X052C | 直流回路输出电流21 | 10 | A | 调光模块
0X052D | 直流回路输出电流22 | 10 | A | 调光模块
0X052E | 直流回路输出电流23 | 10 | A | 调光模块
0X052F | 直流回路输出电流24 | 10 | A | 调光模块
0X0530 | 直流回路输出电流25 | 10 | A | 调光模块
0X0531 | 直流回路输出电流26 | 10 | A | 调光模块
0X0532 | 直流回路输出电流27 | 10 | A | 调光模块
0X0533 | 直流回路输出电流28 | 10 | A | 调光模块
0X0534 | 直流回路输出电流29 | 10 | A | 调光模块
0X0535 | 直流回路输出电流30 | 10 | A | 调光模块
0X0536 | 直流回路输出电流31 | 10 | A | 调光模块
0X0537 | 直流回路输出电流32 | 10 | A | 调光模块
0X0538 | 直流回路输出电流33 | 10 | A | 调光模块
0X0539 | 直流回路输出电流34 | 10 | A | 调光模块
0X053A | 直流回路输出电流35 | 10 | A | 调光模块
0X053B | 直流回路输出电流36 | 10 | A | 调光模块
0X053C | 直流回路输出电流37 | 10 | A | 调光模块
0X053D | 直流回路输出电流38 | 10 | A | 调光模块
0X053E | 直流回路输出电流39 | 10 | A | 调光模块
0X053F | 直流回路输出电流40 | 10 | A | 调光模块
0X0540 | 直流回路内部温度01 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0541 | 直流回路内部温度02 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0542 | 直流回路内部温度03 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0543 | 直流回路内部温度04 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0544 | 直流回路内部温度05 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0545 | 直流回路内部温度06 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0546 | 直流回路内部温度07 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0547 | 直流回路内部温度08 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0548 | 直流回路内部温度09 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0549 | 直流回路内部温度10 | 10 | ℃ | 调光模块
0X054A | 直流回路内部温度11 | 10 | ℃ | 调光模块
0X054B | 直流回路内部温度12 | 10 | ℃ | 调光模块
0X054C | 直流回路内部温度13 | 10 | ℃ | 调光模块
0X054D | 直流回路内部温度14 | 10 | ℃ | 调光模块
0X054E | 直流回路内部温度15 | 10 | ℃ | 调光模块
0X054F | 直流回路内部温度16 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0550 | 直流回路内部温度17 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0551 | 直流回路内部温度18 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0552 | 直流回路内部温度19 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0553 | 直流回路内部温度20 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0554 | 直流回路内部温度21 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0555 | 直流回路内部温度22 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0556 | 直流回路内部温度23 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0557 | 直流回路内部温度24 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0558 | 直流回路内部温度25 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0559 | 直流回路内部温度26 | 10 | ℃ | 调光模块
0X055A | 直流回路内部温度27 | 10 | ℃ | 调光模块
0X055B | 直流回路内部温度28 | 10 | ℃ | 调光模块
0X055C | 直流回路内部温度29 | 10 | ℃ | 调光模块
0X055D | 直流回路内部温度30 | 10 | ℃ | 调光模块
0X055E | 直流回路内部温度31 | 10 | ℃ | 调光模块
0X055F | 直流回路内部温度32 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0560 | 直流回路内部温度33 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0561 | 直流回路内部温度34 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0562 | 直流回路内部温度35 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0563 | 直流回路内部温度36 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0564 | 直流回路内部温度37 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0565 | 直流回路内部温度38 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0566 | 直流回路内部温度39 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0567 | 直流回路内部温度40 | 10 | ℃ | 调光模块
0X0568 | 直流回路实时功率01 | 100 | kW
0X056A | 直流回路实时功率02 | 100 | kW
0X056C | 直流回路实时功率03 | 100 | kW
0X056E | 直流回路实时功率04 | 100 | kW
0X0570 | 直流回路实时功率05 | 100 | kW
0X0572 | 直流回路实时功率06 | 100 | kW
0X0574 | 直流回路实时功率07 | 100 | kW
0X0576 | 直流回路实时功率08 | 100 | kW
0X0578 | 直流回路实时功率09 | 100 | kW
0X057A | 直流回路实时功率10 | 100 | kW
0X057C | 直流回路实时功率11 | 100 | kW
0X057E | 直流回路实时功率12 | 100 | kW
0X0580 | 直流回路实时功率13 | 100 | kW
0X0582 | 直流回路实时功率14 | 100 | kW
0X0584 | 直流回路实时功率15 | 100 | kW
0X0586 | 直流回路实时功率16 | 100 | kW
0X0588 | 直流回路实时功率17 | 100 | kW
0X058A | 直流回路实时功率18 | 100 | kW
0X058C | 直流回路实时功率19 | 100 | kW
0X058E | 直流回路实时功率20 | 100 | kW
0X0590 | 直流回路实时功率21 | 100 | kW
0X0592 | 直流回路实时功率22 | 100 | kW
0X0594 | 直流回路实时功率23 | 100 | kW
0X0596 | 直流回路实时功率24 | 100 | kW
0X0598 | 直流回路实时功率25 | 100 | kW
0X059A | 直流回路实时功率26 | 100 | kW
0X059C | 直流回路实时功率27 | 100 | kW
0X059E | 直流回路实时功率28 | 100 | kW
0X05A0 | 直流回路实时功率29 | 100 | kW
0X05A2 | 直流回路实时功率30 | 100 | kW
0X05A4 | 直流回路实时功率31 | 100 | kW
0X05A6 | 直流回路实时功率32 | 100 | kW
0X05A8 | 直流回路实时功率33 | 100 | kW
0X05AA | 直流回路实时功率34 | 100 | kW
0X05AC | 直流回路实时功率35 | 100 | kW
0X05AE | 直流回路实时功率36 | 100 | kW
0X05B0 | 直流回路实时功率37 | 100 | kW
0X05B2 | 直流回路实时功率38 | 100 | kW
0X05B4 | 直流回路实时功率39 | 100 | kW
0X05B6 | 直流回路实时功率40 | 100 | kW
0x0600 | 馈线支路名称01_01 |  |  | PM6-ZM
0x0601 | 馈线支路名称01_02 |  |  | PM6-ZM
0x0602 | 馈线支路名称01_03 |  |  | PM6-ZM
0x0603 | 馈线支路名称01_04 |  |  | PM6-ZM
0x0604 | 馈线支路名称01_05 |  |  | PM6-ZM
0x0605 | 馈线支路名称01_06 |  |  | PM6-ZM
0x0606 | 馈线支路名称01_07 |  |  | PM6-ZM
0x0607 | 馈线支路名称01_08 |  |  | PM6-ZM
0x0608 | 馈线支路名称01_09 |  |  | PM6-ZM
0x0609 | 馈线支路名称01_10 |  |  | PM6-ZM
0x060A | 馈线支路名称02_01 |  |  | PM6-ZM
0x060B | 馈线支路名称02_02 |  |  | PM6-ZM
0x060C | 馈线支路名称02_03 |  |  | PM6-ZM
0x060D | 馈线支路名称02_04 |  |  | PM6-ZM
0x060E | 馈线支路名称02_05 |  |  | PM6-ZM
0x060F | 馈线支路名称02_06 |  |  | PM6-ZM
0x0610 | 馈线支路名称02_07 |  |  | PM6-ZM
0x0611 | 馈线支路名称02_08 |  |  | PM6-ZM
0x0612 | 馈线支路名称02_09 |  |  | PM6-ZM
0x0613 | 馈线支路名称02_10 |  |  | PM6-ZM
0x0614 | 馈线支路名称03_01 |  |  | PM6-ZM
0x0615 | 馈线支路名称03_02 |  |  | PM6-ZM
0x0616 | 馈线支路名称03_03 |  |  | PM6-ZM
0x0617 | 馈线支路名称03_04 |  |  | PM6-ZM
0x0618 | 馈线支路名称03_05 |  |  | PM6-ZM
0x0619 | 馈线支路名称03_06 |  |  | PM6-ZM
0x061A | 馈线支路名称03_07 |  |  | PM6-ZM
0x061B | 馈线支路名称03_08 |  |  | PM6-ZM
0x061C | 馈线支路名称03_09 |  |  | PM6-ZM
0x061D | 馈线支路名称03_10 |  |  | PM6-ZM
0x061E | 馈线支路名称04_01 |  |  | PM6-ZM
0x061F | 馈线支路名称04_02 |  |  | PM6-ZM
0x0620 | 馈线支路名称04_03 |  |  | PM6-ZM
0x0621 | 馈线支路名称04_04 |  |  | PM6-ZM
0x0622 | 馈线支路名称04_05 |  |  | PM6-ZM
0x0623 | 馈线支路名称04_06 |  |  | PM6-ZM
0x0624 | 馈线支路名称04_07 |  |  | PM6-ZM
0x0625 | 馈线支路名称04_08 |  |  | PM6-ZM
0x0626 | 馈线支路名称04_09 |  |  | PM6-ZM
0x0627 | 馈线支路名称04_10 |  |  | PM6-ZM
0x0628 | 馈线支路名称05_01 |  |  | PM6-ZM
0x0629 | 馈线支路名称05_02 |  |  | PM6-ZM
0x062A | 馈线支路名称05_03 |  |  | PM6-ZM
0x062B | 馈线支路名称05_04 |  |  | PM6-ZM
0x062C | 馈线支路名称05_05 |  |  | PM6-ZM
0x062D | 馈线支路名称05_06 |  |  | PM6-ZM
0x062E | 馈线支路名称05_07 |  |  | PM6-ZM
0x062F | 馈线支路名称05_08 |  |  | PM6-ZM
0x0630 | 馈线支路名称05_09 |  |  | PM6-ZM
0x0631 | 馈线支路名称05_10 |  |  | PM6-ZM
0x0632 | 馈线支路名称06_01 |  |  | PM6-ZM
0x0633 | 馈线支路名称06_02 |  |  | PM6-ZM
0x0634 | 馈线支路名称06_03 |  |  | PM6-ZM
0x0635 | 馈线支路名称06_04 |  |  | PM6-ZM
0x0636 | 馈线支路名称06_05 |  |  | PM6-ZM
0x0637 | 馈线支路名称06_06 |  |  | PM6-ZM
0x0638 | 馈线支路名称06_07 |  |  | PM6-ZM
0x0639 | 馈线支路名称06_08 |  |  | PM6-ZM
0x063A | 馈线支路名称06_09 |  |  | PM6-ZM
0x063B | 馈线支路名称06_10 |  |  | PM6-ZM
0x063C | 馈线支路名称07_01 |  |  | PM6-ZM
0x063D | 馈线支路名称07_02 |  |  | PM6-ZM
0x063E | 馈线支路名称07_03 |  |  | PM6-ZM
0x063F | 馈线支路名称07_04 |  |  | PM6-ZM
0x0640 | 馈线支路名称07_05 |  |  | PM6-ZM
0x0641 | 馈线支路名称07_06 |  |  | PM6-ZM
0x0642 | 馈线支路名称07_07 |  |  | PM6-ZM
0x0643 | 馈线支路名称07_08 |  |  | PM6-ZM
0x0644 | 馈线支路名称07_09 |  |  | PM6-ZM
0x0645 | 馈线支路名称07_10 |  |  | PM6-ZM
0x0646 | 馈线支路名称08_01 |  |  | PM6-ZM
0x0647 | 馈线支路名称08_02 |  |  | PM6-ZM
0x0648 | 馈线支路名称08_03 |  |  | PM6-ZM
0x0649 | 馈线支路名称08_04 |  |  | PM6-ZM
0x064A | 馈线支路名称08_05 |  |  | PM6-ZM
0x064B | 馈线支路名称08_06 |  |  | PM6-ZM
0x064C | 馈线支路名称08_07 |  |  | PM6-ZM
0x064D | 馈线支路名称08_08 |  |  | PM6-ZM
0x064E | 馈线支路名称08_09 |  |  | PM6-ZM
0x064F | 馈线支路名称08_10 |  |  | PM6-ZM
0x0650 | 馈线支路名称09_01 |  |  | PM6-ZM
0x0651 | 馈线支路名称09_02 |  |  | PM6-ZM
0x0652 | 馈线支路名称09_03 |  |  | PM6-ZM
0x0653 | 馈线支路名称09_04 |  |  | PM6-ZM
0x0654 | 馈线支路名称09_05 |  |  | PM6-ZM
0x0655 | 馈线支路名称09_06 |  |  | PM6-ZM
0x0656 | 馈线支路名称09_07 |  |  | PM6-ZM
0x0657 | 馈线支路名称09_08 |  |  | PM6-ZM
0x0658 | 馈线支路名称09_09 |  |  | PM6-ZM
0x0659 | 馈线支路名称09_10 |  |  | PM6-ZM
0x065A | 馈线支路名称10_01 |  |  | PM6-ZM
0x065B | 馈线支路名称10_02 |  |  | PM6-ZM
0x065C | 馈线支路名称10_03 |  |  | PM6-ZM
0x065D | 馈线支路名称10_04 |  |  | PM6-ZM
0x065E | 馈线支路名称10_05 |  |  | PM6-ZM
0x065F | 馈线支路名称10_06 |  |  | PM6-ZM
0x0660 | 馈线支路名称10_07 |  |  | PM6-ZM
0x0661 | 馈线支路名称10_08 |  |  | PM6-ZM
0x0662 | 馈线支路名称10_09 |  |  | PM6-ZM
0x0663 | 馈线支路名称10_10 |  |  | PM6-ZM
0x0664 | 馈线支路名称11_01 |  |  | PM6-ZM
0x0665 | 馈线支路名称11_02 |  |  | PM6-ZM
0x0666 | 馈线支路名称11_03 |  |  | PM6-ZM
0x0667 | 馈线支路名称11_04 |  |  | PM6-ZM
0x0668 | 馈线支路名称11_05 |  |  | PM6-ZM
0x0669 | 馈线支路名称11_06 |  |  | PM6-ZM
0x066A | 馈线支路名称11_07 |  |  | PM6-ZM
0x066B | 馈线支路名称11_08 |  |  | PM6-ZM
0x066C | 馈线支路名称11_09 |  |  | PM6-ZM
0x066D | 馈线支路名称11_10 |  |  | PM6-ZM
0x066E | 馈线支路名称12_01 |  |  | PM6-ZM
0x066F | 馈线支路名称12_02 |  |  | PM6-ZM
0x0670 | 馈线支路名称12_03 |  |  | PM6-ZM
0x0671 | 馈线支路名称12_04 |  |  | PM6-ZM
0x0672 | 馈线支路名称12_05 |  |  | PM6-ZM
0x0673 | 馈线支路名称12_06 |  |  | PM6-ZM
0x0674 | 馈线支路名称12_07 |  |  | PM6-ZM
0x0675 | 馈线支路名称12_08 |  |  | PM6-ZM
0x0676 | 馈线支路名称12_09 |  |  | PM6-ZM
0x0677 | 馈线支路名称12_10 |  |  | PM6-ZM
0x0678 | 馈线支路名称13_01 |  |  | PM6-ZM
0x0679 | 馈线支路名称13_02 |  |  | PM6-ZM
0x067A | 馈线支路名称13_03 |  |  | PM6-ZM
0x067B | 馈线支路名称13_04 |  |  | PM6-ZM
0x067C | 馈线支路名称13_05 |  |  | PM6-ZM
0x067D | 馈线支路名称13_06 |  |  | PM6-ZM
0x067E | 馈线支路名称13_07 |  |  | PM6-ZM
0x067F | 馈线支路名称13_08 |  |  | PM6-ZM
0x0680 | 馈线支路名称13_09 |  |  | PM6-ZM
0x0681 | 馈线支路名称13_10 |  |  | PM6-ZM
0x0682 | 馈线支路名称14_01 |  |  | PM6-ZM
0x0683 | 馈线支路名称14_02 |  |  | PM6-ZM
0x0684 | 馈线支路名称14_03 |  |  | PM6-ZM
0x0685 | 馈线支路名称14_04 |  |  | PM6-ZM
0x0686 | 馈线支路名称14_05 |  |  | PM6-ZM
0x0687 | 馈线支路名称14_06 |  |  | PM6-ZM
0x0688 | 馈线支路名称14_07 |  |  | PM6-ZM
0x0689 | 馈线支路名称14_08 |  |  | PM6-ZM
0x068A | 馈线支路名称14_09 |  |  | PM6-ZM
0x068B | 馈线支路名称14_10 |  |  | PM6-ZM
0x068C | 馈线支路名称15_01 |  |  | PM6-ZM
0x068D | 馈线支路名称15_02 |  |  | PM6-ZM
0x068E | 馈线支路名称15_03 |  |  | PM6-ZM
0x068F | 馈线支路名称15_04 |  |  | PM6-ZM
0x0690 | 馈线支路名称15_05 |  |  | PM6-ZM
0x0691 | 馈线支路名称15_06 |  |  | PM6-ZM
0x0692 | 馈线支路名称15_07 |  |  | PM6-ZM
0x0693 | 馈线支路名称15_08 |  |  | PM6-ZM
0x0694 | 馈线支路名称15_09 |  |  | PM6-ZM
0x0695 | 馈线支路名称15_10 |  |  | PM6-ZM
0x0696 | 馈线支路名称16_01 |  |  | PM6-ZM
0x0697 | 馈线支路名称16_02 |  |  | PM6-ZM
0x0698 | 馈线支路名称16_03 |  |  | PM6-ZM
0x0699 | 馈线支路名称16_04 |  |  | PM6-ZM
0x069A | 馈线支路名称16_05 |  |  | PM6-ZM
0x069B | 馈线支路名称16_06 |  |  | PM6-ZM
0x069C | 馈线支路名称16_07 |  |  | PM6-ZM
0x069D | 馈线支路名称16_08 |  |  | PM6-ZM
0x069E | 馈线支路名称16_09 |  |  | PM6-ZM
0x069F | 馈线支路名称16_10 |  |  | PM6-ZM
0x06A0 | 馈线支路名称17_01 |  |  | PM6-ZM
0x06A1 | 馈线支路名称17_02 |  |  | PM6-ZM
0x06A2 | 馈线支路名称17_03 |  |  | PM6-ZM
0x06A3 | 馈线支路名称17_04 |  |  | PM6-ZM
0x06A4 | 馈线支路名称17_05 |  |  | PM6-ZM
0x06A5 | 馈线支路名称17_06 |  |  | PM6-ZM
0x06A6 | 馈线支路名称17_07 |  |  | PM6-ZM
0x06A7 | 馈线支路名称17_08 |  |  | PM6-ZM
0x06A8 | 馈线支路名称17_09 |  |  | PM6-ZM
0x06A9 | 馈线支路名称17_10 |  |  | PM6-ZM
0x06AA | 馈线支路名称18_01 |  |  | PM6-ZM
0x06AB | 馈线支路名称18_02 |  |  | PM6-ZM
0x06AC | 馈线支路名称18_03 |  |  | PM6-ZM
0x06AD | 馈线支路名称18_04 |  |  | PM6-ZM
0x06AE | 馈线支路名称18_05 |  |  | PM6-ZM
0x06AF | 馈线支路名称18_06 |  |  | PM6-ZM
0x06B0 | 馈线支路名称18_07 |  |  | PM6-ZM
0x06B1 | 馈线支路名称18_08 |  |  | PM6-ZM
0x06B2 | 馈线支路名称18_09 |  |  | PM6-ZM
0x06B3 | 馈线支路名称18_10 |  |  | PM6-ZM
0x06B4 | 馈线支路名称19_01 |  |  | PM6-ZM
0x06B5 | 馈线支路名称19_02 |  |  | PM6-ZM
0x06B6 | 馈线支路名称19_03 |  |  | PM6-ZM
0x06B7 | 馈线支路名称19_04 |  |  | PM6-ZM
0x06B8 | 馈线支路名称19_05 |  |  | PM6-ZM
0x06B9 | 馈线支路名称19_06 |  |  | PM6-ZM
0x06BA | 馈线支路名称19_07 |  |  | PM6-ZM
0x06BB | 馈线支路名称19_08 |  |  | PM6-ZM
0x06BC | 馈线支路名称19_09 |  |  | PM6-ZM
0x06BD | 馈线支路名称19_10 |  |  | PM6-ZM
0x06BE | 馈线支路名称20_01 |  |  | PM6-ZM
0x06BF | 馈线支路名称20_02 |  |  | PM6-ZM
0x06C0 | 馈线支路名称20_03 |  |  | PM6-ZM
0x06C1 | 馈线支路名称20_04 |  |  | PM6-ZM
0x06C2 | 馈线支路名称20_05 |  |  | PM6-ZM
0x06C3 | 馈线支路名称20_06 |  |  | PM6-ZM
0x06C4 | 馈线支路名称20_07 |  |  | PM6-ZM
0x06C5 | 馈线支路名称20_08 |  |  | PM6-ZM
0x06C6 | 馈线支路名称20_09 |  |  | PM6-ZM
0x06C7 | 馈线支路名称20_10 |  |  | PM6-ZM
0x06C8 | 馈线支路名称21_01 |  |  | PM6-ZM
0x06C9 | 馈线支路名称21_02 |  |  | PM6-ZM
0x06CA | 馈线支路名称21_03 |  |  | PM6-ZM
0x06CB | 馈线支路名称21_04 |  |  | PM6-ZM
0x06CC | 馈线支路名称21_05 |  |  | PM6-ZM
0x06CD | 馈线支路名称21_06 |  |  | PM6-ZM
0x06CE | 馈线支路名称21_07 |  |  | PM6-ZM
0x06CF | 馈线支路名称21_08 |  |  | PM6-ZM
0x06D0 | 馈线支路名称21_09 |  |  | PM6-ZM
0x06D1 | 馈线支路名称21_10 |  |  | PM6-ZM
0x06D2 | 馈线支路名称22_01 |  |  | PM6-ZM
0x06D3 | 馈线支路名称22_02 |  |  | PM6-ZM
0x06D4 | 馈线支路名称22_03 |  |  | PM6-ZM
0x06D5 | 馈线支路名称22_04 |  |  | PM6-ZM
0x06D6 | 馈线支路名称22_05 |  |  | PM6-ZM
0x06D7 | 馈线支路名称22_06 |  |  | PM6-ZM
0x06D8 | 馈线支路名称22_07 |  |  | PM6-ZM
0x06D9 | 馈线支路名称22_08 |  |  | PM6-ZM
0x06DA | 馈线支路名称22_09 |  |  | PM6-ZM
0x06DB | 馈线支路名称22_10 |  |  | PM6-ZM
0x06DC | 馈线支路名称23_01 |  |  | PM6-ZM
0x06DD | 馈线支路名称23_02 |  |  | PM6-ZM
0x06DE | 馈线支路名称23_03 |  |  | PM6-ZM
0x06DF | 馈线支路名称23_04 |  |  | PM6-ZM
0x06E0 | 馈线支路名称23_05 |  |  | PM6-ZM
0x06E1 | 馈线支路名称23_06 |  |  | PM6-ZM
0x06E2 | 馈线支路名称23_07 |  |  | PM6-ZM
0x06E3 | 馈线支路名称23_08 |  |  | PM6-ZM
0x06E4 | 馈线支路名称23_09 |  |  | PM6-ZM
0x06E5 | 馈线支路名称23_10 |  |  | PM6-ZM
0x06E6 | 馈线支路名称24_01 |  |  | PM6-ZM
0x06E7 | 馈线支路名称24_02 |  |  | PM6-ZM
0x06E8 | 馈线支路名称24_03 |  |  | PM6-ZM
0x06E9 | 馈线支路名称24_04 |  |  | PM6-ZM
0x06EA | 馈线支路名称24_05 |  |  | PM6-ZM
0x06EB | 馈线支路名称24_06 |  |  | PM6-ZM
0x06EC | 馈线支路名称24_07 |  |  | PM6-ZM
0x06ED | 馈线支路名称24_08 |  |  | PM6-ZM
0x06EE | 馈线支路名称24_09 |  |  | PM6-ZM
0x06EF | 馈线支路名称24_10 |  |  | PM6-ZM
0x06F0 | 馈线支路名称25_01 |  |  | PM6-ZM
0x06F1 | 馈线支路名称25_02 |  |  | PM6-ZM
0x06F2 | 馈线支路名称25_03 |  |  | PM6-ZM
0x06F3 | 馈线支路名称25_04 |  |  | PM6-ZM
0x06F4 | 馈线支路名称25_05 |  |  | PM6-ZM
0x06F5 | 馈线支路名称25_06 |  |  | PM6-ZM
0x06F6 | 馈线支路名称25_07 |  |  | PM6-ZM
0x06F7 | 馈线支路名称25_08 |  |  | PM6-ZM
0x06F8 | 馈线支路名称25_09 |  |  | PM6-ZM
0x06F9 | 馈线支路名称25_10 |  |  | PM6-ZM
0x06FA | 馈线支路名称26_01 |  |  | PM6-ZM
0x06FB | 馈线支路名称26_02 |  |  | PM6-ZM
0x06FC | 馈线支路名称26_03 |  |  | PM6-ZM
0x06FD | 馈线支路名称26_04 |  |  | PM6-ZM
0x06FE | 馈线支路名称26_05 |  |  | PM6-ZM
0x06FF | 馈线支路名称26_06 |  |  | PM6-ZM
0x0700 | 馈线支路名称26_07 |  |  | PM6-ZM
0x0701 | 馈线支路名称26_08 |  |  | PM6-ZM
0x0702 | 馈线支路名称26_09 |  |  | PM6-ZM
0x0703 | 馈线支路名称26_10 |  |  | PM6-ZM
0x0704 | 馈线支路名称27_01 |  |  | PM6-ZM
0x0705 | 馈线支路名称27_02 |  |  | PM6-ZM
0x0706 | 馈线支路名称27_03 |  |  | PM6-ZM
0x0707 | 馈线支路名称27_04 |  |  | PM6-ZM
0x0708 | 馈线支路名称27_05 |  |  | PM6-ZM
0x0709 | 馈线支路名称27_06 |  |  | PM6-ZM
0x070A | 馈线支路名称27_07 |  |  | PM6-ZM
0x070B | 馈线支路名称27_08 |  |  | PM6-ZM
0x070C | 馈线支路名称27_09 |  |  | PM6-ZM
0x070D | 馈线支路名称27_10 |  |  | PM6-ZM
0x070E | 馈线支路名称28_01 |  |  | PM6-ZM
0x070F | 馈线支路名称28_02 |  |  | PM6-ZM
0x0710 | 馈线支路名称28_03 |  |  | PM6-ZM
0x0711 | 馈线支路名称28_04 |  |  | PM6-ZM
0x0712 | 馈线支路名称28_05 |  |  | PM6-ZM
0x0713 | 馈线支路名称28_06 |  |  | PM6-ZM
0x0714 | 馈线支路名称28_07 |  |  | PM6-ZM
0x0715 | 馈线支路名称28_08 |  |  | PM6-ZM
0x0716 | 馈线支路名称28_09 |  |  | PM6-ZM
0x0717 | 馈线支路名称28_10 |  |  | PM6-ZM
0x0718 | 馈线支路名称29_01 |  |  | PM6-ZM
0x0719 | 馈线支路名称29_02 |  |  | PM6-ZM
0x071A | 馈线支路名称29_03 |  |  | PM6-ZM
0x071B | 馈线支路名称29_04 |  |  | PM6-ZM
0x071C | 馈线支路名称29_05 |  |  | PM6-ZM
0x071D | 馈线支路名称29_06 |  |  | PM6-ZM
0x071E | 馈线支路名称29_07 |  |  | PM6-ZM
0x071F | 馈线支路名称29_08 |  |  | PM6-ZM
0x0720 | 馈线支路名称29_09 |  |  | PM6-ZM
0x0721 | 馈线支路名称29_10 |  |  | PM6-ZM
0x0722 | 馈线支路名称30_01 |  |  | PM6-ZM
0x0723 | 馈线支路名称30_02 |  |  | PM6-ZM
0x0724 | 馈线支路名称30_03 |  |  | PM6-ZM
0x0725 | 馈线支路名称30_04 |  |  | PM6-ZM
0x0726 | 馈线支路名称30_05 |  |  | PM6-ZM
0x0727 | 馈线支路名称30_06 |  |  | PM6-ZM
0x0728 | 馈线支路名称30_07 |  |  | PM6-ZM
0x0729 | 馈线支路名称30_08 |  |  | PM6-ZM
0x072A | 馈线支路名称30_09 |  |  | PM6-ZM
0x072B | 馈线支路名称30_10 |  |  | PM6-ZM
0x072C | 馈线支路名称31_01 |  |  | PM6-ZM
0x072D | 馈线支路名称31_02 |  |  | PM6-ZM
0x072E | 馈线支路名称31_03 |  |  | PM6-ZM
0x072F | 馈线支路名称31_04 |  |  | PM6-ZM
0x0730 | 馈线支路名称31_05 |  |  | PM6-ZM
0x0731 | 馈线支路名称31_06 |  |  | PM6-ZM
0x0732 | 馈线支路名称31_07 |  |  | PM6-ZM
0x0733 | 馈线支路名称31_08 |  |  | PM6-ZM
0x0734 | 馈线支路名称31_09 |  |  | PM6-ZM
0x0735 | 馈线支路名称31_10 |  |  | PM6-ZM
0x0736 | 馈线支路名称32_01 |  |  | PM6-ZM
0x0737 | 馈线支路名称32_02 |  |  | PM6-ZM
0x0738 | 馈线支路名称32_03 |  |  | PM6-ZM
0x0739 | 馈线支路名称32_04 |  |  | PM6-ZM
0x073A | 馈线支路名称32_05 |  |  | PM6-ZM
0x073B | 馈线支路名称32_06 |  |  | PM6-ZM
0x073C | 馈线支路名称32_07 |  |  | PM6-ZM
0x073D | 馈线支路名称32_08 |  |  | PM6-ZM
0x073E | 馈线支路名称32_09 |  |  | PM6-ZM
0x073F | 馈线支路名称32_10 |  |  | PM6-ZM
0x0740 | 馈线支路名称33_01 |  |  | PM6-ZM
0x0741 | 馈线支路名称33_02 |  |  | PM6-ZM
0x0742 | 馈线支路名称33_03 |  |  | PM6-ZM
0x0743 | 馈线支路名称33_04 |  |  | PM6-ZM
0x0744 | 馈线支路名称33_05 |  |  | PM6-ZM
0x0745 | 馈线支路名称33_06 |  |  | PM6-ZM
0x0746 | 馈线支路名称33_07 |  |  | PM6-ZM
0x0747 | 馈线支路名称33_08 |  |  | PM6-ZM
0x0748 | 馈线支路名称33_09 |  |  | PM6-ZM
0x0749 | 馈线支路名称33_10 |  |  | PM6-ZM
0x074A | 馈线支路名称34_01 |  |  | PM6-ZM
0x074B | 馈线支路名称34_02 |  |  | PM6-ZM
0x074C | 馈线支路名称34_03 |  |  | PM6-ZM
0x074D | 馈线支路名称34_04 |  |  | PM6-ZM
0x074E | 馈线支路名称34_05 |  |  | PM6-ZM
0x074F | 馈线支路名称34_06 |  |  | PM6-ZM
0x0750 | 馈线支路名称34_07 |  |  | PM6-ZM
0x0751 | 馈线支路名称34_08 |  |  | PM6-ZM
0x0752 | 馈线支路名称34_09 |  |  | PM6-ZM
0x0753 | 馈线支路名称34_10 |  |  | PM6-ZM
0x0754 | 馈线支路名称35_01 |  |  | PM6-ZM
0x0755 | 馈线支路名称35_02 |  |  | PM6-ZM
0x0756 | 馈线支路名称35_03 |  |  | PM6-ZM
0x0757 | 馈线支路名称35_04 |  |  | PM6-ZM
0x0758 | 馈线支路名称35_05 |  |  | PM6-ZM
0x0759 | 馈线支路名称35_06 |  |  | PM6-ZM
0x075A | 馈线支路名称35_07 |  |  | PM6-ZM
0x075B | 馈线支路名称35_08 |  |  | PM6-ZM
0x075C | 馈线支路名称35_09 |  |  | PM6-ZM
0x075D | 馈线支路名称35_10 |  |  | PM6-ZM
0x075E | 馈线支路名称36_01 |  |  | PM6-ZM
0x075F | 馈线支路名称36_02 |  |  | PM6-ZM
0x0760 | 馈线支路名称36_03 |  |  | PM6-ZM
0x0761 | 馈线支路名称36_04 |  |  | PM6-ZM
0x0762 | 馈线支路名称36_05 |  |  | PM6-ZM
0x0763 | 馈线支路名称36_06 |  |  | PM6-ZM
0x0764 | 馈线支路名称36_07 |  |  | PM6-ZM
0x0765 | 馈线支路名称36_08 |  |  | PM6-ZM
0x0766 | 馈线支路名称36_09 |  |  | PM6-ZM
0x0767 | 馈线支路名称36_10 |  |  | PM6-ZM
0x0768 | 馈线支路名称37_01 |  |  | PM6-ZM
0x0769 | 馈线支路名称37_02 |  |  | PM6-ZM
0x076A | 馈线支路名称37_03 |  |  | PM6-ZM
0x076B | 馈线支路名称37_04 |  |  | PM6-ZM
0x076C | 馈线支路名称37_05 |  |  | PM6-ZM
0x076D | 馈线支路名称37_06 |  |  | PM6-ZM
0x076E | 馈线支路名称37_07 |  |  | PM6-ZM
0x076F | 馈线支路名称37_08 |  |  | PM6-ZM
0x0770 | 馈线支路名称37_09 |  |  | PM6-ZM
0x0771 | 馈线支路名称37_10 |  |  | PM6-ZM
0x0772 | 馈线支路名称38_01 |  |  | PM6-ZM
0x0773 | 馈线支路名称38_02 |  |  | PM6-ZM
0x0774 | 馈线支路名称38_03 |  |  | PM6-ZM
0x0775 | 馈线支路名称38_04 |  |  | PM6-ZM
0x0776 | 馈线支路名称38_05 |  |  | PM6-ZM
0x0777 | 馈线支路名称38_06 |  |  | PM6-ZM
0x0778 | 馈线支路名称38_07 |  |  | PM6-ZM
0x0779 | 馈线支路名称38_08 |  |  | PM6-ZM
0x077A | 馈线支路名称38_09 |  |  | PM6-ZM
0x077B | 馈线支路名称38_10 |  |  | PM6-ZM
0x077C | 馈线支路名称39_01 |  |  | PM6-ZM
0x077D | 馈线支路名称39_02 |  |  | PM6-ZM
0x077E | 馈线支路名称39_03 |  |  | PM6-ZM
0x077F | 馈线支路名称39_04 |  |  | PM6-ZM
0x0780 | 馈线支路名称39_05 |  |  | PM6-ZM
0x0781 | 馈线支路名称39_06 |  |  | PM6-ZM
0x0782 | 馈线支路名称39_07 |  |  | PM6-ZM
0x0783 | 馈线支路名称39_08 |  |  | PM6-ZM
0x0784 | 馈线支路名称39_09 |  |  | PM6-ZM
0x0785 | 馈线支路名称39_10 |  |  | PM6-ZM
0x0786 | 馈线支路名称40_01 |  |  | PM6-ZM
0x0787 | 馈线支路名称40_02 |  |  | PM6-ZM
0x0788 | 馈线支路名称40_03 |  |  | PM6-ZM
0x0789 | 馈线支路名称40_04 |  |  | PM6-ZM
0x078A | 馈线支路名称40_05 |  |  | PM6-ZM
0x078B | 馈线支路名称40_06 |  |  | PM6-ZM
0x078C | 馈线支路名称40_07 |  |  | PM6-ZM
0x078D | 馈线支路名称40_08 |  |  | PM6-ZM
0x078E | 馈线支路名称40_09 |  |  | PM6-ZM
0x078F | 馈线支路名称40_10 |  |  | PM6-ZM
0x0790 | 馈线支路名称41_01 |  |  | PM6-ZM
0x0791 | 馈线支路名称41_02 |  |  | PM6-ZM
0x0792 | 馈线支路名称41_03 |  |  | PM6-ZM
0x0793 | 馈线支路名称41_04 |  |  | PM6-ZM
0x0794 | 馈线支路名称41_05 |  |  | PM6-ZM
0x0795 | 馈线支路名称41_06 |  |  | PM6-ZM
0x0796 | 馈线支路名称41_07 |  |  | PM6-ZM
0x0797 | 馈线支路名称41_08 |  |  | PM6-ZM
0x0798 | 馈线支路名称41_09 |  |  | PM6-ZM
0x0799 | 馈线支路名称41_10 |  |  | PM6-ZM
0x079A | 馈线支路名称42_01 |  |  | PM6-ZM
0x079B | 馈线支路名称42_02 |  |  | PM6-ZM
0x079C | 馈线支路名称42_03 |  |  | PM6-ZM
0x079D | 馈线支路名称42_04 |  |  | PM6-ZM
0x079E | 馈线支路名称42_05 |  |  | PM6-ZM
0x079F | 馈线支路名称42_06 |  |  | PM6-ZM
0x07A0 | 馈线支路名称42_07 |  |  | PM6-ZM
0x07A1 | 馈线支路名称42_08 |  |  | PM6-ZM
0x07A2 | 馈线支路名称42_09 |  |  | PM6-ZM
0x07A3 | 馈线支路名称42_10 |  |  | PM6-ZM
0x07A4 | 馈线支路名称43_01 |  |  | PM6-ZM
0x07A5 | 馈线支路名称43_02 |  |  | PM6-ZM
0x07A6 | 馈线支路名称43_03 |  |  | PM6-ZM
0x07A7 | 馈线支路名称43_04 |  |  | PM6-ZM
0x07A8 | 馈线支路名称43_05 |  |  | PM6-ZM
0x07A9 | 馈线支路名称43_06 |  |  | PM6-ZM
0x07AA | 馈线支路名称43_07 |  |  | PM6-ZM
0x07AB | 馈线支路名称43_08 |  |  | PM6-ZM
0x07AC | 馈线支路名称43_09 |  |  | PM6-ZM
0x07AD | 馈线支路名称43_10 |  |  | PM6-ZM
0x07AE | 馈线支路名称44_01 |  |  | PM6-ZM
0x07AF | 馈线支路名称44_02 |  |  | PM6-ZM
0x07B0 | 馈线支路名称44_03 |  |  | PM6-ZM
0x07B1 | 馈线支路名称44_04 |  |  | PM6-ZM
0x07B2 | 馈线支路名称44_05 |  |  | PM6-ZM
0x07B3 | 馈线支路名称44_06 |  |  | PM6-ZM
0x07B4 | 馈线支路名称44_07 |  |  | PM6-ZM
0x07B5 | 馈线支路名称44_08 |  |  | PM6-ZM
0x07B6 | 馈线支路名称44_09 |  |  | PM6-ZM
0x07B7 | 馈线支路名称44_10 |  |  | PM6-ZM
0x07B8 | 馈线支路名称45_01 |  |  | PM6-ZM
0x07B9 | 馈线支路名称45_02 |  |  | PM6-ZM
0x07BA | 馈线支路名称45_03 |  |  | PM6-ZM
0x07BB | 馈线支路名称45_04 |  |  | PM6-ZM
0x07BC | 馈线支路名称45_05 |  |  | PM6-ZM
0x07BD | 馈线支路名称45_06 |  |  | PM6-ZM
0x07BE | 馈线支路名称45_07 |  |  | PM6-ZM
0x07BF | 馈线支路名称45_08 |  |  | PM6-ZM
0x07C0 | 馈线支路名称45_09 |  |  | PM6-ZM
0x07C1 | 馈线支路名称45_10 |  |  | PM6-ZM
0x07C2 | 馈线支路名称46_01 |  |  | PM6-ZM
0x07C3 | 馈线支路名称46_02 |  |  | PM6-ZM
0x07C4 | 馈线支路名称46_03 |  |  | PM6-ZM
0x07C5 | 馈线支路名称46_04 |  |  | PM6-ZM
0x07C6 | 馈线支路名称46_05 |  |  | PM6-ZM
0x07C7 | 馈线支路名称46_06 |  |  | PM6-ZM
0x07C8 | 馈线支路名称46_07 |  |  | PM6-ZM
0x07C9 | 馈线支路名称46_08 |  |  | PM6-ZM
0x07CA | 馈线支路名称46_09 |  |  | PM6-ZM
0x07CB | 馈线支路名称46_10 |  |  | PM6-ZM
0x07CC | 馈线支路名称47_01 |  |  | PM6-ZM
0x07CD | 馈线支路名称47_02 |  |  | PM6-ZM
0x07CE | 馈线支路名称47_03 |  |  | PM6-ZM
0x07CF | 馈线支路名称47_04 |  |  | PM6-ZM
0x07D0 | 馈线支路名称47_05 |  |  | PM6-ZM
0x07D1 | 馈线支路名称47_06 |  |  | PM6-ZM
0x07D2 | 馈线支路名称47_07 |  |  | PM6-ZM
0x07D3 | 馈线支路名称47_08 |  |  | PM6-ZM
0x07D4 | 馈线支路名称47_09 |  |  | PM6-ZM
0x07D5 | 馈线支路名称47_10 |  |  | PM6-ZM
0x07D6 | 馈线支路名称48_01 |  |  | PM6-ZM
0x07D7 | 馈线支路名称48_02 |  |  | PM6-ZM
0x07D8 | 馈线支路名称48_03 |  |  | PM6-ZM
0x07D9 | 馈线支路名称48_04 |  |  | PM6-ZM
0x07DA | 馈线支路名称48_05 |  |  | PM6-ZM
0x07DB | 馈线支路名称48_06 |  |  | PM6-ZM
0x07DC | 馈线支路名称48_07 |  |  | PM6-ZM
0x07DD | 馈线支路名称48_08 |  |  | PM6-ZM
0x07DE | 馈线支路名称48_09 |  |  | PM6-ZM
0x07DF | 馈线支路名称48_10 |  |  | PM6-ZM
0x07E0 | 馈线支路名称49_01 |  |  | PM6-ZM
0x07E1 | 馈线支路名称49_02 |  |  | PM6-ZM
0x07E2 | 馈线支路名称49_03 |  |  | PM6-ZM
0x07E3 | 馈线支路名称49_04 |  |  | PM6-ZM
0x07E4 | 馈线支路名称49_05 |  |  | PM6-ZM
0x07E5 | 馈线支路名称49_06 |  |  | PM6-ZM
0x07E6 | 馈线支路名称49_07 |  |  | PM6-ZM
0x07E7 | 馈线支路名称49_08 |  |  | PM6-ZM
0x07E8 | 馈线支路名称49_09 |  |  | PM6-ZM
0x07E9 | 馈线支路名称49_10 |  |  | PM6-ZM
0x07EA | 馈线支路名称50_01 |  |  | PM6-ZM
0x07EB | 馈线支路名称50_02 |  |  | PM6-ZM
0x07EC | 馈线支路名称50_03 |  |  | PM6-ZM
0x07ED | 馈线支路名称50_04 |  |  | PM6-ZM
0x07EE | 馈线支路名称50_05 |  |  | PM6-ZM
0x07EF | 馈线支路名称50_06 |  |  | PM6-ZM
0x07F0 | 馈线支路名称50_07 |  |  | PM6-ZM
0x07F1 | 馈线支路名称50_08 |  |  | PM6-ZM
0x07F2 | 馈线支路名称50_09 |  |  | PM6-ZM
0x07F3 | 馈线支路名称50_10 |  |  | PM6-ZM
0x07F4 | 馈线支路名称51_01 |  |  | PM6-ZM
0x07F5 | 馈线支路名称51_02 |  |  | PM6-ZM
0x07F6 | 馈线支路名称51_03 |  |  | PM6-ZM
0x07F7 | 馈线支路名称51_04 |  |  | PM6-ZM
0x07F8 | 馈线支路名称51_05 |  |  | PM6-ZM
0x07F9 | 馈线支路名称51_06 |  |  | PM6-ZM
0x07FA | 馈线支路名称51_07 |  |  | PM6-ZM
0x07FB | 馈线支路名称51_08 |  |  | PM6-ZM
0x07FC | 馈线支路名称51_09 |  |  | PM6-ZM
0x07FD | 馈线支路名称51_10 |  |  | PM6-ZM
0x07FE | 馈线支路名称52_01 |  |  | PM6-ZM
0x07FF | 馈线支路名称52_02 |  |  | PM6-ZM
0x0800 | 馈线支路名称52_03 |  |  | PM6-ZM
0x0801 | 馈线支路名称52_04 |  |  | PM6-ZM
0x0802 | 馈线支路名称52_05 |  |  | PM6-ZM
0x0803 | 馈线支路名称52_06 |  |  | PM6-ZM
0x0804 | 馈线支路名称52_07 |  |  | PM6-ZM
0x0805 | 馈线支路名称52_08 |  |  | PM6-ZM
0x0806 | 馈线支路名称52_09 |  |  | PM6-ZM
0x0807 | 馈线支路名称52_10 |  |  | PM6-ZM
0x0808 | 馈线支路名称53_01 |  |  | PM6-ZM
0x0809 | 馈线支路名称53_02 |  |  | PM6-ZM
0x080A | 馈线支路名称53_03 |  |  | PM6-ZM
0x080B | 馈线支路名称53_04 |  |  | PM6-ZM
0x080C | 馈线支路名称53_05 |  |  | PM6-ZM
0x080D | 馈线支路名称53_06 |  |  | PM6-ZM
0x080E | 馈线支路名称53_07 |  |  | PM6-ZM
0x080F | 馈线支路名称53_08 |  |  | PM6-ZM
0x0810 | 馈线支路名称53_09 |  |  | PM6-ZM
0x0811 | 馈线支路名称53_10 |  |  | PM6-ZM
0x0812 | 馈线支路名称54_01 |  |  | PM6-ZM
0x0813 | 馈线支路名称54_02 |  |  | PM6-ZM
0x0814 | 馈线支路名称54_03 |  |  | PM6-ZM
0x0815 | 馈线支路名称54_04 |  |  | PM6-ZM
0x0816 | 馈线支路名称54_05 |  |  | PM6-ZM
0x0817 | 馈线支路名称54_06 |  |  | PM6-ZM
0x0818 | 馈线支路名称54_07 |  |  | PM6-ZM
0x0819 | 馈线支路名称54_08 |  |  | PM6-ZM
0x081A | 馈线支路名称54_09 |  |  | PM6-ZM
0x081B | 馈线支路名称54_10 |  |  | PM6-ZM
0x081C | 馈线支路名称55_01 |  |  | PM6-ZM
0x081D | 馈线支路名称55_02 |  |  | PM6-ZM
0x081E | 馈线支路名称55_03 |  |  | PM6-ZM
0x081F | 馈线支路名称55_04 |  |  | PM6-ZM
0x0820 | 馈线支路名称55_05 |  |  | PM6-ZM
0x0821 | 馈线支路名称55_06 |  |  | PM6-ZM
0x0822 | 馈线支路名称55_07 |  |  | PM6-ZM
0x0823 | 馈线支路名称55_08 |  |  | PM6-ZM
0x0824 | 馈线支路名称55_09 |  |  | PM6-ZM
0x0825 | 馈线支路名称55_10 |  |  | PM6-ZM
0x0826 | 馈线支路名称56_01 |  |  | PM6-ZM
0x0827 | 馈线支路名称56_02 |  |  | PM6-ZM
0x0828 | 馈线支路名称56_03 |  |  | PM6-ZM
0x0829 | 馈线支路名称56_04 |  |  | PM6-ZM
0x082A | 馈线支路名称56_05 |  |  | PM6-ZM
0x082B | 馈线支路名称56_06 |  |  | PM6-ZM
0x082C | 馈线支路名称56_07 |  |  | PM6-ZM
0x082D | 馈线支路名称56_08 |  |  | PM6-ZM
0x082E | 馈线支路名称56_09 |  |  | PM6-ZM
0x082F | 馈线支路名称56_10 |  |  | PM6-ZM
0x0830 | 馈线支路名称57_01 |  |  | PM6-ZM
0x0831 | 馈线支路名称57_02 |  |  | PM6-ZM
0x0832 | 馈线支路名称57_03 |  |  | PM6-ZM
0x0833 | 馈线支路名称57_04 |  |  | PM6-ZM
0x0834 | 馈线支路名称57_05 |  |  | PM6-ZM
0x0835 | 馈线支路名称57_06 |  |  | PM6-ZM
0x0836 | 馈线支路名称57_07 |  |  | PM6-ZM
0x0837 | 馈线支路名称57_08 |  |  | PM6-ZM
0x0838 | 馈线支路名称57_09 |  |  | PM6-ZM
0x0839 | 馈线支路名称57_10 |  |  | PM6-ZM
0x083A | 馈线支路名称58_01 |  |  | PM6-ZM
0x083B | 馈线支路名称58_02 |  |  | PM6-ZM
0x083C | 馈线支路名称58_03 |  |  | PM6-ZM
0x083D | 馈线支路名称58_04 |  |  | PM6-ZM
0x083E | 馈线支路名称58_05 |  |  | PM6-ZM
0x083F | 馈线支路名称58_06 |  |  | PM6-ZM
0x0840 | 馈线支路名称58_07 |  |  | PM6-ZM
0x0841 | 馈线支路名称58_08 |  |  | PM6-ZM
0x0842 | 馈线支路名称58_09 |  |  | PM6-ZM
0x0843 | 馈线支路名称58_10 |  |  | PM6-ZM
0x0844 | 馈线支路名称59_01 |  |  | PM6-ZM
0x0845 | 馈线支路名称59_02 |  |  | PM6-ZM
0x0846 | 馈线支路名称59_03 |  |  | PM6-ZM
0x0847 | 馈线支路名称59_04 |  |  | PM6-ZM
0x0848 | 馈线支路名称59_05 |  |  | PM6-ZM
0x0849 | 馈线支路名称59_06 |  |  | PM6-ZM
0x084A | 馈线支路名称59_07 |  |  | PM6-ZM
0x084B | 馈线支路名称59_08 |  |  | PM6-ZM
0x084C | 馈线支路名称59_09 |  |  | PM6-ZM
0x084D | 馈线支路名称59_10 |  |  | PM6-ZM
0x084E | 馈线支路名称60_01 |  |  | PM6-ZM
0x084F | 馈线支路名称60_02 |  |  | PM6-ZM
0x0850 | 馈线支路名称60_03 |  |  | PM6-ZM
0x0851 | 馈线支路名称60_04 |  |  | PM6-ZM
0x0852 | 馈线支路名称60_05 |  |  | PM6-ZM
0x0853 | 馈线支路名称60_06 |  |  | PM6-ZM
0x0854 | 馈线支路名称60_07 |  |  | PM6-ZM
0x0855 | 馈线支路名称60_08 |  |  | PM6-ZM
0x0856 | 馈线支路名称60_09 |  |  | PM6-ZM
0x0857 | 馈线支路名称60_10 |  |  | PM6-ZM
0x0858 | 馈线支路名称61_01 |  |  | PM6-ZM
0x0859 | 馈线支路名称61_02 |  |  | PM6-ZM
0x085A | 馈线支路名称61_03 |  |  | PM6-ZM
0x085B | 馈线支路名称61_04 |  |  | PM6-ZM
0x085C | 馈线支路名称61_05 |  |  | PM6-ZM
0x085D | 馈线支路名称61_06 |  |  | PM6-ZM
0x085E | 馈线支路名称61_07 |  |  | PM6-ZM
0x085F | 馈线支路名称61_08 |  |  | PM6-ZM
0x0860 | 馈线支路名称61_09 |  |  | PM6-ZM
0x0861 | 馈线支路名称61_10 |  |  | PM6-ZM
0x0862 | 馈线支路名称62_01 |  |  | PM6-ZM
0x0863 | 馈线支路名称62_02 |  |  | PM6-ZM
0x0864 | 馈线支路名称62_03 |  |  | PM6-ZM
0x0865 | 馈线支路名称62_04 |  |  | PM6-ZM
0x0866 | 馈线支路名称62_05 |  |  | PM6-ZM
0x0867 | 馈线支路名称62_06 |  |  | PM6-ZM
0x0868 | 馈线支路名称62_07 |  |  | PM6-ZM
0x0869 | 馈线支路名称62_08 |  |  | PM6-ZM
0x086A | 馈线支路名称62_09 |  |  | PM6-ZM
0x086B | 馈线支路名称62_10 |  |  | PM6-ZM
0x086C | 馈线支路名称63_01 |  |  | PM6-ZM
0x086D | 馈线支路名称63_02 |  |  | PM6-ZM
0x086E | 馈线支路名称63_03 |  |  | PM6-ZM
0x086F | 馈线支路名称63_04 |  |  | PM6-ZM
0x0870 | 馈线支路名称63_05 |  |  | PM6-ZM
0x0871 | 馈线支路名称63_06 |  |  | PM6-ZM
0x0872 | 馈线支路名称63_07 |  |  | PM6-ZM
0x0873 | 馈线支路名称63_08 |  |  | PM6-ZM
0x0874 | 馈线支路名称63_09 |  |  | PM6-ZM
0x0875 | 馈线支路名称63_10 |  |  | PM6-ZM
0x0876 | 馈线支路名称64_01 |  |  | PM6-ZM
0x0877 | 馈线支路名称64_02 |  |  | PM6-ZM
0x0878 | 馈线支路名称64_03 |  |  | PM6-ZM
0x0879 | 馈线支路名称64_04 |  |  | PM6-ZM
0x087A | 馈线支路名称64_05 |  |  | PM6-ZM
0x087B | 馈线支路名称64_06 |  |  | PM6-ZM
0x087C | 馈线支路名称64_07 |  |  | PM6-ZM
0x087D | 馈线支路名称64_08 |  |  | PM6-ZM
0x087E | 馈线支路名称64_09 |  |  | PM6-ZM
0x087F | 馈线支路名称64_10 |  |  | PM6-ZM
0x2000 | 主监控版本_01 |  |  | PM6-ZM
0x2001 | 主监控版本_02 |  |  | PM6-ZM
0x2002 | 主监控版本_03 |  |  | PM6-ZM
0x2003 | 主监控版本_04 |  |  | PM6-ZM
0x2004 | 主监控版本_05 |  |  | PM6-ZM
0x2005 | 主监控版本_06 |  |  | PM6-ZM
0x2006 | 主监控版本_07 |  |  | PM6-ZM
0x2007 | 主监控版本_08 |  |  | PM6-ZM
0x2008 | 主监控版本_09 |  |  | PM6-ZM
0x2009 | 主监控版本_10 |  |  | PM6-ZM
0x2100 | 照度传感器外控通道01 | 1 |  | PM6-ZM
0x2101 | 照度传感器外控地址01 | 1 |  | PM6-ZM
0x2102 | 照度传感器外控通道02 | 1 |  | PM6-ZM
0x2103 | 照度传感器外控地址02 | 1 |  | PM6-ZM
0x2104 | 照度传感器外控通道03 | 1 |  | PM6-ZM
0x2105 | 照度传感器外控地址03 | 1 |  | PM6-ZM
0x2106 | 照度传感器外控通道04 | 1 |  | PM6-ZM
0x2107 | 照度传感器外控地址04 | 1 |  | PM6-ZM
0x2108 | 照度传感器外控通道05 | 1 |  | PM6-ZM
0x2109 | 照度传感器外控地址05 | 1 |  | PM6-ZM
0x23B4 | 系统设置 -回路分组-分组选择_01 |  |  | PM6-ZM
0x23B5 | 系统设置 -回路分组-分组选择_02 |  |  | PM6-ZM
0x23B6 | 系统设置 -回路分组-分组选择_03 |  |  | PM6-ZM
0x23B7 | 系统设置 -回路分组-分组选择_04 |  |  | PM6-ZM
0x23B8 | 系统设置 -回路分组-分组选择_05 |  |  | PM6-ZM
0x23B9 | 系统设置 -回路分组-分组选择_06 |  |  | PM6-ZM
0x23BA | 系统设置 -回路分组-分组选择_07 |  |  | PM6-ZM
0x23BB | 系统设置 -回路分组-分组选择_08 |  |  | PM6-ZM
0x23BC | 系统设置 -回路分组-分组选择_09 |  |  | PM6-ZM
0x23BD | 系统设置 -回路分组-分组选择_10 |  |  | PM6-ZM
0x23BE | 系统设置 -回路分组-分组选择_11 |  |  | PM6-ZM
0x23BF | 系统设置 -回路分组-分组选择_12 |  |  | PM6-ZM
0x23C0 | 系统设置 -回路分组-分组选择_13 |  |  | PM6-ZM
0x23C1 | 系统设置 -回路分组-分组选择_14 |  |  | PM6-ZM
0x23C2 | 系统设置 -回路分组-分组选择_15 |  |  | PM6-ZM
0x23C3 | 系统设置 -回路分组-分组选择_16 |  |  | PM6-ZM
0x23F5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_01 |  |  | PM6-ZM
0x23F6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_02 |  |  | PM6-ZM
0x23F7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_03 |  |  | PM6-ZM
0x23F8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_04 |  |  | PM6-ZM
0x23F9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_05 |  |  | PM6-ZM
0x23FA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_06 |  |  | PM6-ZM
0x23FB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_07 |  |  | PM6-ZM
0x23FC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_08 |  |  | PM6-ZM
0x23FD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_09 |  |  | PM6-ZM
0x23FE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_10 |  |  | PM6-ZM
0x23FF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_11 |  |  | PM6-ZM
0x2400 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_12 |  |  | PM6-ZM
0x2401 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_13 |  |  | PM6-ZM
0x2402 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_14 |  |  | PM6-ZM
0x2403 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_15 |  |  | PM6-ZM
0x2404 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_16 |  |  | PM6-ZM
0x2405 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_17 |  |  | PM6-ZM
0x2406 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_18 |  |  | PM6-ZM
0x2407 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_19 |  |  | PM6-ZM
0x2408 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_20 |  |  | PM6-ZM
0x2409 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_21 |  |  | PM6-ZM
0x240A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_22 |  |  | PM6-ZM
0x240B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_23 |  |  | PM6-ZM
0x240C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_24 |  |  | PM6-ZM
0x240D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_25 |  |  | PM6-ZM
0x240E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_26 |  |  | PM6-ZM
0x240F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_27 |  |  | PM6-ZM
0x2410 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_28 |  |  | PM6-ZM
0x2411 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_29 |  |  | PM6-ZM
0x2412 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_30 |  |  | PM6-ZM
0x2413 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_31 |  |  | PM6-ZM
0x2414 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_32 |  |  | PM6-ZM
0x2415 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_33 |  |  | PM6-ZM
0x2416 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_34 |  |  | PM6-ZM
0x2417 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_35 |  |  | PM6-ZM
0x2418 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_36 |  |  | PM6-ZM
0x2419 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_37 |  |  | PM6-ZM
0x241A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_38 |  |  | PM6-ZM
0x241B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_39 |  |  | PM6-ZM
0x241C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_40 |  |  | PM6-ZM
0x241D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_01 |  |  | PM6-ZM
0x241E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_02 |  |  | PM6-ZM
0x241F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_03 |  |  | PM6-ZM
0x2420 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_04 |  |  | PM6-ZM
0x2421 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_05 |  |  | PM6-ZM
0x2422 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_06 |  |  | PM6-ZM
0x2423 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_07 |  |  | PM6-ZM
0x2424 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_08 |  |  | PM6-ZM
0x2425 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_09 |  |  | PM6-ZM
0x2426 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_10 |  |  | PM6-ZM
0x2427 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_11 |  |  | PM6-ZM
0x2428 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_12 |  |  | PM6-ZM
0x2429 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_13 |  |  | PM6-ZM
0x242A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_14 |  |  | PM6-ZM
0x242B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_15 |  |  | PM6-ZM
0x242C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_16 |  |  | PM6-ZM
0x242D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_17 |  |  | PM6-ZM
0x242E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_18 |  |  | PM6-ZM
0x242F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_19 |  |  | PM6-ZM
0x2430 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_20 |  |  | PM6-ZM
0x2431 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_21 |  |  | PM6-ZM
0x2432 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_22 |  |  | PM6-ZM
0x2433 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_23 |  |  | PM6-ZM
0x2434 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_24 |  |  | PM6-ZM
0x2435 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_25 |  |  | PM6-ZM
0x2436 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_26 |  |  | PM6-ZM
0x2437 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_27 |  |  | PM6-ZM
0x2438 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_28 |  |  | PM6-ZM
0x2439 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_29 |  |  | PM6-ZM
0x243A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_30 |  |  | PM6-ZM
0x243B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_31 |  |  | PM6-ZM
0x243C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_32 |  |  | PM6-ZM
0x243D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_33 |  |  | PM6-ZM
0x243E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_34 |  |  | PM6-ZM
0x243F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_35 |  |  | PM6-ZM
0x2440 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_36 |  |  | PM6-ZM
0x2441 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_37 |  |  | PM6-ZM
0x2442 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_38 |  |  | PM6-ZM
0x2443 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_39 |  |  | PM6-ZM
0x2444 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_40 |  |  | PM6-ZM
0x2445 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_01 |  |  | PM6-ZM
0x2446 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_02 |  |  | PM6-ZM
0x2447 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_03 |  |  | PM6-ZM
0x2448 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_04 |  |  | PM6-ZM
0x2449 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_05 |  |  | PM6-ZM
0x244A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_06 |  |  | PM6-ZM
0x244B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_07 |  |  | PM6-ZM
0x244C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_08 |  |  | PM6-ZM
0x244D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_09 |  |  | PM6-ZM
0x244E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_10 |  |  | PM6-ZM
0x244F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_11 |  |  | PM6-ZM
0x2450 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_12 |  |  | PM6-ZM
0x2451 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_13 |  |  | PM6-ZM
0x2452 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_14 |  |  | PM6-ZM
0x2453 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_15 |  |  | PM6-ZM
0x2454 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_16 |  |  | PM6-ZM
0x2455 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_17 |  |  | PM6-ZM
0x2456 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_18 |  |  | PM6-ZM
0x2457 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_19 |  |  | PM6-ZM
0x2458 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_20 |  |  | PM6-ZM
0x2459 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_21 |  |  | PM6-ZM
0x245A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_22 |  |  | PM6-ZM
0x245B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_23 |  |  | PM6-ZM
0x245C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_24 |  |  | PM6-ZM
0x245D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_25 |  |  | PM6-ZM
0x245E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_26 |  |  | PM6-ZM
0x245F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_27 |  |  | PM6-ZM
0x2460 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_28 |  |  | PM6-ZM
0x2461 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_29 |  |  | PM6-ZM
0x2462 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_30 |  |  | PM6-ZM
0x2463 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_31 |  |  | PM6-ZM
0x2464 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_32 |  |  | PM6-ZM
0x2465 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_33 |  |  | PM6-ZM
0x2466 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_34 |  |  | PM6-ZM
0x2467 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_35 |  |  | PM6-ZM
0x2468 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_36 |  |  | PM6-ZM
0x2469 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_37 |  |  | PM6-ZM
0x246A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_38 |  |  | PM6-ZM
0x246B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_39 |  |  | PM6-ZM
0x246C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_40 |  |  | PM6-ZM
0x246D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_01 |  |  | PM6-ZM
0x246E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_02 |  |  | PM6-ZM
0x246F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_03 |  |  | PM6-ZM
0x2470 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_04 |  |  | PM6-ZM
0x2471 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_05 |  |  | PM6-ZM
0x2472 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_06 |  |  | PM6-ZM
0x2473 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_07 |  |  | PM6-ZM
0x2474 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_08 |  |  | PM6-ZM
0x2475 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_09 |  |  | PM6-ZM
0x2476 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_10 |  |  | PM6-ZM
0x2477 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_11 |  |  | PM6-ZM
0x2478 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_12 |  |  | PM6-ZM
0x2479 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_13 |  |  | PM6-ZM
0x247A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_14 |  |  | PM6-ZM
0x247B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_15 |  |  | PM6-ZM
0x247C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_16 |  |  | PM6-ZM
0x247D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_17 |  |  | PM6-ZM
0x247E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_18 |  |  | PM6-ZM
0x247F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_19 |  |  | PM6-ZM
0x2480 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_20 |  |  | PM6-ZM
0x2481 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_21 |  |  | PM6-ZM
0x2482 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_22 |  |  | PM6-ZM
0x2483 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_23 |  |  | PM6-ZM
0x2484 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_24 |  |  | PM6-ZM
0x2485 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_25 |  |  | PM6-ZM
0x2486 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_26 |  |  | PM6-ZM
0x2487 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_27 |  |  | PM6-ZM
0x2488 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_28 |  |  | PM6-ZM
0x2489 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_29 |  |  | PM6-ZM
0x248A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_30 |  |  | PM6-ZM
0x248B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_31 |  |  | PM6-ZM
0x248C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_32 |  |  | PM6-ZM
0x248D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_33 |  |  | PM6-ZM
0x248E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_34 |  |  | PM6-ZM
0x248F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_35 |  |  | PM6-ZM
0x2490 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_36 |  |  | PM6-ZM
0x2491 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_37 |  |  | PM6-ZM
0x2492 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_38 |  |  | PM6-ZM
0x2493 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_39 |  |  | PM6-ZM
0x2494 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_40 |  |  | PM6-ZM
0x2495 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_01 |  |  | PM6-ZM
0x2496 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_02 |  |  | PM6-ZM
0x2497 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_03 |  |  | PM6-ZM
0x2498 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_04 |  |  | PM6-ZM
0x2499 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_05 |  |  | PM6-ZM
0x249A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_06 |  |  | PM6-ZM
0x249B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_07 |  |  | PM6-ZM
0x249C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_08 |  |  | PM6-ZM
0x249D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_09 |  |  | PM6-ZM
0x249E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_10 |  |  | PM6-ZM
0x249F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_11 |  |  | PM6-ZM
0x24A0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_12 |  |  | PM6-ZM
0x24A1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_13 |  |  | PM6-ZM
0x24A2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_14 |  |  | PM6-ZM
0x24A3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_15 |  |  | PM6-ZM
0x24A4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_16 |  |  | PM6-ZM
0x24A5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_17 |  |  | PM6-ZM
0x24A6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_18 |  |  | PM6-ZM
0x24A7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_19 |  |  | PM6-ZM
0x24A8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_20 |  |  | PM6-ZM
0x24A9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_21 |  |  | PM6-ZM
0x24AA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_22 |  |  | PM6-ZM
0x24AB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_23 |  |  | PM6-ZM
0x24AC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_24 |  |  | PM6-ZM
0x24AD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_25 |  |  | PM6-ZM
0x24AE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_26 |  |  | PM6-ZM
0x24AF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_27 |  |  | PM6-ZM
0x24B0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_28 |  |  | PM6-ZM
0x24B1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_29 |  |  | PM6-ZM
0x24B2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_30 |  |  | PM6-ZM
0x24B3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_31 |  |  | PM6-ZM
0x24B4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_32 |  |  | PM6-ZM
0x24B5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_33 |  |  | PM6-ZM
0x24B6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_34 |  |  | PM6-ZM
0x24B7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_35 |  |  | PM6-ZM
0x24B8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_36 |  |  | PM6-ZM
0x24B9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_37 |  |  | PM6-ZM
0x24BA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_38 |  |  | PM6-ZM
0x24BB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_39 |  |  | PM6-ZM
0x24BC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_40 |  |  | PM6-ZM
0x24BD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_01 |  |  | PM6-ZM
0x24BE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_02 |  |  | PM6-ZM
0x24BF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_03 |  |  | PM6-ZM
0x24C0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_04 |  |  | PM6-ZM
0x24C1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_05 |  |  | PM6-ZM
0x24C2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_06 |  |  | PM6-ZM
0x24C3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_07 |  |  | PM6-ZM
0x24C4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_08 |  |  | PM6-ZM
0x24C5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_09 |  |  | PM6-ZM
0x24C6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_10 |  |  | PM6-ZM
0x24C7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_11 |  |  | PM6-ZM
0x24C8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_12 |  |  | PM6-ZM
0x24C9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_13 |  |  | PM6-ZM
0x24CA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_14 |  |  | PM6-ZM
0x24CB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_15 |  |  | PM6-ZM
0x24CC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_16 |  |  | PM6-ZM
0x24CD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_17 |  |  | PM6-ZM
0x24CE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_18 |  |  | PM6-ZM
0x24CF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_19 |  |  | PM6-ZM
0x24D0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_20 |  |  | PM6-ZM
0x24D1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_21 |  |  | PM6-ZM
0x24D2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_22 |  |  | PM6-ZM
0x24D3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_23 |  |  | PM6-ZM
0x24D4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_24 |  |  | PM6-ZM
0x24D5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_25 |  |  | PM6-ZM
0x24D6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_26 |  |  | PM6-ZM
0x24D7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_27 |  |  | PM6-ZM
0x24D8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_28 |  |  | PM6-ZM
0x24D9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_29 |  |  | PM6-ZM
0x24DA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_30 |  |  | PM6-ZM
0x24DB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_31 |  |  | PM6-ZM
0x24DC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_32 |  |  | PM6-ZM
0x24DD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_33 |  |  | PM6-ZM
0x24DE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_34 |  |  | PM6-ZM
0x24DF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_35 |  |  | PM6-ZM
0x24E0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_36 |  |  | PM6-ZM
0x24E1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_37 |  |  | PM6-ZM
0x24E2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_38 |  |  | PM6-ZM
0x24E3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_39 |  |  | PM6-ZM
0x24E4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_40 |  |  | PM6-ZM
0x24E5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_01 |  |  | PM6-ZM
0x24E6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_02 |  |  | PM6-ZM
0x24E7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_03 |  |  | PM6-ZM
0x24E8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_04 |  |  | PM6-ZM
0x24E9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_05 |  |  | PM6-ZM
0x24EA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_06 |  |  | PM6-ZM
0x24EB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_07 |  |  | PM6-ZM
0x24EC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_08 |  |  | PM6-ZM
0x24ED | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_09 |  |  | PM6-ZM
0x24EE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_10 |  |  | PM6-ZM
0x24EF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_11 |  |  | PM6-ZM
0x24F0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_12 |  |  | PM6-ZM
0x24F1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_13 |  |  | PM6-ZM
0x24F2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_14 |  |  | PM6-ZM
0x24F3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_15 |  |  | PM6-ZM
0x24F4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_16 |  |  | PM6-ZM
0x24F5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_17 |  |  | PM6-ZM
0x24F6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_18 |  |  | PM6-ZM
0x24F7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_19 |  |  | PM6-ZM
0x24F8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_20 |  |  | PM6-ZM
0x24F9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_21 |  |  | PM6-ZM
0x24FA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_22 |  |  | PM6-ZM
0x24FB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_23 |  |  | PM6-ZM
0x24FC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_24 |  |  | PM6-ZM
0x24FD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_25 |  |  | PM6-ZM
0x24FE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_26 |  |  | PM6-ZM
0x24FF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_27 |  |  | PM6-ZM
0x2500 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_28 |  |  | PM6-ZM
0x2501 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_29 |  |  | PM6-ZM
0x2502 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_30 |  |  | PM6-ZM
0x2503 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_31 |  |  | PM6-ZM
0x2504 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_32 |  |  | PM6-ZM
0x2505 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_33 |  |  | PM6-ZM
0x2506 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_34 |  |  | PM6-ZM
0x2507 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_35 |  |  | PM6-ZM
0x2508 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_36 |  |  | PM6-ZM
0x2509 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_37 |  |  | PM6-ZM
0x250A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_38 |  |  | PM6-ZM
0x250B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_39 |  |  | PM6-ZM
0x250C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_40 |  |  | PM6-ZM
0x250D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_01 |  |  | PM6-ZM
0x250E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_02 |  |  | PM6-ZM
0x250F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_03 |  |  | PM6-ZM
0x2510 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_04 |  |  | PM6-ZM
0x2511 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_05 |  |  | PM6-ZM
0x2512 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_06 |  |  | PM6-ZM
0x2513 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_07 |  |  | PM6-ZM
0x2514 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_08 |  |  | PM6-ZM
0x2515 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_09 |  |  | PM6-ZM
0x2516 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_10 |  |  | PM6-ZM
0x2517 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_11 |  |  | PM6-ZM
0x2518 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_12 |  |  | PM6-ZM
0x2519 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_13 |  |  | PM6-ZM
0x251A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_14 |  |  | PM6-ZM
0x251B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_15 |  |  | PM6-ZM
0x251C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_16 |  |  | PM6-ZM
0x251D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_17 |  |  | PM6-ZM
0x251E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_18 |  |  | PM6-ZM
0x251F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_19 |  |  | PM6-ZM
0x2520 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_20 |  |  | PM6-ZM
0x2521 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_21 |  |  | PM6-ZM
0x2522 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_22 |  |  | PM6-ZM
0x2523 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_23 |  |  | PM6-ZM
0x2524 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_24 |  |  | PM6-ZM
0x2525 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_25 |  |  | PM6-ZM
0x2526 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_26 |  |  | PM6-ZM
0x2527 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_27 |  |  | PM6-ZM
0x2528 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_28 |  |  | PM6-ZM
0x2529 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_29 |  |  | PM6-ZM
0x252A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_30 |  |  | PM6-ZM
0x252B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_31 |  |  | PM6-ZM
0x252C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_32 |  |  | PM6-ZM
0x252D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_33 |  |  | PM6-ZM
0x252E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_34 |  |  | PM6-ZM
0x252F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_35 |  |  | PM6-ZM
0x2530 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_36 |  |  | PM6-ZM
0x2531 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_37 |  |  | PM6-ZM
0x2532 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_38 |  |  | PM6-ZM
0x2533 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_39 |  |  | PM6-ZM
0x2534 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_40 |  |  | PM6-ZM
0x2535 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_01 |  |  | PM6-ZM
0x2536 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_02 |  |  | PM6-ZM
0x2537 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_03 |  |  | PM6-ZM
0x2538 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_04 |  |  | PM6-ZM
0x2539 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_05 |  |  | PM6-ZM
0x253A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_06 |  |  | PM6-ZM
0x253B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_07 |  |  | PM6-ZM
0x253C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_08 |  |  | PM6-ZM
0x253D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_09 |  |  | PM6-ZM
0x253E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_10 |  |  | PM6-ZM
0x253F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_11 |  |  | PM6-ZM
0x2540 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_12 |  |  | PM6-ZM
0x2541 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_13 |  |  | PM6-ZM
0x2542 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_14 |  |  | PM6-ZM
0x2543 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_15 |  |  | PM6-ZM
0x2544 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_16 |  |  | PM6-ZM
0x2545 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_17 |  |  | PM6-ZM
0x2546 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_18 |  |  | PM6-ZM
0x2547 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_19 |  |  | PM6-ZM
0x2548 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_20 |  |  | PM6-ZM
0x2549 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_21 |  |  | PM6-ZM
0x254A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_22 |  |  | PM6-ZM
0x254B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_23 |  |  | PM6-ZM
0x254C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_24 |  |  | PM6-ZM
0x254D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_25 |  |  | PM6-ZM
0x254E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_26 |  |  | PM6-ZM
0x254F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_27 |  |  | PM6-ZM
0x2550 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_28 |  |  | PM6-ZM
0x2551 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_29 |  |  | PM6-ZM
0x2552 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_30 |  |  | PM6-ZM
0x2553 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_31 |  |  | PM6-ZM
0x2554 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_32 |  |  | PM6-ZM
0x2555 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_33 |  |  | PM6-ZM
0x2556 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_34 |  |  | PM6-ZM
0x2557 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_35 |  |  | PM6-ZM
0x2558 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_36 |  |  | PM6-ZM
0x2559 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_37 |  |  | PM6-ZM
0x255A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_38 |  |  | PM6-ZM
0x255B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_39 |  |  | PM6-ZM
0x255C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_40 |  |  | PM6-ZM
0x255D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_01 |  |  | PM6-ZM
0x255E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_02 |  |  | PM6-ZM
0x255F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_03 |  |  | PM6-ZM
0x2560 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_04 |  |  | PM6-ZM
0x2561 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_05 |  |  | PM6-ZM
0x2562 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_06 |  |  | PM6-ZM
0x2563 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_07 |  |  | PM6-ZM
0x2564 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_08 |  |  | PM6-ZM
0x2565 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_09 |  |  | PM6-ZM
0x2566 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_10 |  |  | PM6-ZM
0x2567 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_11 |  |  | PM6-ZM
0x2568 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_12 |  |  | PM6-ZM
0x2569 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_13 |  |  | PM6-ZM
0x256A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_14 |  |  | PM6-ZM
0x256B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_15 |  |  | PM6-ZM
0x256C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_16 |  |  | PM6-ZM
0x256D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_17 |  |  | PM6-ZM
0x256E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_18 |  |  | PM6-ZM
0x256F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_19 |  |  | PM6-ZM
0x2570 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_20 |  |  | PM6-ZM
0x2571 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_21 |  |  | PM6-ZM
0x2572 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_22 |  |  | PM6-ZM
0x2573 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_23 |  |  | PM6-ZM
0x2574 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_24 |  |  | PM6-ZM
0x2575 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_25 |  |  | PM6-ZM
0x2576 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_26 |  |  | PM6-ZM
0x2577 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_27 |  |  | PM6-ZM
0x2578 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_28 |  |  | PM6-ZM
0x2579 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_29 |  |  | PM6-ZM
0x257A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_30 |  |  | PM6-ZM
0x257B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_31 |  |  | PM6-ZM
0x257C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_32 |  |  | PM6-ZM
0x257D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_33 |  |  | PM6-ZM
0x257E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_34 |  |  | PM6-ZM
0x257F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_35 |  |  | PM6-ZM
0x2580 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_36 |  |  | PM6-ZM
0x2581 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_37 |  |  | PM6-ZM
0x2582 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_38 |  |  | PM6-ZM
0x2583 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_39 |  |  | PM6-ZM
0x2584 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_40 |  |  | PM6-ZM
0x2585 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_01 |  |  | PM6-ZM
0x2586 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_02 |  |  | PM6-ZM
0x2587 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_03 |  |  | PM6-ZM
0x2588 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_04 |  |  | PM6-ZM
0x2589 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_05 |  |  | PM6-ZM
0x258A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_06 |  |  | PM6-ZM
0x258B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_07 |  |  | PM6-ZM
0x258C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_08 |  |  | PM6-ZM
0x258D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_09 |  |  | PM6-ZM
0x258E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_10 |  |  | PM6-ZM
0x258F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_11 |  |  | PM6-ZM
0x2590 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_12 |  |  | PM6-ZM
0x2591 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_13 |  |  | PM6-ZM
0x2592 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_14 |  |  | PM6-ZM
0x2593 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_15 |  |  | PM6-ZM
0x2594 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_16 |  |  | PM6-ZM
0x2595 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_17 |  |  | PM6-ZM
0x2596 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_18 |  |  | PM6-ZM
0x2597 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_19 |  |  | PM6-ZM
0x2598 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_20 |  |  | PM6-ZM
0x2599 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_21 |  |  | PM6-ZM
0x259A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_22 |  |  | PM6-ZM
0x259B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_23 |  |  | PM6-ZM
0x259C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_24 |  |  | PM6-ZM
0x259D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_25 |  |  | PM6-ZM
0x259E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_26 |  |  | PM6-ZM
0x259F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_27 |  |  | PM6-ZM
0x25A0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_28 |  |  | PM6-ZM
0x25A1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_29 |  |  | PM6-ZM
0x25A2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_30 |  |  | PM6-ZM
0x25A3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_31 |  |  | PM6-ZM
0x25A4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_32 |  |  | PM6-ZM
0x25A5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_33 |  |  | PM6-ZM
0x25A6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_34 |  |  | PM6-ZM
0x25A7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_35 |  |  | PM6-ZM
0x25A8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_36 |  |  | PM6-ZM
0x25A9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_37 |  |  | PM6-ZM
0x25AA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_38 |  |  | PM6-ZM
0x25AB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_39 |  |  | PM6-ZM
0x25AC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_40 |  |  | PM6-ZM
0x25AD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_01 |  |  | PM6-ZM
0x25AE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_02 |  |  | PM6-ZM
0x25AF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_03 |  |  | PM6-ZM
0x25B0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_04 |  |  | PM6-ZM
0x25B1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_05 |  |  | PM6-ZM
0x25B2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_06 |  |  | PM6-ZM
0x25B3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_07 |  |  | PM6-ZM
0x25B4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_08 |  |  | PM6-ZM
0x25B5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_09 |  |  | PM6-ZM
0x25B6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_10 |  |  | PM6-ZM
0x25B7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_11 |  |  | PM6-ZM
0x25B8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_12 |  |  | PM6-ZM
0x25B9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_13 |  |  | PM6-ZM
0x25BA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_14 |  |  | PM6-ZM
0x25BB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_15 |  |  | PM6-ZM
0x25BC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_16 |  |  | PM6-ZM
0x25BD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_17 |  |  | PM6-ZM
0x25BE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_18 |  |  | PM6-ZM
0x25BF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_19 |  |  | PM6-ZM
0x25C0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_20 |  |  | PM6-ZM
0x25C1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_21 |  |  | PM6-ZM
0x25C2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_22 |  |  | PM6-ZM
0x25C3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_23 |  |  | PM6-ZM
0x25C4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_24 |  |  | PM6-ZM
0x25C5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_25 |  |  | PM6-ZM
0x25C6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_26 |  |  | PM6-ZM
0x25C7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_27 |  |  | PM6-ZM
0x25C8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_28 |  |  | PM6-ZM
0x25C9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_29 |  |  | PM6-ZM
0x25CA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_30 |  |  | PM6-ZM
0x25CB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_31 |  |  | PM6-ZM
0x25CC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_32 |  |  | PM6-ZM
0x25CD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_33 |  |  | PM6-ZM
0x25CE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_34 |  |  | PM6-ZM
0x25CF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_35 |  |  | PM6-ZM
0x25D0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_36 |  |  | PM6-ZM
0x25D1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_37 |  |  | PM6-ZM
0x25D2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_38 |  |  | PM6-ZM
0x25D3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_39 |  |  | PM6-ZM
0x25D4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_40 |  |  | PM6-ZM
0x25D5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_01 |  |  | PM6-ZM
0x25D6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_02 |  |  | PM6-ZM
0x25D7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_03 |  |  | PM6-ZM
0x25D8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_04 |  |  | PM6-ZM
0x25D9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_05 |  |  | PM6-ZM
0x25DA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_06 |  |  | PM6-ZM
0x25DB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_07 |  |  | PM6-ZM
0x25DC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_08 |  |  | PM6-ZM
0x25DD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_09 |  |  | PM6-ZM
0x25DE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_10 |  |  | PM6-ZM
0x25DF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_11 |  |  | PM6-ZM
0x25E0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_12 |  |  | PM6-ZM
0x25E1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_13 |  |  | PM6-ZM
0x25E2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_14 |  |  | PM6-ZM
0x25E3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_15 |  |  | PM6-ZM
0x25E4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_16 |  |  | PM6-ZM
0x25E5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_17 |  |  | PM6-ZM
0x25E6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_18 |  |  | PM6-ZM
0x25E7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_19 |  |  | PM6-ZM
0x25E8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_20 |  |  | PM6-ZM
0x25E9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_21 |  |  | PM6-ZM
0x25EA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_22 |  |  | PM6-ZM
0x25EB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_23 |  |  | PM6-ZM
0x25EC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_24 |  |  | PM6-ZM
0x25ED | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_25 |  |  | PM6-ZM
0x25EE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_26 |  |  | PM6-ZM
0x25EF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_27 |  |  | PM6-ZM
0x25F0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_28 |  |  | PM6-ZM
0x25F1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_29 |  |  | PM6-ZM
0x25F2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_30 |  |  | PM6-ZM
0x25F3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_31 |  |  | PM6-ZM
0x25F4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_32 |  |  | PM6-ZM
0x25F5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_33 |  |  | PM6-ZM
0x25F6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_34 |  |  | PM6-ZM
0x25F7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_35 |  |  | PM6-ZM
0x25F8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_36 |  |  | PM6-ZM
0x25F9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_37 |  |  | PM6-ZM
0x25FA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_38 |  |  | PM6-ZM
0x25FB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_39 |  |  | PM6-ZM
0x25FC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_40 |  |  | PM6-ZM
0x25FD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_01 |  |  | PM6-ZM
0x25FE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_02 |  |  | PM6-ZM
0x25FF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_03 |  |  | PM6-ZM
0x2600 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_04 |  |  | PM6-ZM
0x2601 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_05 |  |  | PM6-ZM
0x2602 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_06 |  |  | PM6-ZM
0x2603 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_07 |  |  | PM6-ZM
0x2604 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_08 |  |  | PM6-ZM
0x2605 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_09 |  |  | PM6-ZM
0x2606 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_10 |  |  | PM6-ZM
0x2607 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_11 |  |  | PM6-ZM
0x2608 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_12 |  |  | PM6-ZM
0x2609 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_13 |  |  | PM6-ZM
0x260A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_14 |  |  | PM6-ZM
0x260B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_15 |  |  | PM6-ZM
0x260C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_16 |  |  | PM6-ZM
0x260D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_17 |  |  | PM6-ZM
0x260E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_18 |  |  | PM6-ZM
0x260F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_19 |  |  | PM6-ZM
0x2610 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_20 |  |  | PM6-ZM
0x2611 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_21 |  |  | PM6-ZM
0x2612 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_22 |  |  | PM6-ZM
0x2613 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_23 |  |  | PM6-ZM
0x2614 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_24 |  |  | PM6-ZM
0x2615 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_25 |  |  | PM6-ZM
0x2616 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_26 |  |  | PM6-ZM
0x2617 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_27 |  |  | PM6-ZM
0x2618 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_28 |  |  | PM6-ZM
0x2619 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_29 |  |  | PM6-ZM
0x261A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_30 |  |  | PM6-ZM
0x261B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_31 |  |  | PM6-ZM
0x261C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_32 |  |  | PM6-ZM
0x261D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_33 |  |  | PM6-ZM
0x261E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_34 |  |  | PM6-ZM
0x261F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_35 |  |  | PM6-ZM
0x2620 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_36 |  |  | PM6-ZM
0x2621 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_37 |  |  | PM6-ZM
0x2622 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_38 |  |  | PM6-ZM
0x2623 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_39 |  |  | PM6-ZM
0x2624 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_40 |  |  | PM6-ZM
0x2625 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_01 |  |  | PM6-ZM
0x2626 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_02 |  |  | PM6-ZM
0x2627 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_03 |  |  | PM6-ZM
0x2628 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_04 |  |  | PM6-ZM
0x2629 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_05 |  |  | PM6-ZM
0x262A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_06 |  |  | PM6-ZM
0x262B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_07 |  |  | PM6-ZM
0x262C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_08 |  |  | PM6-ZM
0x262D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_09 |  |  | PM6-ZM
0x262E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_10 |  |  | PM6-ZM
0x262F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_11 |  |  | PM6-ZM
0x2630 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_12 |  |  | PM6-ZM
0x2631 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_13 |  |  | PM6-ZM
0x2632 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_14 |  |  | PM6-ZM
0x2633 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_15 |  |  | PM6-ZM
0x2634 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_16 |  |  | PM6-ZM
0x2635 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_17 |  |  | PM6-ZM
0x2636 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_18 |  |  | PM6-ZM
0x2637 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_19 |  |  | PM6-ZM
0x2638 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_20 |  |  | PM6-ZM
0x2639 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_21 |  |  | PM6-ZM
0x263A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_22 |  |  | PM6-ZM
0x263B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_23 |  |  | PM6-ZM
0x263C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_24 |  |  | PM6-ZM
0x263D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_25 |  |  | PM6-ZM
0x263E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_26 |  |  | PM6-ZM
0x263F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_27 |  |  | PM6-ZM
0x2640 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_28 |  |  | PM6-ZM
0x2641 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_29 |  |  | PM6-ZM
0x2642 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_30 |  |  | PM6-ZM
0x2643 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_31 |  |  | PM6-ZM
0x2644 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_32 |  |  | PM6-ZM
0x2645 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_33 |  |  | PM6-ZM
0x2646 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_34 |  |  | PM6-ZM
0x2647 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_35 |  |  | PM6-ZM
0x2648 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_36 |  |  | PM6-ZM
0x2649 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_37 |  |  | PM6-ZM
0x264A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_38 |  |  | PM6-ZM
0x264B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_39 |  |  | PM6-ZM
0x264C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_40 |  |  | PM6-ZM
0x264D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_01 |  |  | PM6-ZM
0x264E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_02 |  |  | PM6-ZM
0x264F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_03 |  |  | PM6-ZM
0x2650 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_04 |  |  | PM6-ZM
0x2651 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_05 |  |  | PM6-ZM
0x2652 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_06 |  |  | PM6-ZM
0x2653 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_07 |  |  | PM6-ZM
0x2654 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_08 |  |  | PM6-ZM
0x2655 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_09 |  |  | PM6-ZM
0x2656 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_10 |  |  | PM6-ZM
0x2657 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_11 |  |  | PM6-ZM
0x2658 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_12 |  |  | PM6-ZM
0x2659 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_13 |  |  | PM6-ZM
0x265A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_14 |  |  | PM6-ZM
0x265B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_15 |  |  | PM6-ZM
0x265C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_16 |  |  | PM6-ZM
0x265D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_17 |  |  | PM6-ZM
0x265E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_18 |  |  | PM6-ZM
0x265F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_19 |  |  | PM6-ZM
0x2660 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_20 |  |  | PM6-ZM
0x2661 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_21 |  |  | PM6-ZM
0x2662 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_22 |  |  | PM6-ZM
0x2663 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_23 |  |  | PM6-ZM
0x2664 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_24 |  |  | PM6-ZM
0x2665 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_25 |  |  | PM6-ZM
0x2666 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_26 |  |  | PM6-ZM
0x2667 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_27 |  |  | PM6-ZM
0x2668 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_28 |  |  | PM6-ZM
0x2669 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_29 |  |  | PM6-ZM
0x266A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_30 |  |  | PM6-ZM
0x266B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_31 |  |  | PM6-ZM
0x266C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_32 |  |  | PM6-ZM
0x266D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_33 |  |  | PM6-ZM
0x266E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_34 |  |  | PM6-ZM
0x266F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_35 |  |  | PM6-ZM
0x2670 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_36 |  |  | PM6-ZM
0x2671 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_37 |  |  | PM6-ZM
0x2672 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_38 |  |  | PM6-ZM
0x2673 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_39 |  |  | PM6-ZM
0x2674 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_40 |  |  | PM6-ZM

## 遥信
位地址 (十六进制) | 名称 | 值解析 | 说明
0x0000 | PM6K通讯故障-1#
0x0001 | PM6K通讯故障-2#
0x0002 | PM6K通讯故障-3#
0x0003 | PM6K通讯故障-4#
0x0004 | PM6US通讯故障
0x0005 | PM6A通讯故障
0x0006 | BTC通讯故障
0x0007 | 红外传感通讯故障01
0x0008 | 红外传感通讯故障02
0x0009 | 红外传感通讯故障03
0x000A | 照度传感通讯故障01
0x000B | 照度传感通讯故障02
0x000C | 照度传感通讯故障03
0x000D | 照度传感通讯故障04
0x000E | 照度传感通讯故障05
0x000F | 整流模块通讯故障01 |  | ACDC
0x0010 | 整流模块通讯故障02 |  | ACDC
0x0011 | 整流模块通讯故障03 |  | ACDC
0x0012 | 整流模块通讯故障04 |  | ACDC
0x0013 | 整流模块通讯故障05 |  | ACDC
0x0014 | 整流模块通讯故障06 |  | ACDC
0x0015 | 整流模块通讯故障07 |  | ACDC
0x0016 | 整流模块通讯故障08 |  | ACDC
0x0017 | 整流模块通讯故障09 |  | ACDC
0x0018 | 整流模块通讯故障10 |  | ACDC
0x0019 | 整流模块通讯故障11 |  | ACDC
0x001A | 整流模块通讯故障12 |  | ACDC
0x001B | 整流模块通讯故障13 |  | ACDC
0x001C | 整流模块通讯故障14 |  | ACDC
0x001D | 整流模块通讯故障15 |  | ACDC
0x001E | 整流模块通讯故障16 |  | ACDC
0x001F | DC/DC模块通讯故障01
0x0020 | DC/DC模块通讯故障02
0x0021 | DC/DC模块通讯故障03
0x0022 | DC/DC模块通讯故障04
0x0023 | DC/DC模块通讯故障05
0x0024 | DC/DC模块通讯故障06
0x0025 | DC/DC模块通讯故障07
0x0026 | DC/DC模块通讯故障08
0x0027 | 备用
0x0028 | 备用
0x0029 | 备用
0x002A | 备用
0x002B | 备用
0x002C | 备用
0x002D | 备用
0x002E | 备用
0x002F | 调光模块通讯故障01
0x0030 | 调光模块通讯故障02
0x0031 | 调光模块通讯故障03
0x0032 | 调光模块通讯故障04
0x0033 | 调光模块通讯故障05
0x0034 | 调光模块通讯故障06
0x0035 | 调光模块通讯故障07
0x0036 | 调光模块通讯故障08
0x0037 | 调光模块通讯故障09
0x0038 | 调光模块通讯故障10
0x0039 | 调光模块通讯故障11
0x003A | 调光模块通讯故障12
0x003B | 调光模块通讯故障13
0x003C | 调光模块通讯故障14
0x003D | 调光模块通讯故障15
0x003E | 调光模块通讯故障16
0x003F | 调光模块通讯故障17
0x0040 | 调光模块通讯故障18
0x0041 | 调光模块通讯故障19
0x0042 | 调光模块通讯故障20
0x0043 | 调光模块通讯故障21
0x0044 | 调光模块通讯故障22
0x0045 | 调光模块通讯故障23
0x0046 | 调光模块通讯故障24
0x0047 | 调光模块通讯故障25
0x0048 | 调光模块通讯故障26
0x0049 | 调光模块通讯故障27
0x004A | 调光模块通讯故障28
0x004B | 调光模块通讯故障29
0x004C | 调光模块通讯故障30
0x004D | 调光模块通讯故障31
0x004E | 调光模块通讯故障32
0x004F | 调光模块通讯故障33
0x0050 | 调光模块通讯故障34
0x0051 | 调光模块通讯故障35
0x0052 | 调光模块通讯故障36
0x0053 | 调光模块通讯故障37
0x0054 | 调光模块通讯故障38
0x0055 | 调光模块通讯故障39
0x0056 | 调光模块通讯故障40
0x0100 | 整流模块故障01 |  | ACDC
0x0101 | 整流模块故障02 |  | ACDC
0x0102 | 整流模块故障03 |  | ACDC
0x0103 | 整流模块故障04 |  | ACDC
0x0104 | 整流模块故障05 |  | ACDC
0x0105 | 整流模块故障06 |  | ACDC
0x0106 | 整流模块故障07 |  | ACDC
0x0107 | 整流模块故障08 |  | ACDC
0x0108 | 整流模块故障09 |  | ACDC
0x0109 | 整流模块故障10 |  | ACDC
0x010A | 整流模块故障11 |  | ACDC
0x010B | 整流模块故障12 |  | ACDC
0x010C | 整流模块故障13 |  | ACDC
0x010D | 整流模块故障14 |  | ACDC
0x010E | 整流模块故障15 |  | ACDC
0x010F | 整流模块故障16 |  | ACDC
0x0110 | DC/DC模块故障01 |  | ACDC
0x0111 | DC/DC模块故障02 |  | ACDC
0x0112 | DC/DC模块故障03 |  | ACDC
0x0113 | DC/DC模块故障04 |  | ACDC
0x0114 | DC/DC模块故障05 |  | ACDC
0x0115 | DC/DC模块故障06 |  | ACDC
0x0116 | DC/DC模块故障07 |  | ACDC
0x0117 | DC/DC模块故障08 |  | ACDC
0x0118 | 备用
0x0119 | 备用
0x011A | 备用
0x011B | 备用
0x011C | 备用
0x011D | 备用
0x011E | 备用
0x011F | 备用
0x0120 | PM6US开关故障01
0x0121 | PM6US开关故障02
0x0122 | PM6US开关故障03
0x0123 | PM6US开关故障04
0x0124 | PM6US开关故障05
0x0125 | PM6US开关故障06
0x0126 | PM6US开关故障07
0x0127 | PM6US开关故障08
0x0128 | PM6US开关故障09
0x0129 | PM6US开关故障10
0x012A | PM6US开关故障11
0x012B | PM6US开关故障12
0x012C | PM6US开关故障13
0x012D | PM6US开关故障14
0x012E | PM6US开关故障15
0x012F | PM6US开关故障16
0x0130 | PM6US开关故障17
0x0131 | PM6US开关故障18
0x0132 | PM6US开关故障19
0x0133 | PM6US开关故障20
0x0134 | PM6US开关故障21
0x0135 | PM6US开关故障22
0x0136 | PM6US交流一路输入状态
0x0137 | PM6US交流二路输入状态
0x0138 | PM6US交流一路掉电
0x0139 | PM6US交流一路欠压
0x013A | PM6US交流一路过压
0x013B | PM6US交流一路缺相
0x013C | PM6US交流二路掉电
0x013D | PM6US交流二路欠压
0x013E | PM6US交流二路过压
0x013F | PM6US交流二路缺相
0x0140 | 母线正极绝缘故障 |  | PM6U
0x0141 | 母线负极绝缘故障 |  | PM6U
0x0142 | 支路正极绝缘故障 |  | PM6U
0x0143 | 支路负极绝缘故障 |  | PM6U
0x0144 | 母线差压故障 |  | PM6U
0x0145 | 支路开关总故障 |  | PM6U
0x0146 | 母线正极交窜直故障 |  | PM6U
0x0147 | 母线负极交窜直故障 |  | PM6U
0x0148 | 支路交窜直故障 |  | PM6U
0x0149 | 母线过压故障 |  | PM6U
0x014A | 母线欠压故障 |  | PM6U
0x014B | 系统总故障 |  | PM6U
0x014C | 系统总开关状态 |  | 1：开启 0：关闭
0x014D | 系统工作模式 |  | 1：手动 0：自动
0x014E | BTC单元有无
0x014F | 照度传感器启用外控状态01
0x0150 | 照度传感器启用外控状态02
0x0151 | 照度传感器启用外控状态03
0x0152 | 照度传感器启用外控状态04
0x0153 | 照度传感器启用外控状态05
0x0200 | 直流回路过压01 |  | 调光版
0x0201 | 直流回路过压02 |  | 调光版
0x0202 | 直流回路过压03 |  | 调光版
0x0203 | 直流回路过压04 |  | 调光版
0x0204 | 直流回路过压05 |  | 调光版
0x0205 | 直流回路过压06 |  | 调光版
0x0206 | 直流回路过压07 |  | 调光版
0x0207 | 直流回路过压08 |  | 调光版
0x0208 | 直流回路过压09 |  | 调光版
0x0209 | 直流回路过压10 |  | 调光版
0x020A | 直流回路过压11 |  | 调光版
0x020B | 直流回路过压12 |  | 调光版
0x020C | 直流回路过压13 |  | 调光版
0x020D | 直流回路过压14 |  | 调光版
0x020E | 直流回路过压15 |  | 调光版
0x020F | 直流回路过压16 |  | 调光版
0x0210 | 直流回路过压17 |  | 调光版
0x0211 | 直流回路过压18 |  | 调光版
0x0212 | 直流回路过压19 |  | 调光版
0x0213 | 直流回路过压20 |  | 调光版
0x0214 | 直流回路过压21 |  | 调光版
0x0215 | 直流回路过压22 |  | 调光版
0x0216 | 直流回路过压23 |  | 调光版
0x0217 | 直流回路过压24 |  | 调光版
0x0218 | 直流回路过压25 |  | 调光版
0x0219 | 直流回路过压26 |  | 调光版
0x021A | 直流回路过压27 |  | 调光版
0x021B | 直流回路过压28 |  | 调光版
0x021C | 直流回路过压29 |  | 调光版
0x021D | 直流回路过压30 |  | 调光版
0x021E | 直流回路过压31 |  | 调光版
0x021F | 直流回路过压32 |  | 调光版
0x0220 | 直流回路过压33 |  | 调光版
0x0221 | 直流回路过压34 |  | 调光版
0x0222 | 直流回路过压35 |  | 调光版
0x0223 | 直流回路过压36 |  | 调光版
0x0224 | 直流回路过压37 |  | 调光版
0x0225 | 直流回路过压38 |  | 调光版
0x0226 | 直流回路过压39 |  | 调光版
0x0227 | 直流回路过压40 |  | 调光版
0x0280 | 直流回路欠压01 |  | 调光版
0x0281 | 直流回路欠压02 |  | 调光版
0x0282 | 直流回路欠压03 |  | 调光版
0x0283 | 直流回路欠压04 |  | 调光版
0x0284 | 直流回路欠压05 |  | 调光版
0x0285 | 直流回路欠压06 |  | 调光版
0x0286 | 直流回路欠压07 |  | 调光版
0x0287 | 直流回路欠压08 |  | 调光版
0x0288 | 直流回路欠压09 |  | 调光版
0x0289 | 直流回路欠压10 |  | 调光版
0x028A | 直流回路欠压11 |  | 调光版
0x028B | 直流回路欠压12 |  | 调光版
0x028C | 直流回路欠压13 |  | 调光版
0x028D | 直流回路欠压14 |  | 调光版
0x028E | 直流回路欠压15 |  | 调光版
0x028F | 直流回路欠压16 |  | 调光版
0x0290 | 直流回路欠压17 |  | 调光版
0x0291 | 直流回路欠压18 |  | 调光版
0x0292 | 直流回路欠压19 |  | 调光版
0x0293 | 直流回路欠压20 |  | 调光版
0x0294 | 直流回路欠压21 |  | 调光版
0x0295 | 直流回路欠压22 |  | 调光版
0x0296 | 直流回路欠压23 |  | 调光版
0x0297 | 直流回路欠压24 |  | 调光版
0x0298 | 直流回路欠压25 |  | 调光版
0x0299 | 直流回路欠压26 |  | 调光版
0x029A | 直流回路欠压27 |  | 调光版
0x029B | 直流回路欠压28 |  | 调光版
0x029C | 直流回路欠压29 |  | 调光版
0x029D | 直流回路欠压30 |  | 调光版
0x029E | 直流回路欠压31 |  | 调光版
0x029F | 直流回路欠压32 |  | 调光版
0x02A0 | 直流回路欠压33 |  | 调光版
0x02A1 | 直流回路欠压34 |  | 调光版
0x02A2 | 直流回路欠压35 |  | 调光版
0x02A3 | 直流回路欠压36 |  | 调光版
0x02A4 | 直流回路欠压37 |  | 调光版
0x02A5 | 直流回路欠压38 |  | 调光版
0x02A6 | 直流回路欠压39 |  | 调光版
0x02A7 | 直流回路欠压40 |  | 调光版
0x0300 | 直流回路过流01 |  | 调光版
0x0301 | 直流回路过流02 |  | 调光版
0x0302 | 直流回路过流03 |  | 调光版
0x0303 | 直流回路过流04 |  | 调光版
0x0304 | 直流回路过流05 |  | 调光版
0x0305 | 直流回路过流06 |  | 调光版
0x0306 | 直流回路过流07 |  | 调光版
0x0307 | 直流回路过流08 |  | 调光版
0x0308 | 直流回路过流09 |  | 调光版
0x0309 | 直流回路过流10 |  | 调光版
0x030A | 直流回路过流11 |  | 调光版
0x030B | 直流回路过流12 |  | 调光版
0x030C | 直流回路过流13 |  | 调光版
0x030D | 直流回路过流14 |  | 调光版
0x030E | 直流回路过流15 |  | 调光版
0x030F | 直流回路过流16 |  | 调光版
0x0310 | 直流回路过流17 |  | 调光版
0x0311 | 直流回路过流18 |  | 调光版
0x0312 | 直流回路过流19 |  | 调光版
0x0313 | 直流回路过流20 |  | 调光版
0x0314 | 直流回路过流21 |  | 调光版
0x0315 | 直流回路过流22 |  | 调光版
0x0316 | 直流回路过流23 |  | 调光版
0x0317 | 直流回路过流24 |  | 调光版
0x0318 | 直流回路过流25 |  | 调光版
0x0319 | 直流回路过流26 |  | 调光版
0x031A | 直流回路过流27 |  | 调光版
0x031B | 直流回路过流28 |  | 调光版
0x031C | 直流回路过流29 |  | 调光版
0x031D | 直流回路过流30 |  | 调光版
0x031E | 直流回路过流31 |  | 调光版
0x031F | 直流回路过流32 |  | 调光版
0x0320 | 直流回路过流33 |  | 调光版
0x0321 | 直流回路过流34 |  | 调光版
0x0322 | 直流回路过流35 |  | 调光版
0x0323 | 直流回路过流36 |  | 调光版
0x0324 | 直流回路过流37 |  | 调光版
0x0325 | 直流回路过流38 |  | 调光版
0x0326 | 直流回路过流39 |  | 调光版
0x0327 | 直流回路过流40 |  | 调光版
0x0380 | 直流回路过温01 |  | 调光版
0x0381 | 直流回路过温02 |  | 调光版
0x0382 | 直流回路过温03 |  | 调光版
0x0383 | 直流回路过温04 |  | 调光版
0x0384 | 直流回路过温05 |  | 调光版
0x0385 | 直流回路过温06 |  | 调光版
0x0386 | 直流回路过温07 |  | 调光版
0x0387 | 直流回路过温08 |  | 调光版
0x0388 | 直流回路过温09 |  | 调光版
0x0389 | 直流回路过温10 |  | 调光版
0x038A | 直流回路过温11 |  | 调光版
0x038B | 直流回路过温12 |  | 调光版
0x038C | 直流回路过温13 |  | 调光版
0x038D | 直流回路过温14 |  | 调光版
0x038E | 直流回路过温15 |  | 调光版
0x038F | 直流回路过温16 |  | 调光版
0x0390 | 直流回路过温17 |  | 调光版
0x0391 | 直流回路过温18 |  | 调光版
0x0392 | 直流回路过温19 |  | 调光版
0x0393 | 直流回路过温20 |  | 调光版
0x0394 | 直流回路过温21 |  | 调光版
0x0395 | 直流回路过温22 |  | 调光版
0x0396 | 直流回路过温23 |  | 调光版
0x0397 | 直流回路过温24 |  | 调光版
0x0398 | 直流回路过温25 |  | 调光版
0x0399 | 直流回路过温26 |  | 调光版
0x039A | 直流回路过温27 |  | 调光版
0x039B | 直流回路过温28 |  | 调光版
0x039C | 直流回路过温29 |  | 调光版
0x039D | 直流回路过温30 |  | 调光版
0x039E | 直流回路过温31 |  | 调光版
0x039F | 直流回路过温32 |  | 调光版
0x03A0 | 直流回路过温33 |  | 调光版
0x03A1 | 直流回路过温34 |  | 调光版
0x03A2 | 直流回路过温35 |  | 调光版
0x03A3 | 直流回路过温36 |  | 调光版
0x03A4 | 直流回路过温37 |  | 调光版
0x03A5 | 直流回路过温38 |  | 调光版
0x03A6 | 直流回路过温39 |  | 调光版
0x03A7 | 直流回路过温40 |  | 调光版
0x0400 | 直流回路短路01 |  | 调光版
0x0401 | 直流回路短路02 |  | 调光版
0x0402 | 直流回路短路03 |  | 调光版
0x0403 | 直流回路短路04 |  | 调光版
0x0404 | 直流回路短路05 |  | 调光版
0x0405 | 直流回路短路06 |  | 调光版
0x0406 | 直流回路短路07 |  | 调光版
0x0407 | 直流回路短路08 |  | 调光版
0x0408 | 直流回路短路09 |  | 调光版
0x0409 | 直流回路短路10 |  | 调光版
0x040A | 直流回路短路11 |  | 调光版
0x040B | 直流回路短路12 |  | 调光版
0x040C | 直流回路短路13 |  | 调光版
0x040D | 直流回路短路14 |  | 调光版
0x040E | 直流回路短路15 |  | 调光版
0x040F | 直流回路短路16 |  | 调光版
0x0410 | 直流回路短路17 |  | 调光版
0x0411 | 直流回路短路18 |  | 调光版
0x0412 | 直流回路短路19 |  | 调光版
0x0413 | 直流回路短路20 |  | 调光版
0x0414 | 直流回路短路21 |  | 调光版
0x0415 | 直流回路短路22 |  | 调光版
0x0416 | 直流回路短路23 |  | 调光版
0x0417 | 直流回路短路24 |  | 调光版
0x0418 | 直流回路短路25 |  | 调光版
0x0419 | 直流回路短路26 |  | 调光版
0x041A | 直流回路短路27 |  | 调光版
0x041B | 直流回路短路28 |  | 调光版
0x041C | 直流回路短路29 |  | 调光版
0x041D | 直流回路短路30 |  | 调光版
0x041E | 直流回路短路31 |  | 调光版
0x041F | 直流回路短路32 |  | 调光版
0x0420 | 直流回路短路33 |  | 调光版
0x0421 | 直流回路短路34 |  | 调光版
0x0422 | 直流回路短路35 |  | 调光版
0x0423 | 直流回路短路36 |  | 调光版
0x0424 | 直流回路短路37 |  | 调光版
0x0425 | 直流回路短路38 |  | 调光版
0x0426 | 直流回路短路39 |  | 调光版
0x0427 | 直流回路短路40 |  | 调光版
0x0480 | 直流回路设定开关状态01 |  | PM6-ZM
0x0481 | 直流回路设定开关状态02 |  | PM6-ZM
0x0482 | 直流回路设定开关状态03 |  | PM6-ZM
0x0483 | 直流回路设定开关状态04 |  | PM6-ZM
0x0484 | 直流回路设定开关状态05 |  | PM6-ZM
0x0485 | 直流回路设定开关状态06 |  | PM6-ZM
0x0486 | 直流回路设定开关状态07 |  | PM6-ZM
0x0487 | 直流回路设定开关状态08 |  | PM6-ZM
0x0488 | 直流回路设定开关状态09 |  | PM6-ZM
0x0489 | 直流回路设定开关状态10 |  | PM6-ZM
0x048A | 直流回路设定开关状态11 |  | PM6-ZM
0x048B | 直流回路设定开关状态12 |  | PM6-ZM
0x048C | 直流回路设定开关状态13 |  | PM6-ZM
0x048D | 直流回路设定开关状态14 |  | PM6-ZM
0x048E | 直流回路设定开关状态15 |  | PM6-ZM
0x048F | 直流回路设定开关状态16 |  | PM6-ZM
0x0490 | 直流回路设定开关状态17 |  | PM6-ZM
0x0491 | 直流回路设定开关状态18 |  | PM6-ZM
0x0492 | 直流回路设定开关状态19 |  | PM6-ZM
0x0493 | 直流回路设定开关状态20 |  | PM6-ZM
0x0494 | 直流回路设定开关状态21 |  | PM6-ZM
0x0495 | 直流回路设定开关状态22 |  | PM6-ZM
0x0496 | 直流回路设定开关状态23 |  | PM6-ZM
0x0497 | 直流回路设定开关状态24 |  | PM6-ZM
0x0498 | 直流回路设定开关状态25 |  | PM6-ZM
0x0499 | 直流回路设定开关状态26 |  | PM6-ZM
0x049A | 直流回路设定开关状态27 |  | PM6-ZM
0x049B | 直流回路设定开关状态28 |  | PM6-ZM
0x049C | 直流回路设定开关状态29 |  | PM6-ZM
0x049D | 直流回路设定开关状态30 |  | PM6-ZM
0x049E | 直流回路设定开关状态31 |  | PM6-ZM
0x049F | 直流回路设定开关状态32 |  | PM6-ZM
0x04A0 | 直流回路设定开关状态33 |  | PM6-ZM
0x04A1 | 直流回路设定开关状态34 |  | PM6-ZM
0x04A2 | 直流回路设定开关状态35 |  | PM6-ZM
0x04A3 | 直流回路设定开关状态36 |  | PM6-ZM
0x04A4 | 直流回路设定开关状态37 |  | PM6-ZM
0x04A5 | 直流回路设定开关状态38 |  | PM6-ZM
0x04A6 | 直流回路设定开关状态39 |  | PM6-ZM
0x04A7 | 直流回路设定开关状态40 |  | PM6-ZM
0x0500 | 直流回路反馈开关状态01 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0501 | 直流回路反馈开关状态02 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0502 | 直流回路反馈开关状态03 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0503 | 直流回路反馈开关状态04 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0504 | 直流回路反馈开关状态05 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0505 | 直流回路反馈开关状态06 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0506 | 直流回路反馈开关状态07 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0507 | 直流回路反馈开关状态08 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0508 | 直流回路反馈开关状态09 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0509 | 直流回路反馈开关状态10 |  | 调光版：1-开 0-关
0x050A | 直流回路反馈开关状态11 |  | 调光版：1-开 0-关
0x050B | 直流回路反馈开关状态12 |  | 调光版：1-开 0-关
0x050C | 直流回路反馈开关状态13 |  | 调光版：1-开 0-关
0x050D | 直流回路反馈开关状态14 |  | 调光版：1-开 0-关
0x050E | 直流回路反馈开关状态15 |  | 调光版：1-开 0-关
0x050F | 直流回路反馈开关状态16 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0510 | 直流回路反馈开关状态17 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0511 | 直流回路反馈开关状态18 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0512 | 直流回路反馈开关状态19 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0513 | 直流回路反馈开关状态20 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0514 | 直流回路反馈开关状态21 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0515 | 直流回路反馈开关状态22 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0516 | 直流回路反馈开关状态23 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0517 | 直流回路反馈开关状态24 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0518 | 直流回路反馈开关状态25 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0519 | 直流回路反馈开关状态26 |  | 调光版：1-开 0-关
0x051A | 直流回路反馈开关状态27 |  | 调光版：1-开 0-关
0x051B | 直流回路反馈开关状态28 |  | 调光版：1-开 0-关
0x051C | 直流回路反馈开关状态29 |  | 调光版：1-开 0-关
0x051D | 直流回路反馈开关状态30 |  | 调光版：1-开 0-关
0x051E | 直流回路反馈开关状态31 |  | 调光版：1-开 0-关
0x051F | 直流回路反馈开关状态32 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0520 | 直流回路反馈开关状态33 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0521 | 直流回路反馈开关状态34 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0522 | 直流回路反馈开关状态35 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0523 | 直流回路反馈开关状态36 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0524 | 直流回路反馈开关状态37 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0525 | 直流回路反馈开关状态38 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0526 | 直流回路反馈开关状态39 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0527 | 直流回路反馈开关状态40 |  | 调光版：1-开 0-关
0x0580 | 交流回路设定开关状态01 |  | PM6-ZM
0x0581 | 交流回路设定开关状态02 |  | PM6-ZM
0x0582 | 交流回路设定开关状态03 |  | PM6-ZM
0x0583 | 交流回路设定开关状态04 |  | PM6-ZM
0x0584 | 交流回路设定开关状态05 |  | PM6-ZM
0x0585 | 交流回路设定开关状态06 |  | PM6-ZM
0x0586 | 交流回路设定开关状态07 |  | PM6-ZM
0x0587 | 交流回路设定开关状态08 |  | PM6-ZM
0x05C0 | 交流回路反馈开关状态01 |  | PM6-ZM
0x05C1 | 交流回路反馈开关状态02 |  | PM6-ZM
0x05C2 | 交流回路反馈开关状态03 |  | PM6-ZM
0x05C3 | 交流回路反馈开关状态04 |  | PM6-ZM
0x05C4 | 交流回路反馈开关状态05 |  | PM6-ZM
0x05C5 | 交流回路反馈开关状态06 |  | PM6-ZM
0x05C6 | 交流回路反馈开关状态07 |  | PM6-ZM
0x05C7 | 交流回路反馈开关状态08 |  | PM6-ZM
0x0600 | 交流回路时控：进入第 1阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0601 | 交流回路时控：进入第 2阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0602 | 交流回路时控：进入第 3阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0603 | 交流回路时控：进入第 4阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0604 | 交流回路时控：进入第 5阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0605 | 交流回路时控：进入第 6阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0606 | 交流回路时控：进入第 7阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0607 | 交流回路时控：进入第 8阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0608 | 场景时控01：进入第 1阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0609 | 场景时控01：进入第 2阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x060A | 场景时控01：进入第 3阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x060B | 场景时控01：进入第 4阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x060C | 场景时控01：进入第 5阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x060D | 场景时控01：进入第 6阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x060E | 场景时控01：进入第 7阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x060F | 场景时控01：进入第 8阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0610 | 场景时控02：进入第 1阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0611 | 场景时控02：进入第 2阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0612 | 场景时控02：进入第 3阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0613 | 场景时控02：进入第 4阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0614 | 场景时控02：进入第 5阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0615 | 场景时控02：进入第 6阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0616 | 场景时控02：进入第 7阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0617 | 场景时控02：进入第 8阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0618 | 场景时控03：进入第 1阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0619 | 场景时控03：进入第 2阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x061A | 场景时控03：进入第 3阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x061B | 场景时控03：进入第 4阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x061C | 场景时控03：进入第 5阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x061D | 场景时控03：进入第 6阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x061E | 场景时控03：进入第 7阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x061F | 场景时控03：进入第 8阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0620 | 普通时控01：进入第 1阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0621 | 普通时控01：进入第 2阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0622 | 普通时控01：进入第 3阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0623 | 普通时控01：进入第 4阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0624 | 普通时控01：进入第 5阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0625 | 普通时控01：进入第 6阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0626 | 普通时控01：进入第 7阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0627 | 普通时控01：进入第 8阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0628 | 普通时控02：进入第 1阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0629 | 普通时控02：进入第 2阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x062A | 普通时控02：进入第 3阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x062B | 普通时控02：进入第 4阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x062C | 普通时控02：进入第 5阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x062D | 普通时控02：进入第 6阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x062E | 普通时控02：进入第 7阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x062F | 普通时控02：进入第 8阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0630 | 普通时控03：进入第 1阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0631 | 普通时控03：进入第 2阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0632 | 普通时控03：进入第 3阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0633 | 普通时控03：进入第 4阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0634 | 普通时控03：进入第 5阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0635 | 普通时控03：进入第 6阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0636 | 普通时控03：进入第 7阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0637 | 普通时控03：进入第 8阶段 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0638 | 系统进入自动模式 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0639 | 系统进入手动模式 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x063A | 系统启动运行 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x063B | 系统停止运行 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x063C | 系统上电 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x063D | 手动回路控制 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x063E | 手动分组控制 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x063F | 手动场景控制 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0x0640 | 手动交流控制 |  | PM6-ZM事件记录01开始
0X0641 | 备用事件记录66
0X0642 | 备用事件记录67
0X0643 | 备用事件记录68
0X0644 | 备用事件记录69
0X0645 | 备用事件记录70
0X0646 | 备用事件记录71
0X0647 | 备用事件记录72
0X0648 | 备用事件记录73
0X0649 | 备用事件记录74
0X064A | 备用事件记录75
0X064B | 备用事件记录76
0X064C | 备用事件记录77
0X064D | 备用事件记录78
0X064E | 备用事件记录79
0X064F | 备用事件记录80
0X0650 | 备用事件记录81
0X0651 | 备用事件记录82
0X0652 | 备用事件记录83
0X0653 | 备用事件记录84
0X0654 | 备用事件记录85
0X0655 | 备用事件记录86
0X0656 | 备用事件记录87
0X0657 | 备用事件记录88
0X0658 | 备用事件记录89
0X0659 | 备用事件记录90
0X065A | 备用事件记录91
0X065B | 备用事件记录92
0X065C | 备用事件记录93
0X065D | 备用事件记录94
0X065E | 备用事件记录95
0X065F | 备用事件记录96
0X0660 | 备用事件记录97
0X0661 | 备用事件记录98
0X0662 | 备用事件记录99
0X0663 | 备用事件记录100 |  | 事件记录100结束
0x0700 | 支路开关状态01 |  | PM6K
0x0701 | 支路开关状态02 |  | PM6K
0x0702 | 支路开关状态03 |  | PM6K
0x0703 | 支路开关状态04 |  | PM6K
0x0704 | 支路开关状态05 |  | PM6K
0x0705 | 支路开关状态06 |  | PM6K
0x0706 | 支路开关状态07 |  | PM6K
0x0707 | 支路开关状态08 |  | PM6K
0x0708 | 支路开关状态09 |  | PM6K
0x0709 | 支路开关状态10 |  | PM6K
0x070A | 支路开关状态11 |  | PM6K
0x070B | 支路开关状态12 |  | PM6K
0x070C | 支路开关状态13 |  | PM6K
0x070D | 支路开关状态14 |  | PM6K
0x070E | 支路开关状态15 |  | PM6K
0x070F | 支路开关状态16 |  | PM6K
0x0710 | 支路开关状态17 |  | PM6K
0x0711 | 支路开关状态18 |  | PM6K
0x0712 | 支路开关状态19 |  | PM6K
0x0713 | 支路开关状态20 |  | PM6K
0x0714 | 支路开关状态21 |  | PM6K
0x0715 | 支路开关状态22 |  | PM6K
0x0716 | 支路开关状态23 |  | PM6K
0x0717 | 支路开关状态24 |  | PM6K
0x0718 | 支路开关状态25 |  | PM6K
0x0719 | 支路开关状态26 |  | PM6K
0x071A | 支路开关状态27 |  | PM6K
0x071B | 支路开关状态28 |  | PM6K
0x071C | 支路开关状态29 |  | PM6K
0x071D | 支路开关状态30 |  | PM6K
0x071E | 支路开关状态31 |  | PM6K
0x071F | 支路开关状态32 |  | PM6K
0x0720 | 支路开关状态33 |  | PM6K
0x0721 | 支路开关状态34 |  | PM6K
0x0722 | 支路开关状态35 |  | PM6K
0x0723 | 支路开关状态36 |  | PM6K
0x0724 | 支路开关状态37 |  | PM6K
0x0725 | 支路开关状态38 |  | PM6K
0x0726 | 支路开关状态39 |  | PM6K
0x0727 | 支路开关状态40 |  | PM6K
0x0728 | 支路开关状态41 |  | PM6K
0x0729 | 支路开关状态42 |  | PM6K
0x072A | 支路开关状态43 |  | PM6K
0x072B | 支路开关状态44 |  | PM6K
0x072C | 支路开关状态45 |  | PM6K
0x072D | 支路开关状态46 |  | PM6K
0x072E | 支路开关状态47 |  | PM6K
0x072F | 支路开关状态48 |  | PM6K
0x0730 | 支路开关状态49 |  | PM6K
0x0731 | 支路开关状态50 |  | PM6K
0x0732 | 支路开关状态51 |  | PM6K
0x0733 | 支路开关状态52 |  | PM6K
0x0734 | 支路开关状态53 |  | PM6K
0x0735 | 支路开关状态54 |  | PM6K
0x0736 | 支路开关状态55 |  | PM6K
0x0737 | 支路开关状态56 |  | PM6K
0x0738 | 支路开关状态57 |  | PM6K
0x0739 | 支路开关状态58 |  | PM6K
0x073A | 支路开关状态59 |  | PM6K
0x073B | 支路开关状态60 |  | PM6K
0x073C | 支路开关状态61 |  | PM6K
0x073D | 支路开关状态62 |  | PM6K
0x073E | 支路开关状态63 |  | PM6K
0x073F | 支路开关状态64 |  | PM6K
0x0800 | 支路开关故障01 |  | PM6K
0x0801 | 支路开关故障02 |  | PM6K
0x0802 | 支路开关故障03 |  | PM6K
0x0803 | 支路开关故障04 |  | PM6K
0x0804 | 支路开关故障05 |  | PM6K
0x0805 | 支路开关故障06 |  | PM6K
0x0806 | 支路开关故障07 |  | PM6K
0x0807 | 支路开关故障08 |  | PM6K
0x0808 | 支路开关故障09 |  | PM6K
0x0809 | 支路开关故障10 |  | PM6K
0x080A | 支路开关故障11 |  | PM6K
0x080B | 支路开关故障12 |  | PM6K
0x080C | 支路开关故障13 |  | PM6K
0x080D | 支路开关故障14 |  | PM6K
0x080E | 支路开关故障15 |  | PM6K
0x080F | 支路开关故障16 |  | PM6K
0x0810 | 支路开关故障17 |  | PM6K
0x0811 | 支路开关故障18 |  | PM6K
0x0812 | 支路开关故障19 |  | PM6K
0x0813 | 支路开关故障20 |  | PM6K
0x0814 | 支路开关故障21 |  | PM6K
0x0815 | 支路开关故障22 |  | PM6K
0x0816 | 支路开关故障23 |  | PM6K
0x0817 | 支路开关故障24 |  | PM6K
0x0818 | 支路开关故障25 |  | PM6K
0x0819 | 支路开关故障26 |  | PM6K
0x081A | 支路开关故障27 |  | PM6K
0x081B | 支路开关故障28 |  | PM6K
0x081C | 支路开关故障29 |  | PM6K
0x081D | 支路开关故障30 |  | PM6K
0x081E | 支路开关故障31 |  | PM6K
0x081F | 支路开关故障32 |  | PM6K
0x0820 | 支路开关故障33 |  | PM6K
0x0821 | 支路开关故障34 |  | PM6K
0x0822 | 支路开关故障35 |  | PM6K
0x0823 | 支路开关故障36 |  | PM6K
0x0824 | 支路开关故障37 |  | PM6K
0x0825 | 支路开关故障38 |  | PM6K
0x0826 | 支路开关故障39 |  | PM6K
0x0827 | 支路开关故障40 |  | PM6K
0x0828 | 支路开关故障41 |  | PM6K
0x0829 | 支路开关故障42 |  | PM6K
0x082A | 支路开关故障43 |  | PM6K
0x082B | 支路开关故障44 |  | PM6K
0x082C | 支路开关故障45 |  | PM6K
0x082D | 支路开关故障46 |  | PM6K
0x082E | 支路开关故障47 |  | PM6K
0x082F | 支路开关故障48 |  | PM6K
0x0830 | 支路开关故障49 |  | PM6K
0x0831 | 支路开关故障50 |  | PM6K
0x0832 | 支路开关故障51 |  | PM6K
0x0833 | 支路开关故障52 |  | PM6K
0x0834 | 支路开关故障53 |  | PM6K
0x0835 | 支路开关故障54 |  | PM6K
0x0836 | 支路开关故障55 |  | PM6K
0x0837 | 支路开关故障56 |  | PM6K
0x0838 | 支路开关故障57 |  | PM6K
0x0839 | 支路开关故障58 |  | PM6K
0x083A | 支路开关故障59 |  | PM6K
0x083B | 支路开关故障60 |  | PM6K
0x083C | 支路开关故障61 |  | PM6K
0x083D | 支路开关故障62 |  | PM6K
0x083E | 支路开关故障63 |  | PM6K
0x083F | 支路开关故障64 |  | PM6K
0x09DD | 正极支路绝缘告警01 |  | PM6K
0x09DE | 正极支路绝缘告警02 |  | PM6K
0x09DF | 正极支路绝缘告警03 |  | PM6K
0x09E0 | 正极支路绝缘告警04 |  | PM6K
0x09E1 | 正极支路绝缘告警05 |  | PM6K
0x09E2 | 正极支路绝缘告警06 |  | PM6K
0x09E3 | 正极支路绝缘告警07 |  | PM6K
0x09E4 | 正极支路绝缘告警08 |  | PM6K
0x09E5 | 正极支路绝缘告警09 |  | PM6K
0x09E6 | 正极支路绝缘告警10 |  | PM6K
0x09E7 | 正极支路绝缘告警11 |  | PM6K
0x09E8 | 正极支路绝缘告警12 |  | PM6K
0x09E9 | 正极支路绝缘告警13 |  | PM6K
0x09EA | 正极支路绝缘告警14 |  | PM6K
0x09EB | 正极支路绝缘告警15 |  | PM6K
0x09EC | 正极支路绝缘告警16 |  | PM6K
0x09ED | 正极支路绝缘告警17 |  | PM6K
0x09EE | 正极支路绝缘告警18 |  | PM6K
0x09EF | 正极支路绝缘告警19 |  | PM6K
0x09F0 | 正极支路绝缘告警20 |  | PM6K
0x09F1 | 正极支路绝缘告警21 |  | PM6K
0x09F2 | 正极支路绝缘告警22 |  | PM6K
0x09F3 | 正极支路绝缘告警23 |  | PM6K
0x09F4 | 正极支路绝缘告警24 |  | PM6K
0x09F5 | 正极支路绝缘告警25 |  | PM6K
0x09F6 | 正极支路绝缘告警26 |  | PM6K
0x09F7 | 正极支路绝缘告警27 |  | PM6K
0x09F8 | 正极支路绝缘告警28 |  | PM6K
0x09F9 | 正极支路绝缘告警29 |  | PM6K
0x09FA | 正极支路绝缘告警30 |  | PM6K
0x09FB | 正极支路绝缘告警31 |  | PM6K
0x09FC | 正极支路绝缘告警32 |  | PM6K
0x09FD | 负极支路绝缘告警01 |  | PM6K
0x09FE | 负极支路绝缘告警02 |  | PM6K
0x09FF | 负极支路绝缘告警03 |  | PM6K
0x0A00 | 负极支路绝缘告警04 |  | PM6K
0x0A01 | 负极支路绝缘告警05 |  | PM6K
0x0A02 | 负极支路绝缘告警06 |  | PM6K
0x0A03 | 负极支路绝缘告警07 |  | PM6K
0x0A04 | 负极支路绝缘告警08 |  | PM6K
0x0A05 | 负极支路绝缘告警09 |  | PM6K
0x0A06 | 负极支路绝缘告警10 |  | PM6K
0x0A07 | 负极支路绝缘告警11 |  | PM6K
0x0A08 | 负极支路绝缘告警12 |  | PM6K
0x0A09 | 负极支路绝缘告警13 |  | PM6K
0x0A0A | 负极支路绝缘告警14 |  | PM6K
0x0A0B | 负极支路绝缘告警15 |  | PM6K
0x0A0C | 负极支路绝缘告警16 |  | PM6K
0x0A0D | 负极支路绝缘告警17 |  | PM6K
0x0A0E | 负极支路绝缘告警18 |  | PM6K
0x0A0F | 负极支路绝缘告警19 |  | PM6K
0x0A10 | 负极支路绝缘告警20 |  | PM6K
0x0A11 | 负极支路绝缘告警21 |  | PM6K
0x0A12 | 负极支路绝缘告警22 |  | PM6K
0x0A13 | 负极支路绝缘告警23 |  | PM6K
0x0A14 | 负极支路绝缘告警24 |  | PM6K
0x0A15 | 负极支路绝缘告警25 |  | PM6K
0x0A16 | 负极支路绝缘告警26 |  | PM6K
0x0A17 | 负极支路绝缘告警27 |  | PM6K
0x0A18 | 负极支路绝缘告警28 |  | PM6K
0x0A19 | 负极支路绝缘告警29 |  | PM6K
0x0A1A | 负极支路绝缘告警30 |  | PM6K
0x0A1B | 负极支路绝缘告警31 |  | PM6K
0x0A1C | 负极支路绝缘告警32 |  | PM6K
0x0B00 | 机柜类型 |  | 1：电源柜 0:配电柜
0x0B01 | 设置更新总点 |  | 1：表示主机需要更新 0：不更新
0x0B02 | 事件更新总点 |  | 1：读取事件信息 0：不读取
0x0B03 | 遥测更新总点 |  | 1：表示主机需求读取 0：不读取
0x0B04 | 遥信更新总点 |  | 1：表示主机需求读取 0：不读取
0x0B05 | 以保存总点 |  | 1：以保存 0：

## 遥调
寄存器地址 (十六进制) | 名称 | 倍率 | 单位 | 读写属性 | 说明
0xA000 | 时间设置-年 |  |  | 读写
0xA001 | 时间设置-月 |  |  | 读写
0xA002 | 时间设置-日 |  |  | 读写
0xA003 | 时间设置-时 |  |  | 读写
0xA004 | 时间设置-分 |  |  | 读写
0xA005 | 时间设置-秒 |  |  | 读写
0xA006 | 启用对时标志位 |  |  | 读写
0xA007 | AC/DC模块输出电压 | 10 | V | 只写
0xA008 | DC/DC模块输出电压 | 10 | V | 只写
0xA0D8 | 系统设置-回路分组-添加回路_01 |  |  | 只写 | ASCII字符串，长度82字节，示例：“01 01 02 03 04 05 16”,表示分组01添加回路1、2、3、4、5、16（前两个字节表示分组号，后面每个字符表示回路编号）
0xA0D9 | 系统设置-回路分组-添加回路_02 |  |  | 只写
0xA0DA | 系统设置-回路分组-添加回路_03 |  |  | 只写
0xA0DB | 系统设置-回路分组-添加回路_04 |  |  | 只写
0xA0DC | 系统设置-回路分组-添加回路_05 |  |  | 只写
0xA0DD | 系统设置-回路分组-添加回路_06 |  |  | 只写
0xA0DE | 系统设置-回路分组-添加回路_07 |  |  | 只写
0xA0DF | 系统设置-回路分组-添加回路_08 |  |  | 只写
0xA0E0 | 系统设置-回路分组-添加回路_09 |  |  | 只写
0xA0E1 | 系统设置-回路分组-添加回路_10 |  |  | 只写
0xA0E2 | 系统设置-回路分组-添加回路_11 |  |  | 只写
0xA0E3 | 系统设置-回路分组-添加回路_12 |  |  | 只写
0xA0E4 | 系统设置-回路分组-添加回路_13 |  |  | 只写
0xA0E5 | 系统设置-回路分组-添加回路_14 |  |  | 只写
0xA0E6 | 系统设置-回路分组-添加回路_15 |  |  | 只写
0xA0E7 | 系统设置-回路分组-添加回路_16 |  |  | 只写
0xA0E8 | 系统设置-回路分组-添加回路_17 |  |  | 只写
0xA0E9 | 系统设置-回路分组-添加回路_18 |  |  | 只写
0xA0EA | 系统设置-回路分组-添加回路_19 |  |  | 只写
0xA0EB | 系统设置-回路分组-添加回路_20 |  |  | 只写
0xA0EC | 系统设置-回路分组-添加回路_21 |  |  | 只写
0xA0ED | 系统设置-回路分组-添加回路_22 |  |  | 只写
0xA0EE | 系统设置-回路分组-添加回路_23 |  |  | 只写
0xA0EF | 系统设置-回路分组-添加回路_24 |  |  | 只写
0xA0F0 | 系统设置-回路分组-添加回路_25 |  |  | 只写
0xA0F1 | 系统设置-回路分组-添加回路_26 |  |  | 只写
0xA0F2 | 系统设置-回路分组-添加回路_27 |  |  | 只写
0xA0F3 | 系统设置-回路分组-添加回路_28 |  |  | 只写
0xA0F4 | 系统设置-回路分组-添加回路_29 |  |  | 只写
0xA0F5 | 系统设置-回路分组-添加回路_30 |  |  | 只写
0xA0F6 | 系统设置-回路分组-添加回路_31 |  |  | 只写
0xA0F7 | 系统设置-回路分组-添加回路_32 |  |  | 只写
0xA0F8 | 系统设置-回路分组-添加回路_33 |  |  | 只写
0xA0F9 | 系统设置-回路分组-添加回路_34 |  |  | 只写
0xA0FA | 系统设置-回路分组-添加回路_35 |  |  | 只写
0xA0FB | 系统设置-回路分组-添加回路_36 |  |  | 只写
0xA0FC | 系统设置-回路分组-添加回路_37 |  |  | 只写
0xA0FD | 系统设置-回路分组-添加回路_38 |  |  | 只写
0xA0FE | 系统设置-回路分组-添加回路_39 |  |  | 只写
0xA0FF | 系统设置-回路分组-添加回路_40 |  |  | 只写
0xA100 | 系统设置-回路分组-添加回路_41 |  |  | 只写
0xA164 | 系统设置-回路分组-删除回路_01 |  |  | 只写 | ASCII字符串，长度82字节，示例：“0201020340”,表示分组02删除回路1、2、3、40（前两个字节表示分组号，后面每个字节表示回路编号）
0xA165 | 系统设置-回路分组-删除回路_02 |  |  | 只写
0xA166 | 系统设置-回路分组-删除回路_03 |  |  | 只写
0xA167 | 系统设置-回路分组-删除回路_04 |  |  | 只写
0xA168 | 系统设置-回路分组-删除回路_05 |  |  | 只写
0xA169 | 系统设置-回路分组-删除回路_06 |  |  | 只写
0xA16A | 系统设置-回路分组-删除回路_07 |  |  | 只写
0xA16B | 系统设置-回路分组-删除回路_08 |  |  | 只写
0xA16C | 系统设置-回路分组-删除回路_09 |  |  | 只写
0xA16D | 系统设置-回路分组-删除回路_10 |  |  | 只写
0xA16E | 系统设置-回路分组-删除回路_11 |  |  | 只写
0xA16F | 系统设置-回路分组-删除回路_12 |  |  | 只写
0xA170 | 系统设置-回路分组-删除回路_13 |  |  | 只写
0xA171 | 系统设置-回路分组-删除回路_14 |  |  | 只写
0xA172 | 系统设置-回路分组-删除回路_15 |  |  | 只写
0xA173 | 系统设置-回路分组-删除回路_16 |  |  | 只写
0xA174 | 系统设置-回路分组-删除回路_17 |  |  | 只写
0xA175 | 系统设置-回路分组-删除回路_18 |  |  | 只写
0xA176 | 系统设置-回路分组-删除回路_19 |  |  | 只写
0xA177 | 系统设置-回路分组-删除回路_20 |  |  | 只写
0xA178 | 系统设置-回路分组-删除回路_21 |  |  | 只写
0xA179 | 系统设置-回路分组-删除回路_22 |  |  | 只写
0xA17A | 系统设置-回路分组-删除回路_23 |  |  | 只写
0xA17B | 系统设置-回路分组-删除回路_24 |  |  | 只写
0xA17C | 系统设置-回路分组-删除回路_25 |  |  | 只写
0xA17D | 系统设置-回路分组-删除回路_26 |  |  | 只写
0xA17E | 系统设置-回路分组-删除回路_27 |  |  | 只写
0xA17F | 系统设置-回路分组-删除回路_28 |  |  | 只写
0xA180 | 系统设置-回路分组-删除回路_29 |  |  | 只写
0xA181 | 系统设置-回路分组-删除回路_30 |  |  | 只写
0xA182 | 系统设置-回路分组-删除回路_31 |  |  | 只写
0xA183 | 系统设置-回路分组-删除回路_32 |  |  | 只写
0xA184 | 系统设置-回路分组-删除回路_33 |  |  | 只写
0xA185 | 系统设置-回路分组-删除回路_34 |  |  | 只写
0xA186 | 系统设置-回路分组-删除回路_35 |  |  | 只写
0xA187 | 系统设置-回路分组-删除回路_36 |  |  | 只写
0xA188 | 系统设置-回路分组-删除回路_37 |  |  | 只写
0xA189 | 系统设置-回路分组-删除回路_38 |  |  | 只写
0xA18A | 系统设置-回路分组-删除回路_39 |  |  | 只写
0xA18B | 系统设置-回路分组-删除回路_40 |  |  | 只写
0xA18C | 系统设置-回路分组-删除回路_41 |  |  | 只写
0xA1F0 | 系统设置-回路分组-分组命名01_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA1F1 | 系统设置-回路分组-分组命名01_02 |  |  | 读写
0xA1F2 | 系统设置-回路分组-分组命名01_03 |  |  | 读写
0xA1F3 | 系统设置-回路分组-分组命名01_04 |  |  | 读写
0xA1F4 | 系统设置-回路分组-分组命名01_05 |  |  | 读写
0xA1F5 | 系统设置-回路分组-分组命名01_06 |  |  | 读写
0xA1F6 | 系统设置-回路分组-分组命名01_07 |  |  | 读写
0xA1F7 | 系统设置-回路分组-分组命名01_08 |  |  | 读写
0xA1F8 | 系统设置-回路分组-分组命名01_09 |  |  | 读写
0xA1F9 | 系统设置-回路分组-分组命名01_10 |  |  | 读写
0xA1FA | 系统设置-回路分组-分组命名02_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA1FB | 系统设置-回路分组-分组命名02_02 |  |  | 读写
0xA1FC | 系统设置-回路分组-分组命名02_03 |  |  | 读写
0xA1FD | 系统设置-回路分组-分组命名02_04 |  |  | 读写
0xA1FE | 系统设置-回路分组-分组命名02_05 |  |  | 读写
0xA1FF | 系统设置-回路分组-分组命名02_06 |  |  | 读写
0xA200 | 系统设置-回路分组-分组命名02_07 |  |  | 读写
0xA201 | 系统设置-回路分组-分组命名02_08 |  |  | 读写
0xA202 | 系统设置-回路分组-分组命名02_09 |  |  | 读写
0xA203 | 系统设置-回路分组-分组命名02_10 |  |  | 读写
0xA204 | 系统设置-回路分组-分组命名03_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA205 | 系统设置-回路分组-分组命名03_02 |  |  | 读写
0xA206 | 系统设置-回路分组-分组命名03_03 |  |  | 读写
0xA207 | 系统设置-回路分组-分组命名03_04 |  |  | 读写
0xA208 | 系统设置-回路分组-分组命名03_05 |  |  | 读写
0xA209 | 系统设置-回路分组-分组命名03_06 |  |  | 读写
0xA20A | 系统设置-回路分组-分组命名03_07 |  |  | 读写
0xA20B | 系统设置-回路分组-分组命名03_08 |  |  | 读写
0xA20C | 系统设置-回路分组-分组命名03_09 |  |  | 读写
0xA20D | 系统设置-回路分组-分组命名03_10 |  |  | 读写
0xA20E | 系统设置-回路分组-分组命名04_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA20F | 系统设置-回路分组-分组命名04_02 |  |  | 读写
0xA210 | 系统设置-回路分组-分组命名04_03 |  |  | 读写
0xA211 | 系统设置-回路分组-分组命名04_04 |  |  | 读写
0xA212 | 系统设置-回路分组-分组命名04_05 |  |  | 读写
0xA213 | 系统设置-回路分组-分组命名04_06 |  |  | 读写
0xA214 | 系统设置-回路分组-分组命名04_07 |  |  | 读写
0xA215 | 系统设置-回路分组-分组命名04_08 |  |  | 读写
0xA216 | 系统设置-回路分组-分组命名04_09 |  |  | 读写
0xA217 | 系统设置-回路分组-分组命名04_10 |  |  | 读写
0xA218 | 系统设置-回路分组-分组命名05_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA219 | 系统设置-回路分组-分组命名05_02 |  |  | 读写
0xA21A | 系统设置-回路分组-分组命名05_03 |  |  | 读写
0xA21B | 系统设置-回路分组-分组命名05_04 |  |  | 读写
0xA21C | 系统设置-回路分组-分组命名05_05 |  |  | 读写
0xA21D | 系统设置-回路分组-分组命名05_06 |  |  | 读写
0xA21E | 系统设置-回路分组-分组命名05_07 |  |  | 读写
0xA21F | 系统设置-回路分组-分组命名05_08 |  |  | 读写
0xA220 | 系统设置-回路分组-分组命名05_09 |  |  | 读写
0xA221 | 系统设置-回路分组-分组命名05_10 |  |  | 读写
0xA222 | 系统设置-回路分组-分组命名06_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA223 | 系统设置-回路分组-分组命名06_02 |  |  | 读写
0xA224 | 系统设置-回路分组-分组命名06_03 |  |  | 读写
0xA225 | 系统设置-回路分组-分组命名06_04 |  |  | 读写
0xA226 | 系统设置-回路分组-分组命名06_05 |  |  | 读写
0xA227 | 系统设置-回路分组-分组命名06_06 |  |  | 读写
0xA228 | 系统设置-回路分组-分组命名06_07 |  |  | 读写
0xA229 | 系统设置-回路分组-分组命名06_08 |  |  | 读写
0xA22A | 系统设置-回路分组-分组命名06_09 |  |  | 读写
0xA22B | 系统设置-回路分组-分组命名06_10 |  |  | 读写
0xA22C | 系统设置-回路分组-分组命名07_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA22D | 系统设置-回路分组-分组命名07_02 |  |  | 读写
0xA22E | 系统设置-回路分组-分组命名07_03 |  |  | 读写
0xA22F | 系统设置-回路分组-分组命名07_04 |  |  | 读写
0xA230 | 系统设置-回路分组-分组命名07_05 |  |  | 读写
0xA231 | 系统设置-回路分组-分组命名07_06 |  |  | 读写
0xA232 | 系统设置-回路分组-分组命名07_07 |  |  | 读写
0xA233 | 系统设置-回路分组-分组命名07_08 |  |  | 读写
0xA234 | 系统设置-回路分组-分组命名07_09 |  |  | 读写
0xA235 | 系统设置-回路分组-分组命名07_10 |  |  | 读写
0xA236 | 系统设置-回路分组-分组命名08_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA237 | 系统设置-回路分组-分组命名08_02 |  |  | 读写
0xA238 | 系统设置-回路分组-分组命名08_03 |  |  | 读写
0xA239 | 系统设置-回路分组-分组命名08_04 |  |  | 读写
0xA23A | 系统设置-回路分组-分组命名08_05 |  |  | 读写
0xA23B | 系统设置-回路分组-分组命名08_06 |  |  | 读写
0xA23C | 系统设置-回路分组-分组命名08_07 |  |  | 读写
0xA23D | 系统设置-回路分组-分组命名08_08 |  |  | 读写
0xA23E | 系统设置-回路分组-分组命名08_09 |  |  | 读写
0xA23F | 系统设置-回路分组-分组命名08_10 |  |  | 读写
0xA240 | 系统设置-回路分组-分组命名09_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA241 | 系统设置-回路分组-分组命名09_02 |  |  | 读写
0xA242 | 系统设置-回路分组-分组命名09_03 |  |  | 读写
0xA243 | 系统设置-回路分组-分组命名09_04 |  |  | 读写
0xA244 | 系统设置-回路分组-分组命名09_05 |  |  | 读写
0xA245 | 系统设置-回路分组-分组命名09_06 |  |  | 读写
0xA246 | 系统设置-回路分组-分组命名09_07 |  |  | 读写
0xA247 | 系统设置-回路分组-分组命名09_08 |  |  | 读写
0xA248 | 系统设置-回路分组-分组命名09_09 |  |  | 读写
0xA249 | 系统设置-回路分组-分组命名09_10 |  |  | 读写
0xA24A | 系统设置-回路分组-分组命名10_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA24B | 系统设置-回路分组-分组命名10_02 |  |  | 读写
0xA24C | 系统设置-回路分组-分组命名10_03 |  |  | 读写
0xA24D | 系统设置-回路分组-分组命名10_04 |  |  | 读写
0xA24E | 系统设置-回路分组-分组命名10_05 |  |  | 读写
0xA24F | 系统设置-回路分组-分组命名10_06 |  |  | 读写
0xA250 | 系统设置-回路分组-分组命名10_07 |  |  | 读写
0xA251 | 系统设置-回路分组-分组命名10_08 |  |  | 读写
0xA252 | 系统设置-回路分组-分组命名10_09 |  |  | 读写
0xA253 | 系统设置-回路分组-分组命名10_10 |  |  | 读写
0xA254 | 系统设置-回路分组-分组命名11_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA255 | 系统设置-回路分组-分组命名11_02 |  |  | 读写
0xA256 | 系统设置-回路分组-分组命名11_03 |  |  | 读写
0xA257 | 系统设置-回路分组-分组命名11_04 |  |  | 读写
0xA258 | 系统设置-回路分组-分组命名11_05 |  |  | 读写
0xA259 | 系统设置-回路分组-分组命名11_06 |  |  | 读写
0xA25A | 系统设置-回路分组-分组命名11_07 |  |  | 读写
0xA25B | 系统设置-回路分组-分组命名11_08 |  |  | 读写
0xA25C | 系统设置-回路分组-分组命名11_09 |  |  | 读写
0xA25D | 系统设置-回路分组-分组命名11_10 |  |  | 读写
0xA25E | 系统设置-回路分组-分组命名12_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA25F | 系统设置-回路分组-分组命名12_02 |  |  | 读写
0xA260 | 系统设置-回路分组-分组命名12_03 |  |  | 读写
0xA261 | 系统设置-回路分组-分组命名12_04 |  |  | 读写
0xA262 | 系统设置-回路分组-分组命名12_05 |  |  | 读写
0xA263 | 系统设置-回路分组-分组命名12_06 |  |  | 读写
0xA264 | 系统设置-回路分组-分组命名12_07 |  |  | 读写
0xA265 | 系统设置-回路分组-分组命名12_08 |  |  | 读写
0xA266 | 系统设置-回路分组-分组命名12_09 |  |  | 读写
0xA267 | 系统设置-回路分组-分组命名12_10 |  |  | 读写
0xA268 | 系统设置-回路分组-分组命名13_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA269 | 系统设置-回路分组-分组命名13_02 |  |  | 读写
0xA26A | 系统设置-回路分组-分组命名13_03 |  |  | 读写
0xA26B | 系统设置-回路分组-分组命名13_04 |  |  | 读写
0xA26C | 系统设置-回路分组-分组命名13_05 |  |  | 读写
0xA26D | 系统设置-回路分组-分组命名13_06 |  |  | 读写
0xA26E | 系统设置-回路分组-分组命名13_07 |  |  | 读写
0xA26F | 系统设置-回路分组-分组命名13_08 |  |  | 读写
0xA270 | 系统设置-回路分组-分组命名13_09 |  |  | 读写
0xA271 | 系统设置-回路分组-分组命名13_10 |  |  | 读写
0xA272 | 系统设置-回路分组-分组命名14_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA273 | 系统设置-回路分组-分组命名14_02 |  |  | 读写
0xA274 | 系统设置-回路分组-分组命名14_03 |  |  | 读写
0xA275 | 系统设置-回路分组-分组命名14_04 |  |  | 读写
0xA276 | 系统设置-回路分组-分组命名14_05 |  |  | 读写
0xA277 | 系统设置-回路分组-分组命名14_06 |  |  | 读写
0xA278 | 系统设置-回路分组-分组命名14_07 |  |  | 读写
0xA279 | 系统设置-回路分组-分组命名14_08 |  |  | 读写
0xA27A | 系统设置-回路分组-分组命名14_09 |  |  | 读写
0xA27B | 系统设置-回路分组-分组命名14_10 |  |  | 读写
0xA27C | 系统设置-回路分组-分组命名15_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA27D | 系统设置-回路分组-分组命名15_02 |  |  | 读写
0xA27E | 系统设置-回路分组-分组命名15_03 |  |  | 读写
0xA27F | 系统设置-回路分组-分组命名15_04 |  |  | 读写
0xA280 | 系统设置-回路分组-分组命名15_05 |  |  | 读写
0xA281 | 系统设置-回路分组-分组命名15_06 |  |  | 读写
0xA282 | 系统设置-回路分组-分组命名15_07 |  |  | 读写
0xA283 | 系统设置-回路分组-分组命名15_08 |  |  | 读写
0xA284 | 系统设置-回路分组-分组命名15_09 |  |  | 读写
0xA285 | 系统设置-回路分组-分组命名15_10 |  |  | 读写
0xA286 | 系统设置-回路分组-分组命名16_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA287 | 系统设置-回路分组-分组命名16_02 |  |  | 读写
0xA288 | 系统设置-回路分组-分组命名16_03 |  |  | 读写
0xA289 | 系统设置-回路分组-分组命名16_04 |  |  | 读写
0xA28A | 系统设置-回路分组-分组命名16_05 |  |  | 读写
0xA28B | 系统设置-回路分组-分组命名16_06 |  |  | 读写
0xA28C | 系统设置-回路分组-分组命名16_07 |  |  | 读写
0xA28D | 系统设置-回路分组-分组命名16_08 |  |  | 读写
0xA28E | 系统设置-回路分组-分组命名16_09 |  |  | 读写
0xA28F | 系统设置-回路分组-分组命名16_10 |  |  | 读写
0xA483 | 系统设置-场景设置-场景命名01_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA484 | 系统设置-场景设置-场景命名01_02 |  |  | 读写
0xA485 | 系统设置-场景设置-场景命名01_03 |  |  | 读写
0xA486 | 系统设置-场景设置-场景命名01_04 |  |  | 读写
0xA487 | 系统设置-场景设置-场景命名01_05 |  |  | 读写
0xA488 | 系统设置-场景设置-场景命名01_06 |  |  | 读写
0xA489 | 系统设置-场景设置-场景命名01_07 |  |  | 读写
0xA48A | 系统设置-场景设置-场景命名01_08 |  |  | 读写
0xA48B | 系统设置-场景设置-场景命名01_09 |  |  | 读写
0xA48C | 系统设置-场景设置-场景命名01_10 |  |  | 读写
0xA48D | 系统设置-场景设置-场景命名02_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA48E | 系统设置-场景设置-场景命名02_02 |  |  | 读写
0xA48F | 系统设置-场景设置-场景命名02_03 |  |  | 读写
0xA490 | 系统设置-场景设置-场景命名02_04 |  |  | 读写
0xA491 | 系统设置-场景设置-场景命名02_05 |  |  | 读写
0xA492 | 系统设置-场景设置-场景命名02_06 |  |  | 读写
0xA493 | 系统设置-场景设置-场景命名02_07 |  |  | 读写
0xA494 | 系统设置-场景设置-场景命名02_08 |  |  | 读写
0xA495 | 系统设置-场景设置-场景命名02_09 |  |  | 读写
0xA496 | 系统设置-场景设置-场景命名02_10 |  |  | 读写
0xA497 | 系统设置-场景设置-场景命名03_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA498 | 系统设置-场景设置-场景命名03_02 |  |  | 读写
0xA499 | 系统设置-场景设置-场景命名03_03 |  |  | 读写
0xA49A | 系统设置-场景设置-场景命名03_04 |  |  | 读写
0xA49B | 系统设置-场景设置-场景命名03_05 |  |  | 读写
0xA49C | 系统设置-场景设置-场景命名03_06 |  |  | 读写
0xA49D | 系统设置-场景设置-场景命名03_07 |  |  | 读写
0xA49E | 系统设置-场景设置-场景命名03_08 |  |  | 读写
0xA49F | 系统设置-场景设置-场景命名03_09 |  |  | 读写
0xA4A0 | 系统设置-场景设置-场景命名03_10 |  |  | 读写
0xA4A1 | 系统设置-场景设置-场景命名04_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4A2 | 系统设置-场景设置-场景命名04_02 |  |  | 读写
0xA4A3 | 系统设置-场景设置-场景命名04_03 |  |  | 读写
0xA4A4 | 系统设置-场景设置-场景命名04_04 |  |  | 读写
0xA4A5 | 系统设置-场景设置-场景命名04_05 |  |  | 读写
0xA4A6 | 系统设置-场景设置-场景命名04_06 |  |  | 读写
0xA4A7 | 系统设置-场景设置-场景命名04_07 |  |  | 读写
0xA4A8 | 系统设置-场景设置-场景命名04_08 |  |  | 读写
0xA4A9 | 系统设置-场景设置-场景命名04_09 |  |  | 读写
0xA4AA | 系统设置-场景设置-场景命名04_10 |  |  | 读写
0xA4AB | 系统设置-场景设置-场景命名05_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4AC | 系统设置-场景设置-场景命名05_02 |  |  | 读写
0xA4AD | 系统设置-场景设置-场景命名05_03 |  |  | 读写
0xA4AE | 系统设置-场景设置-场景命名05_04 |  |  | 读写
0xA4AF | 系统设置-场景设置-场景命名05_05 |  |  | 读写
0xA4B0 | 系统设置-场景设置-场景命名05_06 |  |  | 读写
0xA4B1 | 系统设置-场景设置-场景命名05_07 |  |  | 读写
0xA4B2 | 系统设置-场景设置-场景命名05_08 |  |  | 读写
0xA4B3 | 系统设置-场景设置-场景命名05_09 |  |  | 读写
0xA4B4 | 系统设置-场景设置-场景命名05_10 |  |  | 读写
0xA4B5 | 系统设置-场景设置-场景命名06_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4B6 | 系统设置-场景设置-场景命名06_02 |  |  | 读写
0xA4B7 | 系统设置-场景设置-场景命名06_03 |  |  | 读写
0xA4B8 | 系统设置-场景设置-场景命名06_04 |  |  | 读写
0xA4B9 | 系统设置-场景设置-场景命名06_05 |  |  | 读写
0xA4BA | 系统设置-场景设置-场景命名06_06 |  |  | 读写
0xA4BB | 系统设置-场景设置-场景命名06_07 |  |  | 读写
0xA4BC | 系统设置-场景设置-场景命名06_08 |  |  | 读写
0xA4BD | 系统设置-场景设置-场景命名06_09 |  |  | 读写
0xA4BE | 系统设置-场景设置-场景命名06_10 |  |  | 读写
0xA4BF | 系统设置-场景设置-场景命名07_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4C0 | 系统设置-场景设置-场景命名07_02 |  |  | 读写
0xA4C1 | 系统设置-场景设置-场景命名07_03 |  |  | 读写
0xA4C2 | 系统设置-场景设置-场景命名07_04 |  |  | 读写
0xA4C3 | 系统设置-场景设置-场景命名07_05 |  |  | 读写
0xA4C4 | 系统设置-场景设置-场景命名07_06 |  |  | 读写
0xA4C5 | 系统设置-场景设置-场景命名07_07 |  |  | 读写
0xA4C6 | 系统设置-场景设置-场景命名07_08 |  |  | 读写
0xA4C7 | 系统设置-场景设置-场景命名07_09 |  |  | 读写
0xA4C8 | 系统设置-场景设置-场景命名07_10 |  |  | 读写
0xA4C9 | 系统设置-场景设置-场景命名08_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4CA | 系统设置-场景设置-场景命名08_02 |  |  | 读写
0xA4CB | 系统设置-场景设置-场景命名08_03 |  |  | 读写
0xA4CC | 系统设置-场景设置-场景命名08_04 |  |  | 读写
0xA4CD | 系统设置-场景设置-场景命名08_05 |  |  | 读写
0xA4CE | 系统设置-场景设置-场景命名08_06 |  |  | 读写
0xA4CF | 系统设置-场景设置-场景命名08_07 |  |  | 读写
0xA4D0 | 系统设置-场景设置-场景命名08_08 |  |  | 读写
0xA4D1 | 系统设置-场景设置-场景命名08_09 |  |  | 读写
0xA4D2 | 系统设置-场景设置-场景命名08_10 |  |  | 读写
0xA4D3 | 系统设置-场景设置-场景命名09_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4D4 | 系统设置-场景设置-场景命名09_02 |  |  | 读写
0xA4D5 | 系统设置-场景设置-场景命名09_03 |  |  | 读写
0xA4D6 | 系统设置-场景设置-场景命名09_04 |  |  | 读写
0xA4D7 | 系统设置-场景设置-场景命名09_05 |  |  | 读写
0xA4D8 | 系统设置-场景设置-场景命名09_06 |  |  | 读写
0xA4D9 | 系统设置-场景设置-场景命名09_07 |  |  | 读写
0xA4DA | 系统设置-场景设置-场景命名09_08 |  |  | 读写
0xA4DB | 系统设置-场景设置-场景命名09_09 |  |  | 读写
0xA4DC | 系统设置-场景设置-场景命名09_10 |  |  | 读写
0xA4DD | 系统设置-场景设置-场景命名10_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4DE | 系统设置-场景设置-场景命名10_02 |  |  | 读写
0xA4DF | 系统设置-场景设置-场景命名10_03 |  |  | 读写
0xA4E0 | 系统设置-场景设置-场景命名10_04 |  |  | 读写
0xA4E1 | 系统设置-场景设置-场景命名10_05 |  |  | 读写
0xA4E2 | 系统设置-场景设置-场景命名10_06 |  |  | 读写
0xA4E3 | 系统设置-场景设置-场景命名10_07 |  |  | 读写
0xA4E4 | 系统设置-场景设置-场景命名10_08 |  |  | 读写
0xA4E5 | 系统设置-场景设置-场景命名10_09 |  |  | 读写
0xA4E6 | 系统设置-场景设置-场景命名10_10 |  |  | 读写
0xA5AE | 系统设置-回路分组-分区编号01 |  |  | 读写 | 数值型，示例05表示分组01属于第5分区，也是分区地址
0xA5AF | 系统设置-回路分组-分区编号02 |  |  | 读写
0xA5B0 | 系统设置-回路分组-分区编号03 |  |  | 读写
0xA5B1 | 系统设置-回路分组-分区编号04 |  |  | 读写
0xA5B2 | 系统设置-回路分组-分区编号05 |  |  | 读写
0xA5B3 | 系统设置-回路分组-分区编号06 |  |  | 读写
0xA5B4 | 系统设置-回路分组-分区编号07 |  |  | 读写
0xA5B5 | 系统设置-回路分组-分区编号08 |  |  | 读写
0xA5B6 | 系统设置-回路分组-分区编号09 |  |  | 读写
0xA5B7 | 系统设置-回路分组-分区编号10 |  |  | 读写
0xA5B8 | 系统设置-回路分组-分区编号11 |  |  | 读写
0xA5B9 | 系统设置-回路分组-分区编号12 |  |  | 读写
0xA5BA | 系统设置-回路分组-分区编号13 |  |  | 读写
0xA5BB | 系统设置-回路分组-分区编号14 |  |  | 读写
0xA5BC | 系统设置-回路分组-分区编号15 |  |  | 读写
0xA5BD | 系统设置-回路分组-分区编号16 |  |  | 读写
0XA80A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA80B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA80C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA80D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA80E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XA80F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XA810 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA811 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XA812 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XA813 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA814 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA815 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA816 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA817 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XA818 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XA819 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA81A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XA81B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XA81C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA81D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA81E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA81F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA820 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XA821 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XA822 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA823 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XA824 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XA825 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA826 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA827 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA828 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA829 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XA82A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XA82B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA82C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XA82D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XA82E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA82F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA830 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA831 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA832 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XA833 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XA834 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA835 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XA836 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XA837 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA838 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA839 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA83A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA83B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XA83C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XA83D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA83E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XA83F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XA840 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA841 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA842 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA843 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA844 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XA845 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XA846 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA847 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XA848 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XA849 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA84A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA84B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA84C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA84D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XA84E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XA84F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA850 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XA851 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XA852 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-分组清况 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XA853 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA854 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA855 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA856 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA857 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XA858 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XA859 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA85A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XA85B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XA85C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA85D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA85E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA85F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA860 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XA861 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XA862 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA863 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XA864 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XA865 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA866 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA867 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA868 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA869 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XA86A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XA86B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA86C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XA86D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XA86E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA86F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA870 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA871 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA872 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XA873 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XA874 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA875 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XA876 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XA877 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA878 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA879 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA87A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA87B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XA87C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XA87D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA87E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XA87F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XA880 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA881 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA882 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA883 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA884 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XA885 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XA886 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA887 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XA888 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XA889 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA88A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA88B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA88C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA88D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XA88E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XA88F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA890 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XA891 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XA892 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA893 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA894 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA895 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA896 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XA897 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XA898 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA899 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XA89A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XA89B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-分组情况 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XA89C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA89D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA89E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA89F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8A0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8A1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8A2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8A3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8A4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8A5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8A6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA8A7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA8A8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8A9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8AA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8AB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8AC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8AD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8AE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8AF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA8B0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA8B1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8B2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8B3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8B4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8B5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8B6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8B7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8B8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA8B9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA8BA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8BB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8BC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8BD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8BE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8BF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8C0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8C1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA8C2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA8C3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8C4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8C5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8C6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8C7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8C8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8C9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8CA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA8CB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA8CC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8CD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8CE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8CF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8D0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8D1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8D2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8D3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA8D4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA8D5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8D6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8D7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8D8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8D9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8DA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8DB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8DC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XA8DD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XA8DE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8DF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8E0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8E1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8E2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8E3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8E4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-分组情况 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAAEE | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAAEF | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAAF0 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAF1 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XAAF2 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XAAF3 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAF4 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XAAF5 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XAAF6 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAAF7 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01：1-10对应场景1-10
0XAAF8 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAF9 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XAAFA | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XAAFB | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAFC | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XAAFD | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XAAFE | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAAFF | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB00 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB01 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB02 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB03 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB04 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB05 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB06 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB07 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB08 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB09 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB0A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB0B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB0C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB0D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB0E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB0F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB10 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB11 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB12 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB13 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB14 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB15 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB16 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB17 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB18 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB19 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB1A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB1B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB1C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB1D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB1E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB1F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB20 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB21 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB22 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB23 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB24 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB25 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB26 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB27 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB28 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB29 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB2A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB2B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB2C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB2D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB2E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB2F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB30 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB31 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB32 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB33 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB34 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB35 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB36 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB37 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB38 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB39 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB3A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB3B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB3C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB3D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB3E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB3F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB40 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB41 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB42 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB43 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB44 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB45 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB46 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB47 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB48 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB49 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB4A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB4B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB4C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB4D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB4E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB4F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB50 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB51 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB52 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB53 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB54 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB55 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB56 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB57 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB58 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB59 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB5A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB5B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB5C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB5D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB5E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB5F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB60 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB61 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB62 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB63 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB64 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB65 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB66 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB67 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB68 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB69 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB6A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB6B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB6C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB6D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB6E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB6F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB70 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB71 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB72 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB73 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB74 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB75 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB76 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB77 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB78 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB79 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB7A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB7B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB7C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB7D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB7E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB7F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB80 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB81 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB82 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB83 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB84 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB85 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB86 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB87 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB88 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB89 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB8A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB8B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB8C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB8D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB8E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB8F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB90 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB91 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB92 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB93 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB94 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB95 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB96 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB97 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB98 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB99 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB9A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB9B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB9C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB9D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB9E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XAB9F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XABA0 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABA1 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XABA2 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XABA3 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABA4 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XABA5 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XABA6 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-使能/1-禁止
0XABA7 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XABA8 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABA9 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XABAA | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XABAB | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABAC | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XABAD | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XABAE | 系统设置-控制方式-场景模式-时控应用 |  |  | 读写 | 0/1/2 对应时控01、时控02、时控03 设置3为空闲状态
0XAE7A | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE7B | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XAE7C | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-未感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE7D | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-未感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XAE7E | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-延时 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE7F | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE80 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE81 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE82 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XAE83 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-未感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE84 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-未感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XAE85 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-延时 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE86 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE87 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE88 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE89 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XAE8A | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-未感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE8B | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-未感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0XAE8C | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-延时 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE8D | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE8E | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE8F | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE90 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE91 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE92 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE93 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAE94 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE95 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE96 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE97 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE98 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE99 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE9A | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAE9B | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE9C | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE9D | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE9E | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE9F | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA0 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAEA1 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAEA2 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAEA3 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAEA4 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA5 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA6 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA7 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAEA8 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAEA9 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAEAA | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAEAB | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEAC | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEAD | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEAE | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAEAF | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAEB0 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAEB1 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAF1E | 系统设置-控制方式-交流开关-开关数量 |  |  | 读写 | 0-8
0XAF1F | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-开关 |  |  | 读写
0XAF20 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-使能 |  |  | 读写
0XAF21 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF22 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF23 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF24 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF25 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-开关 |  |  | 读写
0XAF26 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-使能 |  |  | 读写
0XAF27 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF28 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF29 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF2A | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF2B | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-开关 |  |  | 读写
0XAF2C | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-使能 |  |  | 读写
0XAF2D | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF2E | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF2F | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF30 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF31 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-开关 |  |  | 读写
0XAF32 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-使能 |  |  | 读写
0XAF33 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF34 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF35 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF36 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF37 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-开关 |  |  | 读写
0XAF38 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-使能 |  |  | 读写
0XAF39 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF3A | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF3B | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF3C | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF3D | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-开关 |  |  | 读写
0XAF3E | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-使能 |  |  | 读写
0XAF3F | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF40 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF41 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF42 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF43 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-开关 |  |  | 读写
0XAF44 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-使能 |  |  | 读写
0XAF45 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF46 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF47 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF48 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF49 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-开关 |  |  | 读写
0XAF4A | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-使能 |  |  | 读写
0XAF4B | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF4C | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF4D | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF4E | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-结束时间_分 |  |  | 读写
0xAFC2 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xAFC3 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度02 |  |  | 读写
0xAFC4 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度03 |  |  | 读写
0xAFC5 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度04 |  |  | 读写
0xAFC6 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度05 |  |  | 读写
0xAFC7 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度06 |  |  | 读写
0xAFC8 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度07 |  |  | 读写
0xAFC9 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度08 |  |  | 读写
0xAFCA | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度09 |  |  | 读写
0xAFCB | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度10 |  |  | 读写
0xAFCC | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度11 |  |  | 读写
0xAFCD | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度12 |  |  | 读写
0xAFCE | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度13 |  |  | 读写
0xAFCF | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度14 |  |  | 读写
0xAFD0 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度15 |  |  | 读写
0xAFD1 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度16 |  |  | 读写
0xAFD2 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0xAFD3 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关02 |  |  | 读写
0xAFD4 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关03 |  |  | 读写
0xAFD5 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关04 |  |  | 读写
0xAFD6 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关05 |  |  | 读写
0xAFD7 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关06 |  |  | 读写
0xAFD8 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关07 |  |  | 读写
0xAFD9 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关08 |  |  | 读写
0xAFDA | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关09 |  |  | 读写
0xAFDB | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关10 |  |  | 读写
0xAFDC | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关11 |  |  | 读写
0xAFDD | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关12 |  |  | 读写
0xAFDE | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关13 |  |  | 读写
0xAFDF | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关14 |  |  | 读写
0xAFE0 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关15 |  |  | 读写
0xAFE1 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关16 |  |  | 读写
0xAFE2 | 系统设置-场景设置-场景1-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xAFE3 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xAFE4 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度02 |  |  | 读写
0xAFE5 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度03 |  |  | 读写
0xAFE6 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度04 |  |  | 读写
0xAFE7 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度05 |  |  | 读写
0xAFE8 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度06 |  |  | 读写
0xAFE9 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度07 |  |  | 读写
0xAFEA | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度08 |  |  | 读写
0xAFEB | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度09 |  |  | 读写
0xAFEC | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度10 |  |  | 读写
0xAFED | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度11 |  |  | 读写
0xAFEE | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度12 |  |  | 读写
0xAFEF | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度13 |  |  | 读写
0xAFF0 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度14 |  |  | 读写
0xAFF1 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度15 |  |  | 读写
0xAFF2 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度16 |  |  | 读写
0xAFF3 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0xAFF4 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关02 |  |  | 读写
0xAFF5 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关03 |  |  | 读写
0xAFF6 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关04 |  |  | 读写
0xAFF7 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关05 |  |  | 读写
0xAFF8 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关06 |  |  | 读写
0xAFF9 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关07 |  |  | 读写
0xAFFA | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关08 |  |  | 读写
0xAFFB | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关09 |  |  | 读写
0xAFFC | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关10 |  |  | 读写
0xAFFD | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关11 |  |  | 读写
0xAFFE | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关12 |  |  | 读写
0xAFFF | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关13 |  |  | 读写
0xB000 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关14 |  |  | 读写
0xB001 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关15 |  |  | 读写
0xB002 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关16 |  |  | 读写
0xB003 | 系统设置-场景设置-场景2-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB004 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB005 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB006 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB007 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB008 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB009 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB00A | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB00B | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB00C | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB00D | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB00E | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB00F | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB010 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB011 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB012 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB013 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB014 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0xB015 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关02 |  |  | 读写
0xB016 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关03 |  |  | 读写
0xB017 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关04 |  |  | 读写
0xB018 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关05 |  |  | 读写
0xB019 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关06 |  |  | 读写
0xB01A | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关07 |  |  | 读写
0xB01B | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关08 |  |  | 读写
0xB01C | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关09 |  |  | 读写
0xB01D | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关10 |  |  | 读写
0xB01E | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关11 |  |  | 读写
0xB01F | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关12 |  |  | 读写
0xB020 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关13 |  |  | 读写
0xB021 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关14 |  |  | 读写
0xB022 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关15 |  |  | 读写
0xB023 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关16 |  |  | 读写
0xB024 | 系统设置-场景设置-场景3-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB025 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB026 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB027 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB028 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB029 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB02A | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB02B | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB02C | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB02D | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB02E | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB02F | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB030 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB031 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB032 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB033 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB034 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度17 |  |  | 读写
0xB035 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度18 |  |  | 读写
0xB036 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0xB037 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关02 |  |  | 读写
0xB038 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关03 |  |  | 读写
0xB039 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关04 |  |  | 读写
0xB03A | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关05 |  |  | 读写
0xB03B | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关06 |  |  | 读写
0xB03C | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关07 |  |  | 读写
0xB03D | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关08 |  |  | 读写
0xB03E | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关09 |  |  | 读写
0xB03F | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关10 |  |  | 读写
0xB040 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关11 |  |  | 读写
0xB041 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关12 |  |  | 读写
0xB042 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关13 |  |  | 读写
0xB043 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关14 |  |  | 读写
0xB044 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关15 |  |  | 读写
0xB045 | 系统设置-场景设置-场景4-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB046 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB047 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB048 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB049 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB04A | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB04B | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB04C | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB04D | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB04E | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB04F | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB050 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB051 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB052 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB053 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB054 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB055 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB056 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0xB057 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关02 |  |  | 读写
0xB058 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关03 |  |  | 读写
0xB059 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关04 |  |  | 读写
0xB05A | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关05 |  |  | 读写
0xB05B | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关06 |  |  | 读写
0xB05C | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关07 |  |  | 读写
0xB05D | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关08 |  |  | 读写
0xB05E | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关09 |  |  | 读写
0xB05F | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关10 |  |  | 读写
0xB060 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关11 |  |  | 读写
0xB061 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关12 |  |  | 读写
0xB062 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关13 |  |  | 读写
0xB063 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关14 |  |  | 读写
0xB064 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关15 |  |  | 读写
0xB065 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关16 |  |  | 读写
0xB066 | 系统设置-场景设置-场景5-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB067 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB068 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB069 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB06A | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB06B | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB06C | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB06D | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB06E | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB06F | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB070 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB071 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB072 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB073 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB074 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB075 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB076 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB077 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0xB078 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关02 |  |  | 读写
0xB079 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关03 |  |  | 读写
0xB07A | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关04 |  |  | 读写
0xB07B | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关05 |  |  | 读写
0xB07C | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关06 |  |  | 读写
0xB07D | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关07 |  |  | 读写
0xB07E | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关08 |  |  | 读写
0xB07F | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关09 |  |  | 读写
0xB080 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关10 |  |  | 读写
0xB081 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关11 |  |  | 读写
0xB082 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关12 |  |  | 读写
0xB083 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关13 |  |  | 读写
0xB084 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关14 |  |  | 读写
0xB085 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关15 |  |  | 读写
0xB086 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关16 |  |  | 读写
0xB087 | 系统设置-场景设置-场景6-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB088 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB089 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB08A | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB08B | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB08C | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB08D | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB08E | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB08F | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB090 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB091 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB092 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB093 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB094 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB095 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB096 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB097 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB098 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0xB099 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关02 |  |  | 读写
0xB09A | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关03 |  |  | 读写
0xB09B | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关04 |  |  | 读写
0xB09C | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关05 |  |  | 读写
0xB09D | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关06 |  |  | 读写
0xB09E | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关07 |  |  | 读写
0xB09F | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关08 |  |  | 读写
0xB0A0 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关09 |  |  | 读写
0xB0A1 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关10 |  |  | 读写
0xB0A2 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关11 |  |  | 读写
0xB0A3 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关12 |  |  | 读写
0xB0A4 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关13 |  |  | 读写
0xB0A5 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关14 |  |  | 读写
0xB0A6 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关15 |  |  | 读写
0xB0A7 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关16 |  |  | 读写
0xB0A8 | 系统设置-场景设置-场景7-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB0A9 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB0AA | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB0AB | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB0AC | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB0AD | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB0AE | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB0AF | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB0B0 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB0B1 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB0B2 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB0B3 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB0B4 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB0B5 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB0B6 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB0B7 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB0B8 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB0B9 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0xB0BA | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关02 |  |  | 读写
0xB0BB | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关03 |  |  | 读写
0xB0BC | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关04 |  |  | 读写
0xB0BD | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关05 |  |  | 读写
0xB0BE | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关06 |  |  | 读写
0xB0BF | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关07 |  |  | 读写
0xB0C0 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关08 |  |  | 读写
0xB0C1 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关09 |  |  | 读写
0xB0C2 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关10 |  |  | 读写
0xB0C3 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关11 |  |  | 读写
0xB0C4 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关12 |  |  | 读写
0xB0C5 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关13 |  |  | 读写
0xB0C6 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关14 |  |  | 读写
0xB0C7 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关15 |  |  | 读写
0xB0C8 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关16 |  |  | 读写
0xB0C9 | 系统设置-场景设置-场景8-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB0CA | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB0CB | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB0CC | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB0CD | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB0CE | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB0CF | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB0D0 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB0D1 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB0D2 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB0D3 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB0D4 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB0D5 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB0D6 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB0D7 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB0D8 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB0D9 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB0DA | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0xB0DB | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关02 |  |  | 读写
0xB0DC | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关03 |  |  | 读写
0xB0DD | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关04 |  |  | 读写
0xB0DE | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关05 |  |  | 读写
0xB0DF | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关06 |  |  | 读写
0xB0E0 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关07 |  |  | 读写
0xB0E1 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关08 |  |  | 读写
0xB0E2 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关09 |  |  | 读写
0xB0E3 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关10 |  |  | 读写
0xB0E4 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关11 |  |  | 读写
0xB0E5 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关12 |  |  | 读写
0xB0E6 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关13 |  |  | 读写
0xB0E7 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关14 |  |  | 读写
0xB0E8 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关15 |  |  | 读写
0xB0E9 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关16 |  |  | 读写
0xB0EA | 系统设置-场景设置-场景9-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB0EB | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB0EC | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB0ED | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB0EE | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB0EF | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB0F0 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB0F1 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB0F2 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB0F3 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB0F4 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB0F5 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB0F6 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB0F7 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB0F8 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB0F9 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB0FA | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB0FB | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-开/1-关
0xB0FC | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关02 |  |  | 读写
0xB0FD | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关03 |  |  | 读写
0xB0FE | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关04 |  |  | 读写
0xB0FF | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关05 |  |  | 读写
0xB100 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关06 |  |  | 读写
0xB101 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关07 |  |  | 读写
0xB102 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关08 |  |  | 读写
0xB103 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关09 |  |  | 读写
0xB104 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关10 |  |  | 读写
0xB105 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关11 |  |  | 读写
0xB106 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关12 |  |  | 读写
0xB107 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关13 |  |  | 读写
0xB108 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关14 |  |  | 读写
0xB109 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关15 |  |  | 读写
0xB10A | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关16 |  |  | 读写
0xB10B | 系统设置-场景设置-场景10-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB63C | 系统控制-回路控制-回路亮度 |  |  | 读写
0xB63D | 系统控制-分组控制-分组亮度 |  |  | 读写
0XB6A0 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A1 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A2 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A3 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A4 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A5 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A6 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A7 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A8 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A9 | 备用 |  |  | 读写
0XB6AA | 备用 |  |  | 读写
0XB6AB | 备用 |  |  | 读写
0XB6AC | 备用 |  |  | 读写
0XB6AD | 备用 |  |  | 读写
0XB6AE | 备用 |  |  | 读写
0XB6AF | 备用 |  |  | 读写
0XB710 | 后台遥调-照度模式-外控值01 |  |  | 只写
0XB711 | 后台遥调-照度模式-外控值02 |  |  | 只写
0XB712 | 后台遥调-照度模式-外控值03 |  |  | 只写
0XB713 | 后台遥调-照度模式-外控值04 |  |  | 只写
0XB714 | 后台遥调-照度模式-外控值05 |  |  | 只写
0XB715 | 系统设置-控制方式-模式选择 |  |  | 读写 | 0-未选中/1-普通时控/2-场景时控
0XB716 | 系统设置-控制方式-红外传感模式 |  |  | 读写 | 0-关闭/1-开启
0XB717 | 系统设置-控制方式-照度传感模式 |  |  | 读写 | 0-关闭/1-开启
0XB718 | 系统控制-照明控制-手动模式选择 |  |  | 读写 | 0-未选中/1-回路控制/2-分组控制/3-场景控制
0XB719 | 备用 |  |  | 读写 | 0001 0011
20 |  |  |  |  | 11

## 遥控
位地址 (十六进制) | 名称 | 读写属性 | 值解析 | 说明
0xC000 | 系统总开关 | 只写
0xC001 | 工作模式 | 只写
0xC002 | 整流模块开关机01 | 只写
0xC003 | 整流模块开关机02 | 只写
0xC004 | 整流模块开关机03 | 只写
0xC005 | 整流模块开关机04 | 只写
0xC006 | 整流模块开关机05 | 只写
0xC007 | 整流模块开关机06 | 只写
0xC008 | 整流模块开关机07 | 只写
0xC009 | 整流模块开关机08 | 只写
0xC00A | 整流模块开关机09 | 只写
0xC00B | 整流模块开关机10 | 只写
0xC00C | 整流模块开关机11 | 只写
0xC00D | 整流模块开关机12 | 只写
0xC00E | 整流模块开关机13 | 只写
0xC00F | 整流模块开关机14 | 只写
0xC010 | 整流模块开关机15 | 只写
0xC011 | 整流模块开关机16 | 只写
0xC046 | 系统控制-回路控制-回路总开关 | 只写 |  | 为“0”时所有选中的回路开关断开；为“1”则闭合
0xC047 | 系统控制-回路控制-回路选择01 | 只写 |  | 该值置“1”表示，回路01被选中
0xC048 | 系统控制-回路控制-回路选择02 | 只写
0xC049 | 系统控制-回路控制-回路选择03 | 只写
0xC04A | 系统控制-回路控制-回路选择04 | 只写
0xC04B | 系统控制-回路控制-回路选择05 | 只写
0xC04C | 系统控制-回路控制-回路选择06 | 只写
0xC04D | 系统控制-回路控制-回路选择07 | 只写
0xC04E | 系统控制-回路控制-回路选择08 | 只写
0xC04F | 系统控制-回路控制-回路选择09 | 只写
0xC050 | 系统控制-回路控制-回路选择10 | 只写
0xC051 | 系统控制-回路控制-回路选择11 | 只写
0xC052 | 系统控制-回路控制-回路选择12 | 只写
0xC053 | 系统控制-回路控制-回路选择13 | 只写
0xC054 | 系统控制-回路控制-回路选择14 | 只写
0xC055 | 系统控制-回路控制-回路选择15 | 只写
0xC056 | 系统控制-回路控制-回路选择16 | 只写
0xC057 | 系统控制-回路控制-回路选择17 | 只写
0xC058 | 系统控制-回路控制-回路选择18 | 只写
0xC059 | 系统控制-回路控制-回路选择19 | 只写
0xC05A | 系统控制-回路控制-回路选择20 | 只写
0xC05B | 系统控制-回路控制-回路选择21 | 只写
0xC05C | 系统控制-回路控制-回路选择22 | 只写
0xC05D | 系统控制-回路控制-回路选择23 | 只写
0xC05E | 系统控制-回路控制-回路选择24 | 只写
0xC05F | 系统控制-回路控制-回路选择25 | 只写
0xC060 | 系统控制-回路控制-回路选择26 | 只写
0xC061 | 系统控制-回路控制-回路选择27 | 只写
0xC062 | 系统控制-回路控制-回路选择28 | 只写
0xC063 | 系统控制-回路控制-回路选择29 | 只写
0xC064 | 系统控制-回路控制-回路选择30 | 只写
0xC065 | 系统控制-回路控制-回路选择31 | 只写
0xC066 | 系统控制-回路控制-回路选择32 | 只写
0xC067 | 系统控制-回路控制-回路选择33 | 只写
0xC068 | 系统控制-回路控制-回路选择34 | 只写
0xC069 | 系统控制-回路控制-回路选择35 | 只写
0xC06A | 系统控制-回路控制-回路选择36 | 只写
0xC06B | 系统控制-回路控制-回路选择37 | 只写
0xC06C | 系统控制-回路控制-回路选择38 | 只写
0xC06D | 系统控制-回路控制-回路选择39 | 只写
0xC06E | 系统控制-回路控制-回路选择40 | 只写
0xC135 | 系统控制-分组控制-控制总开关 | 只写 |  | 为“0”时所有选中的分组开关断开；为“1”则闭合
0xC136 | 系统控制-分组控制-分组选择01 | 只写 |  | 为“1”时，选中分组01
0xC137 | 系统控制-分组控制-分组选择02 | 只写
0xC138 | 系统控制-分组控制-分组选择03 | 只写
0xC139 | 系统控制-分组控制-分组选择04 | 只写
0xC13A | 系统控制-分组控制-分组选择05 | 只写
0xC13B | 系统控制-分组控制-分组选择06 | 只写
0xC13C | 系统控制-分组控制-分组选择07 | 只写
0xC13D | 系统控制-分组控制-分组选择08 | 只写
0xC13E | 系统控制-分组控制-分组选择09 | 只写
0xC13F | 系统控制-分组控制-分组选择10 | 只写
0xC140 | 系统控制-分组控制-分组选择11 | 只写
0xC141 | 系统控制-分组控制-分组选择12 | 只写
0xC142 | 系统控制-分组控制-分组选择13 | 只写
0xC143 | 系统控制-分组控制-分组选择14 | 只写
0xC144 | 系统控制-分组控制-分组选择15 | 只写
0xC145 | 系统控制-分组控制-分组选择16 | 只写
0xC1B9 | 系统控制-场景控制-场景01 | 只写 |  | 0：退出场景 1：进入场景 （不可多场景同时选中）
0xC1BA | 系统控制-场景控制-场景02 | 只写
0xC1BB | 系统控制-场景控制-场景03 | 只写
0xC1BC | 系统控制-场景控制-场景04 | 只写
0xC1BD | 系统控制-场景控制-场景05 | 只写
0xC1BE | 系统控制-场景控制-场景06 | 只写
0xC1BF | 系统控制-场景控制-场景07 | 只写
0xC1C0 | 系统控制-场景控制-场景08 | 只写
0xC1C1 | 系统控制-场景控制-场景09 | 只写
0xC1C2 | 系统控制-场景控制-场景10 | 只写
0xC1F4 | 1#PM6C干接点01 | 只写 |  | 直流 开关/交流开关/其他开关数量依次排序
0xC1F5 | 1#PM6C干接点02 | 只写
0xC1F6 | 1#PM6C干接点03 | 只写
0xC1F7 | 1#PM6C干接点04 | 只写
0xC1F8 | 1#PM6C干接点05 | 只写
0xC1F9 | 1#PM6C干接点06 | 只写
0xC1FA | 1#PM6C干接点07 | 只写
0xC1FB | 1#PM6C干接点08 | 只写
0xC1FC | 1#PM6C干接点09 | 只写
0xC1FD | 1#PM6C干接点10 | 只写
0xC1FE | 1#PM6C干接点11 | 只写
0xC1FF | 1#PM6C干接点12 | 只写
0xC200 | 1#PM6C干接点13 | 只写
0xC201 | 1#PM6C干接点14 | 只写
0xC202 | 1#PM6C干接点15 | 只写
0xC203 | 1#PM6C干接点16 | 只写
0xC204 | 1#PM6C干接点17 | 只写
0xC205 | 1#PM6C干接点18 | 只写
0xC206 | 1#PM6C干接点19 | 只写
0xC207 | 1#PM6C干接点20 | 只写
0xC208 | 1#PM6C干接点21 | 只写
0xC209 | 1#PM6C干接点22 | 只写
0xC20A | 1#PM6C干接点23 | 只写
0xC20B | 1#PM6C干接点24 | 只写
0xC20C | 1#PM6C干接点25 | 只写
0xC20D | 1#PM6C干接点26 | 只写
0xC20E | 1#PM6C干接点27 | 只写
0xC20F | 1#PM6C干接点28 | 只写
0xC210 | 1#PM6C干接点29 | 只写
0xC211 | 1#PM6C干接点30 | 只写
0xC212 | 1#PM6C干接点31 | 只写
0xC213 | 1#PM6C干接点32 | 只写
0xC214 | 1#PM6C干接点33 | 只写
0xC215 | 1#PM6C干接点34 | 只写
0xC216 | 1#PM6C干接点35 | 只写
0xC217 | 1#PM6C干接点36 | 只写
0xC218 | 1#PM6C干接点37 | 只写
0xC219 | 1#PM6C干接点38 | 只写
0xC21A | 1#PM6C干接点39 | 只写
0xC21B | 1#PM6C干接点40 | 只写
0xC21C | 1#PM6C干接点41 | 只写
0xC21D | 1#PM6C干接点42 | 只写
0xC21E | 1#PM6C干接点43 | 只写
0xC21F | 1#PM6C干接点44 | 只写
0xC220 | 1#PM6C干接点45 | 只写
0xC221 | 1#PM6C干接点46 | 只写
0xC222 | 1#PM6C干接点47 | 只写
0xC223 | 1#PM6C干接点48 | 只写
0xC2C8 | 调光信息保存标志 | 只写 |  | 0保留 1-保存
0xC2C9 | 设置更新标志位 | 只写 |  | 主机接收到监控更新请求，刷新完主机设置给该值置“0”
0xC2CA | 备用 | 只写
0xC2CB | 备用 | 只写
0XC2CC | 备用 | 只写
0XC2CD | 备用 | 只写