## 说明
深圳市汇业达通讯技术有限公司
PM6-ZM上位机通讯协议
项目信息
工程号： 项目名称： 软件版本：
1. 概述
PM6系列主监控提供RS485通信接口，使用标准Modbus-RTU协议与后台通信，通信地址、波特率可设置
2.串口格式
波特率为2400-115200bps可设（默认9600），无校验，8位数据位，1位停止位
3.通信地址
地址1~255可设（默认1）
4.Modbus功能码
遥测功能码：0x03 遥信功能码：0x01 遥调功能码：0x06或0x10 遥控功能码：0x05或0x0F
5.使用说明
四遥信息可在对应的页里查看并修改。 默认的协议文本是按最大配置编写的，如果实际的系统没有相关的信息，则应把对应的行整行删除，或者把“名称”栏里的名称改为备用。 修改后的此份协议文本，可直接使用汇业达公司的“ModMonitor”软件，测试是否修改正确。
6. 遥测示例帧
目的：从机地址为1，查询寄存器0x0000~0x0002的值 上位机发送帧：01 03 00 00 00 03 05 CB 设备返回帧： 01 03 06 0E E3 0E EE 0E F9 43 72 释义： 1#交流一路Uab：381.1 V 1#交流一路Ubc：382.3 V 1#交流一路Uca：383.3 V
7. 遥信示例帧
目的：从机地址为1，查询前100路的开关故障状态 上位机发送帧：01 01 10 00 00 64 39 21 设备返回帧： 01 01 0D 09 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 9C 释义： 第1/4/9/10/17路开关故障
8. 遥调示例帧
目的：从机地址为1，设置控母电压为220.0V 上位机发送帧：01 06 0A 00 08 98 8C 78 设备返回帧： 01 06 0A 00 08 98 8C 78
9. 对时示例帧
目的：从机地址为1，通过通信给设备对时 发送帧：01 10 0A 03 00 07 0E 07 E3 00 05 00 06 00 0A 00 32 00 1E 01 00 DB A9 返回帧：01 10 0A 03 00 07 72 13 释义： 设置设备的时间为：2019/5/6 10:50:30 对时同步标志为：0x0100
10. 遥控示例帧
目的：从机地址为1，控制03#电操开关合闸 上位机发送帧：01 05 20 04 FF 00 C6 3B 设备返回帧： 01 05 20 04 FF 00 C6 3B 释义：使用05功能码，0xFF00为设置遥控量为1的标准数据
目的：从机地址为1，控制05#电操开关分闸 上位机发送帧：01 05 20 09 FF 00 57 F8 设备返回帧： 01 05 20 09 FF 00 57 F8 释义：使用05功能码，0xFF00为设置遥控量为1的标准数据
修订记录
时间 |  | 版本 | 修改内容 | 作者
2024.7.24 |  | 3.7.1 | 去掉分区相关、增加40路电表信息 | 覃肯构
2024.9.2 |  | 3.8.1 | 协议更新 | 覃肯构
2024.11.20 |  | 3.8.2 | 遥测增加漏电流、当前照度值 | 覃肯构

## 遥测
寄存器地址 (十六进制) | 名称 | 倍率 | 单位 | 说明
0x0000 | 总电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节只传电源柜
0x0002 | 总功率 | 100 | kW | 数据长度占4个字节
0x0004 | 日耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0x0006 | 周耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0x0008 | 月耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0x000A | 季耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0x000C | 年耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0x000E | 交流一路Uab | 10 | V
0x000F | 交流一路Ubc | 10 | V
0x0010 | 交流一路Uca | 10 | V
0x0011 | 交流二路Uab | 10 | V
0x0012 | 交流二路Ubc | 10 | V
0x0013 | 交流二路Uca | 10 | V
0x0014 | 交流一路Ia | 10 | A
0x0015 | 交流一路Ib | 10 | A
0x0016 | 交流一路Ic | 10 | A
0x0017 | 交流二路Ia | 10 | A
0x0018 | 交流二路Ib | 10 | A
0x0019 | 交流二路Ic | 10 | A
0x001A | 直流母线电压 | 10 | V
0x001B | 直流母线电流 | 10 | A
0x001C | 母线正对地电压 | 10 | V
0x001D | 母线负对地电压 | 10 | V
0x001E | 母线正极绝缘阻值 | 10 | KΩ
0x001F | 母线负极绝缘阻值 | 10 | KΩ
0x0020 | 母线交窜直电压 | 10 | V
0x0021 | 环境温度 | 10 | ℃
0x0022 | 直流调光回路数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0023 | 直流开关回路数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0024 | 交流回路数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0025 | 其他开关数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0026 | 整流模块数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0027 | DC/DC模块数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0028 | 交流输入路数 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示：0-单路，1-双路
0x0029 | 交流电流显示 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示：0-不显示，1-显示
0x002A | 交流采样模式 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示：0-三相，1-单相
0X002B | 备用 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节，暂时保留，实际没有数据上传
0X002D | 备用 | 100 | kWh
0X002F | 备用 | 100 | kWh
0X0031 | 备用 | 100 | kWh
0X0033 | 备用 | 100 | kWh
0X0035 | 备用 | 100 | kWh
0X0037 | 备用 | 100 | kWh
0X0039 | 备用 | 100 | kWh
0X003B | 备用 | 100 | kWh
0X003D | 备用 | 100 | kWh
0X003F | 备用 | 100 | kWh
0X0041 | 备用 | 100 | kWh
0X0043 | 备用 | 100 | kWh
0X0045 | 备用 | 100 | kWh
0X0047 | 备用 | 100 | kWh
0X0049 | 备用 | 100 | kWh
0X004B | 备用 | 100 | kWh
0X004D | 备用 | 100 | kWh
0X004F | 备用 | 100 | kWh
0X0051 | 备用 | 100 | kWh
0X0053 | 备用 | 100 | kWh
0X0055 | 备用 | 100 | kWh
0X0057 | 备用 | 100 | kWh
0X0059 | 备用 | 100 | kWh
0X005B | 备用 | 100 | kWh
0X005D | 备用 | 100 | kWh
0X005F | 备用 | 100 | kWh
0X0061 | 备用 | 100 | kWh
0X0063 | 备用 | 100 | kWh
0X0065 | 备用 | 100 | kWh
0X0067 | 备用 | 100 | kWh
0X0069 | 备用 | 100 | kWh
0X006B | 备用 | 100 | kWh
0X006D | 备用 | 100 | kWh
0X006F | 备用 | 100 | kWh
0X0071 | 备用 | 100 | kWh
0X0073 | 备用 | 100 | kWh
0X0075 | 备用 | 100 | kWh
0X0077 | 备用 | 100 | kWh
0X0079 | 备用 | 100 | kWh
0X007B | 1#电能表总功率 | 100 | kW | 数据长度占4个字节
0X007D | 2#电能表总功率 | 100 | kW
0X007F | 3#电能表总功率 | 100 | kW
0X0081 | 4#电能表总功率 | 100 | kW
0X0083 | 5#电能表总功率 | 100 | kW
0X0085 | 6#电能表总功率 | 100 | kW
0X0087 | 7#电能表总功率 | 100 | kW
0X0089 | 8#电能表总功率 | 100 | kW
0X008B | 9#电能表总功率 | 100 | kW
0X008D | 10#电能表总功率 | 100 | kW
0X008F | 11#电能表总功率 | 100 | kW
0X0091 | 12#电能表总功率 | 100 | kW
0X0093 | 13#电能表总功率 | 100 | kW
0X0095 | 14#电能表总功率 | 100 | kW
0X0097 | 15#电能表总功率 | 100 | kW
0X0099 | 16#电能表总功率 | 100 | kW
0X009B | 17#电能表总功率 | 100 | kW
0X009D | 18#电能表总功率 | 100 | kW
0X009F | 19#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A1 | 20#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A3 | 21#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A5 | 22#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A7 | 23#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A9 | 24#电能表总功率 | 100 | kW
0X00AB | 25#电能表总功率 | 100 | kW
0X00AD | 26#电能表总功率 | 100 | kW
0X00AF | 27#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B1 | 28#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B3 | 29#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B5 | 30#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B7 | 31#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B9 | 32#电能表总功率 | 100 | kW
0X00BB | 33#电能表总功率 | 100 | kW
0X00BD | 34#电能表总功率 | 100 | kW
0X00BF | 35#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C1 | 36#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C3 | 37#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C5 | 38#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C7 | 39#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C9 | 40#电能表总功率 | 100 | kW
0X00CB | 1#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00CD | 2#电表日耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X00CF | 3#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D1 | 4#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D3 | 5#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D5 | 6#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D7 | 7#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D9 | 8#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00DB | 9#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00DD | 10#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00DF | 11#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E1 | 12#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E3 | 13#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E5 | 14#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E7 | 15#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E9 | 16#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00EB | 17#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00ED | 18#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00EF | 19#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F1 | 20#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F3 | 21#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F5 | 22#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F7 | 23#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F9 | 24#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00FB | 25#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00FD | 26#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00FF | 27#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0101 | 28#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0103 | 29#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0105 | 30#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0107 | 31#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0109 | 32#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X010B | 33#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X010D | 34#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X010F | 35#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0111 | 36#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0113 | 37#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0115 | 38#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0117 | 39#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0119 | 40#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X011B | 1#电表周耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X011D | 2#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X011F | 3#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0121 | 4#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0123 | 5#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0125 | 6#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0127 | 7#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0129 | 8#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X012B | 9#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X012D | 10#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X012F | 11#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0131 | 12#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0133 | 13#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0135 | 14#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0137 | 15#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0139 | 16#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X013B | 17#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X013D | 18#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X013F | 19#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0141 | 20#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0143 | 21#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0145 | 22#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0147 | 23#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0149 | 24#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X014B | 25#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X014D | 26#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X014F | 27#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0151 | 28#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0153 | 29#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0155 | 30#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0157 | 31#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0159 | 32#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X015B | 33#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X015D | 34#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X015F | 35#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0161 | 36#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0163 | 37#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0165 | 38#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0167 | 39#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0169 | 40#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X016B | 1#电表月耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X016D | 2#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X016F | 3#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0171 | 4#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0173 | 5#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0175 | 6#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0177 | 7#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0179 | 8#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X017B | 9#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X017D | 10#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X017F | 11#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0181 | 12#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0183 | 13#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0185 | 14#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0187 | 15#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0189 | 16#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X018B | 17#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X018D | 18#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X018F | 19#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0191 | 20#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0193 | 21#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0195 | 22#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0197 | 23#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0199 | 24#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X019B | 25#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X019D | 26#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X019F | 27#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A1 | 28#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A3 | 29#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A5 | 30#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A7 | 31#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A9 | 32#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01AB | 33#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01AD | 34#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01AF | 35#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B1 | 36#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B3 | 37#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B5 | 38#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B7 | 39#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B9 | 40#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01BB | 1#电表季耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X01BD | 2#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01BF | 3#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C1 | 4#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C3 | 5#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C5 | 6#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C7 | 7#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C9 | 8#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01CB | 9#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01CD | 10#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01CF | 11#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D1 | 12#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D3 | 13#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D5 | 14#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D7 | 15#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D9 | 16#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01DB | 17#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01DD | 18#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01DF | 19#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E1 | 20#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E3 | 21#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E5 | 22#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E7 | 23#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E9 | 24#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01EB | 25#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01ED | 26#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01EF | 27#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F1 | 28#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F3 | 29#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F5 | 30#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F7 | 31#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F9 | 32#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01FB | 33#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01FD | 34#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01FF | 35#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0201 | 36#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0203 | 37#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0205 | 38#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0207 | 39#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0209 | 40#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X020B | 1#电表年耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X020D | 2#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X020F | 3#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0211 | 4#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0213 | 5#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0215 | 6#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0217 | 7#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0219 | 8#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X021B | 9#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X021D | 10#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X021F | 11#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0221 | 12#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0223 | 13#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0225 | 14#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0227 | 15#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0229 | 16#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X022B | 17#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X022D | 18#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X022F | 19#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0231 | 20#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0233 | 21#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0235 | 22#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0237 | 23#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0239 | 24#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X023B | 25#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X023D | 26#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X023F | 27#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0241 | 28#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0243 | 29#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0245 | 30#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0247 | 31#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0249 | 32#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X024B | 33#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X024D | 34#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X024F | 35#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0251 | 36#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0253 | 37#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0255 | 38#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0257 | 39#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0259 | 40#电表年耗电量 | 100 | kWh
0x0400 | 整流模块输出电压01 | 10 | V
0x0401 | 整流模块输出电压02 | 10 | V
0x0402 | 整流模块输出电压03 | 10 | V
0x0403 | 整流模块输出电压04 | 10 | V
0x0404 | 整流模块输出电压05 | 10 | V
0x0405 | 整流模块输出电压06 | 10 | V
0x0406 | 整流模块输出电压07 | 10 | V
0x0407 | 整流模块输出电压08 | 10 | V
0x0408 | 整流模块输出电压09 | 10 | V
0x0409 | 整流模块输出电压10 | 10 | V
0x040A | 整流模块输出电压11 | 10 | V
0x040B | 整流模块输出电压12 | 10 | V
0x040C | 整流模块输出电压13 | 10 | V
0x040D | 整流模块输出电压14 | 10 | V
0x040E | 整流模块输出电压15 | 10 | V
0x040F | 整流模块输出电压16 | 10 | V
0x0410 | 整流模块输出电流01 | 10 | A
0x0411 | 整流模块输出电流02 | 10 | A
0x0412 | 整流模块输出电流03 | 10 | A
0x0413 | 整流模块输出电流04 | 10 | A
0x0414 | 整流模块输出电流05 | 10 | A
0x0415 | 整流模块输出电流06 | 10 | A
0x0416 | 整流模块输出电流07 | 10 | A
0x0417 | 整流模块输出电流08 | 10 | A
0x0418 | 整流模块输出电流09 | 10 | A
0x0419 | 整流模块输出电流10 | 10 | A
0x041A | 整流模块输出电流11 | 10 | A
0x041B | 整流模块输出电流12 | 10 | A
0x041C | 整流模块输出电流13 | 10 | A
0x041D | 整流模块输出电流14 | 10 | A
0x041E | 整流模块输出电流15 | 10 | A
0x041F | 整流模块输出电流16 | 10 | A
0x0420 | DC/DC模块输出电压01 | 10 | V
0x0421 | DC/DC模块输出电压02 | 10 | V
0x0422 | DC/DC模块输出电压03 | 10 | V
0x0423 | DC/DC模块输出电压04 | 10 | V
0x0424 | DC/DC模块输出电压05 | 10 | V
0x0425 | DC/DC模块输出电压06 | 10 | V
0x0426 | DC/DC模块输出电压07 | 10 | V
0x0427 | DC/DC模块输出电压08 | 10 | V
0x0428 | 整流模块输出电压17 | 10 | V
0x0429 | 整流模块输出电压18 | 10 | V
0x042A | 整流模块输出电压19 | 10 | V
0x042B | 整流模块输出电压20 | 10 | V
0x042C | 整流模块输出电压21 | 10 | V
0x042D | 备用 | 10 | V
0x042E | 备用 | 10 | V
0x042F | 备用 | 10 | V
0x0430 | DC/DC模块输出电流01 | 10 | A
0x0431 | DC/DC模块输出电流02 | 10 | A
0x0432 | DC/DC模块输出电流03 | 10 | A
0x0433 | DC/DC模块输出电流04 | 10 | A
0x0434 | DC/DC模块输出电流05 | 10 | A
0x0435 | DC/DC模块输出电流06 | 10 | A
0x0436 | DC/DC模块输出电流07 | 10 | A
0x0437 | DC/DC模块输出电流08 | 10 | A
0x0438 | 整流模块输出电流17 | 10 | A
0x0439 | 整流模块输出电流18 | 10 | A
0x043A | 整流模块输出电流19 | 10 | A
0x043B | 整流模块输出电流20 | 10 | A
0x043C | 整流模块输出电流21 | 10 | A
0x043D | 备用 | 10 | A
0x043E | 备用 | 10 | A
0x043F | 备用 | 10 | A
0X04A0 | 直流回路设定亮度01 | 1
0X04A1 | 直流回路设定亮度02 | 1
0X04A2 | 直流回路设定亮度03 | 1
0X04A3 | 直流回路设定亮度04 | 1
0X04A4 | 直流回路设定亮度05 | 1
0X04A5 | 直流回路设定亮度06 | 1
0X04A6 | 直流回路设定亮度07 | 1
0X04A7 | 直流回路设定亮度08 | 1
0X04A8 | 直流回路设定亮度09 | 1
0X04A9 | 直流回路设定亮度10 | 1
0X04AA | 直流回路设定亮度11 | 1
0X04AB | 直流回路设定亮度12 | 1
0X04AC | 直流回路设定亮度13 | 1
0X04AD | 直流回路设定亮度14 | 1
0X04AE | 直流回路设定亮度15 | 1
0X04AF | 直流回路设定亮度16 | 1
0X04B0 | 直流回路设定亮度17 | 1
0X04B1 | 直流回路设定亮度18 | 1
0X04B2 | 直流回路设定亮度19 | 1
0X04B3 | 直流回路设定亮度20 | 1
0X04B4 | 直流回路设定亮度21 | 1
0X04B5 | 直流回路设定亮度22 | 1
0X04B6 | 直流回路设定亮度23 | 1
0X04B7 | 直流回路设定亮度24 | 1
0X04B8 | 直流回路设定亮度25 | 1
0X04B9 | 直流回路设定亮度26 | 1
0X04BA | 直流回路设定亮度27 | 1
0X04BB | 直流回路设定亮度28 | 1
0X04BC | 直流回路设定亮度29 | 1
0X04BD | 直流回路设定亮度30 | 1
0X04BE | 直流回路设定亮度31 | 1
0X04BF | 直流回路设定亮度32 | 1
0X04C0 | 直流回路设定亮度33 | 1
0X04C1 | 直流回路设定亮度34 | 1
0X04C2 | 直流回路设定亮度35 | 1
0X04C3 | 直流回路设定亮度36 | 1
0X04C4 | 直流回路设定亮度37 | 1
0X04C5 | 直流回路设定亮度38 | 1
0X04C6 | 直流回路设定亮度39 | 1
0X04C7 | 直流回路设定亮度40 | 1
0X04C8 | 直流回路反馈亮度01 | 1
0X04C9 | 直流回路反馈亮度02 | 1
0X04CA | 直流回路反馈亮度03 | 1
0X04CB | 直流回路反馈亮度04 | 1
0X04CC | 直流回路反馈亮度05 | 1
0X04CD | 直流回路反馈亮度06 | 1
0X04CE | 直流回路反馈亮度07 | 1
0X04CF | 直流回路反馈亮度08 | 1
0X04D0 | 直流回路反馈亮度09 | 1
0X04D1 | 直流回路反馈亮度10 | 1
0X04D2 | 直流回路反馈亮度11 | 1
0X04D3 | 直流回路反馈亮度12 | 1
0X04D4 | 直流回路反馈亮度13 | 1
0X04D5 | 直流回路反馈亮度14 | 1
0X04D6 | 直流回路反馈亮度15 | 1
0X04D7 | 直流回路反馈亮度16 | 1
0X04D8 | 直流回路反馈亮度17 | 1
0X04D9 | 直流回路反馈亮度18 | 1
0X04DA | 直流回路反馈亮度19 | 1
0X04DB | 直流回路反馈亮度20 | 1
0X04DC | 直流回路反馈亮度21 | 1
0X04DD | 直流回路反馈亮度22 | 1
0X04DE | 直流回路反馈亮度23 | 1
0X04DF | 直流回路反馈亮度24 | 1
0X04E0 | 直流回路反馈亮度25 | 1
0X04E1 | 直流回路反馈亮度26 | 1
0X04E2 | 直流回路反馈亮度27 | 1
0X04E3 | 直流回路反馈亮度28 | 1
0X04E4 | 直流回路反馈亮度29 | 1
0X04E5 | 直流回路反馈亮度30 | 1
0X04E6 | 直流回路反馈亮度31 | 1
0X04E7 | 直流回路反馈亮度32 | 1
0X04E8 | 直流回路反馈亮度33 | 1
0X04E9 | 直流回路反馈亮度34 | 1
0X04EA | 直流回路反馈亮度35 | 1
0X04EB | 直流回路反馈亮度36 | 1
0X04EC | 直流回路反馈亮度37 | 1
0X04ED | 直流回路反馈亮度38 | 1
0X04EE | 直流回路反馈亮度39 | 1
0X04EF | 直流回路反馈亮度40 | 1
0X04F0 | 直流回路输出电压01 | 10 | V
0X04F1 | 直流回路输出电压02 | 10 | V
0X04F2 | 直流回路输出电压03 | 10 | V
0X04F3 | 直流回路输出电压04 | 10 | V
0X04F4 | 直流回路输出电压05 | 10 | V
0X04F5 | 直流回路输出电压06 | 10 | V
0X04F6 | 直流回路输出电压07 | 10 | V
0X04F7 | 直流回路输出电压08 | 10 | V
0X04F8 | 直流回路输出电压09 | 10 | V
0X04F9 | 直流回路输出电压10 | 10 | V
0X04FA | 直流回路输出电压11 | 10 | V
0X04FB | 直流回路输出电压12 | 10 | V
0X04FC | 直流回路输出电压13 | 10 | V
0X04FD | 直流回路输出电压14 | 10 | V
0X04FE | 直流回路输出电压15 | 10 | V
0X04FF | 直流回路输出电压16 | 10 | V
0X0500 | 直流回路输出电压17 | 10 | V
0X0501 | 直流回路输出电压18 | 10 | V
0X0502 | 直流回路输出电压19 | 10 | V
0X0503 | 直流回路输出电压20 | 10 | V
0X0504 | 直流回路输出电压21 | 10 | V
0X0505 | 直流回路输出电压22 | 10 | V
0X0506 | 直流回路输出电压23 | 10 | V
0X0507 | 直流回路输出电压24 | 10 | V
0X0508 | 直流回路输出电压25 | 10 | V
0X0509 | 直流回路输出电压26 | 10 | V
0X050A | 直流回路输出电压27 | 10 | V
0X050B | 直流回路输出电压28 | 10 | V
0X050C | 直流回路输出电压29 | 10 | V
0X050D | 直流回路输出电压30 | 10 | V
0X050E | 直流回路输出电压31 | 10 | V
0X050F | 直流回路输出电压32 | 10 | V
0X0510 | 直流回路输出电压33 | 10 | V
0X0511 | 直流回路输出电压34 | 10 | V
0X0512 | 直流回路输出电压35 | 10 | V
0X0513 | 直流回路输出电压36 | 10 | V
0X0514 | 直流回路输出电压37 | 10 | V
0X0515 | 直流回路输出电压38 | 10 | V
0X0516 | 直流回路输出电压39 | 10 | V
0X0517 | 直流回路输出电压40 | 10 | V
0X0518 | 直流回路输出电流01 | 10 | A
0X0519 | 直流回路输出电流02 | 10 | A
0X051A | 直流回路输出电流03 | 10 | A
0X051B | 直流回路输出电流04 | 10 | A
0X051C | 直流回路输出电流05 | 10 | A
0X051D | 直流回路输出电流06 | 10 | A
0X051E | 直流回路输出电流07 | 10 | A
0X051F | 直流回路输出电流08 | 10 | A
0X0520 | 直流回路输出电流09 | 10 | A
0X0521 | 直流回路输出电流10 | 10 | A
0X0522 | 直流回路输出电流11 | 10 | A
0X0523 | 直流回路输出电流12 | 10 | A
0X0524 | 直流回路输出电流13 | 10 | A
0X0525 | 直流回路输出电流14 | 10 | A
0X0526 | 直流回路输出电流15 | 10 | A
0X0527 | 直流回路输出电流16 | 10 | A
0X0528 | 直流回路输出电流17 | 10 | A
0X0529 | 直流回路输出电流18 | 10 | A
0X052A | 直流回路输出电流19 | 10 | A
0X052B | 直流回路输出电流20 | 10 | A
0X052C | 直流回路输出电流21 | 10 | A
0X052D | 直流回路输出电流22 | 10 | A
0X052E | 直流回路输出电流23 | 10 | A
0X052F | 直流回路输出电流24 | 10 | A
0X0530 | 直流回路输出电流25 | 10 | A
0X0531 | 直流回路输出电流26 | 10 | A
0X0532 | 直流回路输出电流27 | 10 | A
0X0533 | 直流回路输出电流28 | 10 | A
0X0534 | 直流回路输出电流29 | 10 | A
0X0535 | 直流回路输出电流30 | 10 | A
0X0536 | 直流回路输出电流31 | 10 | A
0X0537 | 直流回路输出电流32 | 10 | A
0X0538 | 直流回路输出电流33 | 10 | A
0X0539 | 直流回路输出电流34 | 10 | A
0X053A | 直流回路输出电流35 | 10 | A
0X053B | 直流回路输出电流36 | 10 | A
0X053C | 直流回路输出电流37 | 10 | A
0X053D | 直流回路输出电流38 | 10 | A
0X053E | 直流回路输出电流39 | 10 | A
0X053F | 直流回路输出电流40 | 10 | A
0X0540 | 直流回路内部温度01 | 10 | ℃
0X0541 | 直流回路内部温度02 | 10 | ℃
0X0542 | 直流回路内部温度03 | 10 | ℃
0X0543 | 直流回路内部温度04 | 10 | ℃
0X0544 | 直流回路内部温度05 | 10 | ℃
0X0545 | 直流回路内部温度06 | 10 | ℃
0X0546 | 直流回路内部温度07 | 10 | ℃
0X0547 | 直流回路内部温度08 | 10 | ℃
0X0548 | 直流回路内部温度09 | 10 | ℃
0X0549 | 直流回路内部温度10 | 10 | ℃
0X054A | 直流回路内部温度11 | 10 | ℃
0X054B | 直流回路内部温度12 | 10 | ℃
0X054C | 直流回路内部温度13 | 10 | ℃
0X054D | 直流回路内部温度14 | 10 | ℃
0X054E | 直流回路内部温度15 | 10 | ℃
0X054F | 直流回路内部温度16 | 10 | ℃
0X0550 | 直流回路内部温度17 | 10 | ℃
0X0551 | 直流回路内部温度18 | 10 | ℃
0X0552 | 直流回路内部温度19 | 10 | ℃
0X0553 | 直流回路内部温度20 | 10 | ℃
0X0554 | 直流回路内部温度21 | 10 | ℃
0X0555 | 直流回路内部温度22 | 10 | ℃
0X0556 | 直流回路内部温度23 | 10 | ℃
0X0557 | 直流回路内部温度24 | 10 | ℃
0X0558 | 直流回路内部温度25 | 10 | ℃
0X0559 | 直流回路内部温度26 | 10 | ℃
0X055A | 直流回路内部温度27 | 10 | ℃
0X055B | 直流回路内部温度28 | 10 | ℃
0X055C | 直流回路内部温度29 | 10 | ℃
0X055D | 直流回路内部温度30 | 10 | ℃
0X055E | 直流回路内部温度31 | 10 | ℃
0X055F | 直流回路内部温度32 | 10 | ℃
0X0560 | 直流回路内部温度33 | 10 | ℃
0X0561 | 直流回路内部温度34 | 10 | ℃
0X0562 | 直流回路内部温度35 | 10 | ℃
0X0563 | 直流回路内部温度36 | 10 | ℃
0X0564 | 直流回路内部温度37 | 10 | ℃
0X0565 | 直流回路内部温度38 | 10 | ℃
0X0566 | 直流回路内部温度39 | 10 | ℃
0X0567 | 直流回路内部温度40 | 10 | ℃
0x0600 | 馈线支路名称01_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 01”
0x0601 | 馈线支路名称01_02
0x0602 | 馈线支路名称01_03
0x0603 | 馈线支路名称01_04
0x0604 | 馈线支路名称01_05
0x0605 | 馈线支路名称01_06
0x0606 | 馈线支路名称01_07
0x0607 | 馈线支路名称01_08
0x0608 | 馈线支路名称01_09
0x0609 | 馈线支路名称01_10
0x060A | 馈线支路名称02_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 02”
0x060B | 馈线支路名称02_02
0x060C | 馈线支路名称02_03
0x060D | 馈线支路名称02_04
0x060E | 馈线支路名称02_05
0x060F | 馈线支路名称02_06
0x0610 | 馈线支路名称02_07
0x0611 | 馈线支路名称02_08
0x0612 | 馈线支路名称02_09
0x0613 | 馈线支路名称02_10
0x0614 | 馈线支路名称03_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 03”
0x0615 | 馈线支路名称03_02
0x0616 | 馈线支路名称03_03
0x0617 | 馈线支路名称03_04
0x0618 | 馈线支路名称03_05
0x0619 | 馈线支路名称03_06
0x061A | 馈线支路名称03_07
0x061B | 馈线支路名称03_08
0x061C | 馈线支路名称03_09
0x061D | 馈线支路名称03_10
0x061E | 馈线支路名称04_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 04”
0x061F | 馈线支路名称04_02
0x0620 | 馈线支路名称04_03
0x0621 | 馈线支路名称04_04
0x0622 | 馈线支路名称04_05
0x0623 | 馈线支路名称04_06
0x0624 | 馈线支路名称04_07
0x0625 | 馈线支路名称04_08
0x0626 | 馈线支路名称04_09
0x0627 | 馈线支路名称04_10
0x0628 | 馈线支路名称05_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 05”
0x0629 | 馈线支路名称05_02
0x062A | 馈线支路名称05_03
0x062B | 馈线支路名称05_04
0x062C | 馈线支路名称05_05
0x062D | 馈线支路名称05_06
0x062E | 馈线支路名称05_07
0x062F | 馈线支路名称05_08
0x0630 | 馈线支路名称05_09
0x0631 | 馈线支路名称05_10
0x0632 | 馈线支路名称06_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 06”
0x0633 | 馈线支路名称06_02
0x0634 | 馈线支路名称06_03
0x0635 | 馈线支路名称06_04
0x0636 | 馈线支路名称06_05
0x0637 | 馈线支路名称06_06
0x0638 | 馈线支路名称06_07
0x0639 | 馈线支路名称06_08
0x063A | 馈线支路名称06_09
0x063B | 馈线支路名称06_10
0x063C | 馈线支路名称07_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 07”
0x063D | 馈线支路名称07_02
0x063E | 馈线支路名称07_03
0x063F | 馈线支路名称07_04
0x0640 | 馈线支路名称07_05
0x0641 | 馈线支路名称07_06
0x0642 | 馈线支路名称07_07
0x0643 | 馈线支路名称07_08
0x0644 | 馈线支路名称07_09
0x0645 | 馈线支路名称07_10
0x0646 | 馈线支路名称08_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 08”
0x0647 | 馈线支路名称08_02
0x0648 | 馈线支路名称08_03
0x0649 | 馈线支路名称08_04
0x064A | 馈线支路名称08_05
0x064B | 馈线支路名称08_06
0x064C | 馈线支路名称08_07
0x064D | 馈线支路名称08_08
0x064E | 馈线支路名称08_09
0x064F | 馈线支路名称08_10
0x0650 | 馈线支路名称09_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 09”
0x0651 | 馈线支路名称09_02
0x0652 | 馈线支路名称09_03
0x0653 | 馈线支路名称09_04
0x0654 | 馈线支路名称09_05
0x0655 | 馈线支路名称09_06
0x0656 | 馈线支路名称09_07
0x0657 | 馈线支路名称09_08
0x0658 | 馈线支路名称09_09
0x0659 | 馈线支路名称09_10
0x065A | 馈线支路名称10_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 10”
0x065B | 馈线支路名称10_02
0x065C | 馈线支路名称10_03
0x065D | 馈线支路名称10_04
0x065E | 馈线支路名称10_05
0x065F | 馈线支路名称10_06
0x0660 | 馈线支路名称10_07
0x0661 | 馈线支路名称10_08
0x0662 | 馈线支路名称10_09
0x0663 | 馈线支路名称10_10
0x0664 | 馈线支路名称11_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 11”
0x0665 | 馈线支路名称11_02
0x0666 | 馈线支路名称11_03
0x0667 | 馈线支路名称11_04
0x0668 | 馈线支路名称11_05
0x0669 | 馈线支路名称11_06
0x066A | 馈线支路名称11_07
0x066B | 馈线支路名称11_08
0x066C | 馈线支路名称11_09
0x066D | 馈线支路名称11_10
0x066E | 馈线支路名称12_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 12”
0x066F | 馈线支路名称12_02
0x0670 | 馈线支路名称12_03
0x0671 | 馈线支路名称12_04
0x0672 | 馈线支路名称12_05
0x0673 | 馈线支路名称12_06
0x0674 | 馈线支路名称12_07
0x0675 | 馈线支路名称12_08
0x0676 | 馈线支路名称12_09
0x0677 | 馈线支路名称12_10
0x0678 | 馈线支路名称13_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 13”
0x0679 | 馈线支路名称13_02
0x067A | 馈线支路名称13_03
0x067B | 馈线支路名称13_04
0x067C | 馈线支路名称13_05
0x067D | 馈线支路名称13_06
0x067E | 馈线支路名称13_07
0x067F | 馈线支路名称13_08
0x0680 | 馈线支路名称13_09
0x0681 | 馈线支路名称13_10
0x0682 | 馈线支路名称14_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 14”
0x0683 | 馈线支路名称14_02
0x0684 | 馈线支路名称14_03
0x0685 | 馈线支路名称14_04
0x0686 | 馈线支路名称14_05
0x0687 | 馈线支路名称14_06
0x0688 | 馈线支路名称14_07
0x0689 | 馈线支路名称14_08
0x068A | 馈线支路名称14_09
0x068B | 馈线支路名称14_10
0x068C | 馈线支路名称15_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 15”
0x068D | 馈线支路名称15_02
0x068E | 馈线支路名称15_03
0x068F | 馈线支路名称15_04
0x0690 | 馈线支路名称15_05
0x0691 | 馈线支路名称15_06
0x0692 | 馈线支路名称15_07
0x0693 | 馈线支路名称15_08
0x0694 | 馈线支路名称15_09
0x0695 | 馈线支路名称15_10
0x0696 | 馈线支路名称16_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 16”
0x0697 | 馈线支路名称16_02
0x0698 | 馈线支路名称16_03
0x0699 | 馈线支路名称16_04
0x069A | 馈线支路名称16_05
0x069B | 馈线支路名称16_06
0x069C | 馈线支路名称16_07
0x069D | 馈线支路名称16_08
0x069E | 馈线支路名称16_09
0x069F | 馈线支路名称16_10
0x06A0 | 馈线支路名称17_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 17”
0x06A1 | 馈线支路名称17_02
0x06A2 | 馈线支路名称17_03
0x06A3 | 馈线支路名称17_04
0x06A4 | 馈线支路名称17_05
0x06A5 | 馈线支路名称17_06
0x06A6 | 馈线支路名称17_07
0x06A7 | 馈线支路名称17_08
0x06A8 | 馈线支路名称17_09
0x06A9 | 馈线支路名称17_10
0x06AA | 馈线支路名称18_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 18”
0x06AB | 馈线支路名称18_02
0x06AC | 馈线支路名称18_03
0x06AD | 馈线支路名称18_04
0x06AE | 馈线支路名称18_05
0x06AF | 馈线支路名称18_06
0x06B0 | 馈线支路名称18_07
0x06B1 | 馈线支路名称18_08
0x06B2 | 馈线支路名称18_09
0x06B3 | 馈线支路名称18_10
0x06B4 | 馈线支路名称19_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 19”
0x06B5 | 馈线支路名称19_02
0x06B6 | 馈线支路名称19_03
0x06B7 | 馈线支路名称19_04
0x06B8 | 馈线支路名称19_05
0x06B9 | 馈线支路名称19_06
0x06BA | 馈线支路名称19_07
0x06BB | 馈线支路名称19_08
0x06BC | 馈线支路名称19_09
0x06BD | 馈线支路名称19_10
0x06BE | 馈线支路名称20_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 20”
0x06BF | 馈线支路名称20_02
0x06C0 | 馈线支路名称20_03
0x06C1 | 馈线支路名称20_04
0x06C2 | 馈线支路名称20_05
0x06C3 | 馈线支路名称20_06
0x06C4 | 馈线支路名称20_07
0x06C5 | 馈线支路名称20_08
0x06C6 | 馈线支路名称20_09
0x06C7 | 馈线支路名称20_10
0x06C8 | 馈线支路名称21_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 21”
0x06C9 | 馈线支路名称21_02
0x06CA | 馈线支路名称21_03
0x06CB | 馈线支路名称21_04
0x06CC | 馈线支路名称21_05
0x06CD | 馈线支路名称21_06
0x06CE | 馈线支路名称21_07
0x06CF | 馈线支路名称21_08
0x06D0 | 馈线支路名称21_09
0x06D1 | 馈线支路名称21_10
0x06D2 | 馈线支路名称22_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 22”
0x06D3 | 馈线支路名称22_02
0x06D4 | 馈线支路名称22_03
0x06D5 | 馈线支路名称22_04
0x06D6 | 馈线支路名称22_05
0x06D7 | 馈线支路名称22_06
0x06D8 | 馈线支路名称22_07
0x06D9 | 馈线支路名称22_08
0x06DA | 馈线支路名称22_09
0x06DB | 馈线支路名称22_10
0x06DC | 馈线支路名称23_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 23”
0x06DD | 馈线支路名称23_02
0x06DE | 馈线支路名称23_03
0x06DF | 馈线支路名称23_04
0x06E0 | 馈线支路名称23_05
0x06E1 | 馈线支路名称23_06
0x06E2 | 馈线支路名称23_07
0x06E3 | 馈线支路名称23_08
0x06E4 | 馈线支路名称23_09
0x06E5 | 馈线支路名称23_10
0x06E6 | 馈线支路名称24_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 24”
0x06E7 | 馈线支路名称24_02
0x06E8 | 馈线支路名称24_03
0x06E9 | 馈线支路名称24_04
0x06EA | 馈线支路名称24_05
0x06EB | 馈线支路名称24_06
0x06EC | 馈线支路名称24_07
0x06ED | 馈线支路名称24_08
0x06EE | 馈线支路名称24_09
0x06EF | 馈线支路名称24_10
0x06F0 | 馈线支路名称25_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 25”
0x06F1 | 馈线支路名称25_02
0x06F2 | 馈线支路名称25_03
0x06F3 | 馈线支路名称25_04
0x06F4 | 馈线支路名称25_05
0x06F5 | 馈线支路名称25_06
0x06F6 | 馈线支路名称25_07
0x06F7 | 馈线支路名称25_08
0x06F8 | 馈线支路名称25_09
0x06F9 | 馈线支路名称25_10
0x06FA | 馈线支路名称26_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 26”
0x06FB | 馈线支路名称26_02
0x06FC | 馈线支路名称26_03
0x06FD | 馈线支路名称26_04
0x06FE | 馈线支路名称26_05
0x06FF | 馈线支路名称26_06
0x0700 | 馈线支路名称26_07
0x0701 | 馈线支路名称26_08
0x0702 | 馈线支路名称26_09
0x0703 | 馈线支路名称26_10
0x0704 | 馈线支路名称27_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 27”
0x0705 | 馈线支路名称27_02
0x0706 | 馈线支路名称27_03
0x0707 | 馈线支路名称27_04
0x0708 | 馈线支路名称27_05
0x0709 | 馈线支路名称27_06
0x070A | 馈线支路名称27_07
0x070B | 馈线支路名称27_08
0x070C | 馈线支路名称27_09
0x070D | 馈线支路名称27_10
0x070E | 馈线支路名称28_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 28”
0x070F | 馈线支路名称28_02
0x0710 | 馈线支路名称28_03
0x0711 | 馈线支路名称28_04
0x0712 | 馈线支路名称28_05
0x0713 | 馈线支路名称28_06
0x0714 | 馈线支路名称28_07
0x0715 | 馈线支路名称28_08
0x0716 | 馈线支路名称28_09
0x0717 | 馈线支路名称28_10
0x0718 | 馈线支路名称29_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 29”
0x0719 | 馈线支路名称29_02
0x071A | 馈线支路名称29_03
0x071B | 馈线支路名称29_04
0x071C | 馈线支路名称29_05
0x071D | 馈线支路名称29_06
0x071E | 馈线支路名称29_07
0x071F | 馈线支路名称29_08
0x0720 | 馈线支路名称29_09
0x0721 | 馈线支路名称29_10
0x0722 | 馈线支路名称30_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 30”
0x0723 | 馈线支路名称30_02
0x0724 | 馈线支路名称30_03
0x0725 | 馈线支路名称30_04
0x0726 | 馈线支路名称30_05
0x0727 | 馈线支路名称30_06
0x0728 | 馈线支路名称30_07
0x0729 | 馈线支路名称30_08
0x072A | 馈线支路名称30_09
0x072B | 馈线支路名称30_10
0x072C | 馈线支路名称31_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 31”
0x072D | 馈线支路名称31_02
0x072E | 馈线支路名称31_03
0x072F | 馈线支路名称31_04
0x0730 | 馈线支路名称31_05
0x0731 | 馈线支路名称31_06
0x0732 | 馈线支路名称31_07
0x0733 | 馈线支路名称31_08
0x0734 | 馈线支路名称31_09
0x0735 | 馈线支路名称31_10
0x0736 | 馈线支路名称32_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 32”
0x0737 | 馈线支路名称32_02
0x0738 | 馈线支路名称32_03
0x0739 | 馈线支路名称32_04
0x073A | 馈线支路名称32_05
0x073B | 馈线支路名称32_06
0x073C | 馈线支路名称32_07
0x073D | 馈线支路名称32_08
0x073E | 馈线支路名称32_09
0x073F | 馈线支路名称32_10
0x0740 | 馈线支路名称33_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 33”
0x0741 | 馈线支路名称33_02
0x0742 | 馈线支路名称33_03
0x0743 | 馈线支路名称33_04
0x0744 | 馈线支路名称33_05
0x0745 | 馈线支路名称33_06
0x0746 | 馈线支路名称33_07
0x0747 | 馈线支路名称33_08
0x0748 | 馈线支路名称33_09
0x0749 | 馈线支路名称33_10
0x074A | 馈线支路名称34_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 34”
0x074B | 馈线支路名称34_02
0x074C | 馈线支路名称34_03
0x074D | 馈线支路名称34_04
0x074E | 馈线支路名称34_05
0x074F | 馈线支路名称34_06
0x0750 | 馈线支路名称34_07
0x0751 | 馈线支路名称34_08
0x0752 | 馈线支路名称34_09
0x0753 | 馈线支路名称34_10
0x0754 | 馈线支路名称35_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 35”
0x0755 | 馈线支路名称35_02
0x0756 | 馈线支路名称35_03
0x0757 | 馈线支路名称35_04
0x0758 | 馈线支路名称35_05
0x0759 | 馈线支路名称35_06
0x075A | 馈线支路名称35_07
0x075B | 馈线支路名称35_08
0x075C | 馈线支路名称35_09
0x075D | 馈线支路名称35_10
0x075E | 馈线支路名称36_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 36”
0x075F | 馈线支路名称36_02
0x0760 | 馈线支路名称36_03
0x0761 | 馈线支路名称36_04
0x0762 | 馈线支路名称36_05
0x0763 | 馈线支路名称36_06
0x0764 | 馈线支路名称36_07
0x0765 | 馈线支路名称36_08
0x0766 | 馈线支路名称36_09
0x0767 | 馈线支路名称36_10
0x0768 | 馈线支路名称37_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 37”
0x0769 | 馈线支路名称37_02
0x076A | 馈线支路名称37_03
0x076B | 馈线支路名称37_04
0x076C | 馈线支路名称37_05
0x076D | 馈线支路名称37_06
0x076E | 馈线支路名称37_07
0x076F | 馈线支路名称37_08
0x0770 | 馈线支路名称37_09
0x0771 | 馈线支路名称37_10
0x0772 | 馈线支路名称38_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 38”
0x0773 | 馈线支路名称38_02
0x0774 | 馈线支路名称38_03
0x0775 | 馈线支路名称38_04
0x0776 | 馈线支路名称38_05
0x0777 | 馈线支路名称38_06
0x0778 | 馈线支路名称38_07
0x0779 | 馈线支路名称38_08
0x077A | 馈线支路名称38_09
0x077B | 馈线支路名称38_10
0x077C | 馈线支路名称39_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 39”
0x077D | 馈线支路名称39_02
0x077E | 馈线支路名称39_03
0x077F | 馈线支路名称39_04
0x0780 | 馈线支路名称39_05
0x0781 | 馈线支路名称39_06
0x0782 | 馈线支路名称39_07
0x0783 | 馈线支路名称39_08
0x0784 | 馈线支路名称39_09
0x0785 | 馈线支路名称39_10
0x0786 | 馈线支路名称40_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 40”
0x0787 | 馈线支路名称40_02
0x0788 | 馈线支路名称40_03
0x0789 | 馈线支路名称40_04
0x078A | 馈线支路名称40_05
0x078B | 馈线支路名称40_06
0x078C | 馈线支路名称40_07
0x078D | 馈线支路名称40_08
0x078E | 馈线支路名称40_09
0x078F | 馈线支路名称40_10
0x0790 | 馈线支路名称41_01
0x0791 | 馈线支路名称41_02
0x0792 | 馈线支路名称41_03
0x0793 | 馈线支路名称41_04
0x0794 | 馈线支路名称41_05
0x0795 | 馈线支路名称41_06
0x0796 | 馈线支路名称41_07
0x0797 | 馈线支路名称41_08
0x0798 | 馈线支路名称41_09
0x0799 | 馈线支路名称41_10
0x079A | 馈线支路名称42_01
0x079B | 馈线支路名称42_02
0x079C | 馈线支路名称42_03
0x079D | 馈线支路名称42_04
0x079E | 馈线支路名称42_05
0x079F | 馈线支路名称42_06
0x07A0 | 馈线支路名称42_07
0x07A1 | 馈线支路名称42_08
0x07A2 | 馈线支路名称42_09
0x07A3 | 馈线支路名称42_10
0x07A4 | 馈线支路名称43_01
0x07A5 | 馈线支路名称43_02
0x07A6 | 馈线支路名称43_03
0x07A7 | 馈线支路名称43_04
0x07A8 | 馈线支路名称43_05
0x07A9 | 馈线支路名称43_06
0x07AA | 馈线支路名称43_07
0x07AB | 馈线支路名称43_08
0x07AC | 馈线支路名称43_09
0x07AD | 馈线支路名称43_10
0x07AE | 馈线支路名称44_01
0x07AF | 馈线支路名称44_02
0x07B0 | 馈线支路名称44_03
0x07B1 | 馈线支路名称44_04
0x07B2 | 馈线支路名称44_05
0x07B3 | 馈线支路名称44_06
0x07B4 | 馈线支路名称44_07
0x07B5 | 馈线支路名称44_08
0x07B6 | 馈线支路名称44_09
0x07B7 | 馈线支路名称44_10
0x07B8 | 馈线支路名称45_01
0x07B9 | 馈线支路名称45_02
0x07BA | 馈线支路名称45_03
0x07BB | 馈线支路名称45_04
0x07BC | 馈线支路名称45_05
0x07BD | 馈线支路名称45_06
0x07BE | 馈线支路名称45_07
0x07BF | 馈线支路名称45_08
0x07C0 | 馈线支路名称45_09
0x07C1 | 馈线支路名称45_10
0x07C2 | 馈线支路名称46_01
0x07C3 | 馈线支路名称46_02
0x07C4 | 馈线支路名称46_03
0x07C5 | 馈线支路名称46_04
0x07C6 | 馈线支路名称46_05
0x07C7 | 馈线支路名称46_06
0x07C8 | 馈线支路名称46_07
0x07C9 | 馈线支路名称46_08
0x07CA | 馈线支路名称46_09
0x07CB | 馈线支路名称46_10
0x07CC | 馈线支路名称47_01
0x07CD | 馈线支路名称47_02
0x07CE | 馈线支路名称47_03
0x07CF | 馈线支路名称47_04
0x07D0 | 馈线支路名称47_05
0x07D1 | 馈线支路名称47_06
0x07D2 | 馈线支路名称47_07
0x07D3 | 馈线支路名称47_08
0x07D4 | 馈线支路名称47_09
0x07D5 | 馈线支路名称47_10
0x07D6 | 馈线支路名称48_01
0x07D7 | 馈线支路名称48_02
0x07D8 | 馈线支路名称48_03
0x07D9 | 馈线支路名称48_04
0x07DA | 馈线支路名称48_05
0x07DB | 馈线支路名称48_06
0x07DC | 馈线支路名称48_07
0x07DD | 馈线支路名称48_08
0x07DE | 馈线支路名称48_09
0x07DF | 馈线支路名称48_10
0x07E0 | 馈线支路名称49_01
0x07E1 | 馈线支路名称49_02
0x07E2 | 馈线支路名称49_03
0x07E3 | 馈线支路名称49_04
0x07E4 | 馈线支路名称49_05
0x07E5 | 馈线支路名称49_06
0x07E6 | 馈线支路名称49_07
0x07E7 | 馈线支路名称49_08
0x07E8 | 馈线支路名称49_09
0x07E9 | 馈线支路名称49_10
0x07EA | 馈线支路名称50_01
0x07EB | 馈线支路名称50_02
0x07EC | 馈线支路名称50_03
0x07ED | 馈线支路名称50_04
0x07EE | 馈线支路名称50_05
0x07EF | 馈线支路名称50_06
0x07F0 | 馈线支路名称50_07
0x07F1 | 馈线支路名称50_08
0x07F2 | 馈线支路名称50_09
0x07F3 | 馈线支路名称50_10
0x07F4 | 馈线支路名称51_01
0x07F5 | 馈线支路名称51_02
0x07F6 | 馈线支路名称51_03
0x07F7 | 馈线支路名称51_04
0x07F8 | 馈线支路名称51_05
0x07F9 | 馈线支路名称51_06
0x07FA | 馈线支路名称51_07
0x07FB | 馈线支路名称51_08
0x07FC | 馈线支路名称51_09
0x07FD | 馈线支路名称51_10
0x07FE | 馈线支路名称52_01
0x07FF | 馈线支路名称52_02
0x0800 | 馈线支路名称52_03
0x0801 | 馈线支路名称52_04
0x0802 | 馈线支路名称52_05
0x0803 | 馈线支路名称52_06
0x0804 | 馈线支路名称52_07
0x0805 | 馈线支路名称52_08
0x0806 | 馈线支路名称52_09
0x0807 | 馈线支路名称52_10
0x0808 | 馈线支路名称53_01
0x0809 | 馈线支路名称53_02
0x080A | 馈线支路名称53_03
0x080B | 馈线支路名称53_04
0x080C | 馈线支路名称53_05
0x080D | 馈线支路名称53_06
0x080E | 馈线支路名称53_07
0x080F | 馈线支路名称53_08
0x0810 | 馈线支路名称53_09
0x0811 | 馈线支路名称53_10
0x0812 | 馈线支路名称54_01
0x0813 | 馈线支路名称54_02
0x0814 | 馈线支路名称54_03
0x0815 | 馈线支路名称54_04
0x0816 | 馈线支路名称54_05
0x0817 | 馈线支路名称54_06
0x0818 | 馈线支路名称54_07
0x0819 | 馈线支路名称54_08
0x081A | 馈线支路名称54_09
0x081B | 馈线支路名称54_10
0x081C | 馈线支路名称55_01
0x081D | 馈线支路名称55_02
0x081E | 馈线支路名称55_03
0x081F | 馈线支路名称55_04
0x0820 | 馈线支路名称55_05
0x0821 | 馈线支路名称55_06
0x0822 | 馈线支路名称55_07
0x0823 | 馈线支路名称55_08
0x0824 | 馈线支路名称55_09
0x0825 | 馈线支路名称55_10
0x0826 | 馈线支路名称56_01
0x0827 | 馈线支路名称56_02
0x0828 | 馈线支路名称56_03
0x0829 | 馈线支路名称56_04
0x082A | 馈线支路名称56_05
0x082B | 馈线支路名称56_06
0x082C | 馈线支路名称56_07
0x082D | 馈线支路名称56_08
0x082E | 馈线支路名称56_09
0x082F | 馈线支路名称56_10
0x0830 | 馈线支路名称57_01
0x0831 | 馈线支路名称57_02
0x0832 | 馈线支路名称57_03
0x0833 | 馈线支路名称57_04
0x0834 | 馈线支路名称57_05
0x0835 | 馈线支路名称57_06
0x0836 | 馈线支路名称57_07
0x0837 | 馈线支路名称57_08
0x0838 | 馈线支路名称57_09
0x0839 | 馈线支路名称57_10
0x083A | 馈线支路名称58_01
0x083B | 馈线支路名称58_02
0x083C | 馈线支路名称58_03
0x083D | 馈线支路名称58_04
0x083E | 馈线支路名称58_05
0x083F | 馈线支路名称58_06
0x0840 | 馈线支路名称58_07
0x0841 | 馈线支路名称58_08
0x0842 | 馈线支路名称58_09
0x0843 | 馈线支路名称58_10
0x0844 | 馈线支路名称59_01
0x0845 | 馈线支路名称59_02
0x0846 | 馈线支路名称59_03
0x0847 | 馈线支路名称59_04
0x0848 | 馈线支路名称59_05
0x0849 | 馈线支路名称59_06
0x084A | 馈线支路名称59_07
0x084B | 馈线支路名称59_08
0x084C | 馈线支路名称59_09
0x084D | 馈线支路名称59_10
0x084E | 馈线支路名称60_01
0x084F | 馈线支路名称60_02
0x0850 | 馈线支路名称60_03
0x0851 | 馈线支路名称60_04
0x0852 | 馈线支路名称60_05
0x0853 | 馈线支路名称60_06
0x0854 | 馈线支路名称60_07
0x0855 | 馈线支路名称60_08
0x0856 | 馈线支路名称60_09
0x0857 | 馈线支路名称60_10
0x0858 | 馈线支路名称61_01
0x0859 | 馈线支路名称61_02
0x085A | 馈线支路名称61_03
0x085B | 馈线支路名称61_04
0x085C | 馈线支路名称61_05
0x085D | 馈线支路名称61_06
0x085E | 馈线支路名称61_07
0x085F | 馈线支路名称61_08
0x0860 | 馈线支路名称61_09
0x0861 | 馈线支路名称61_10
0x0862 | 馈线支路名称62_01
0x0863 | 馈线支路名称62_02
0x0864 | 馈线支路名称62_03
0x0865 | 馈线支路名称62_04
0x0866 | 馈线支路名称62_05
0x0867 | 馈线支路名称62_06
0x0868 | 馈线支路名称62_07
0x0869 | 馈线支路名称62_08
0x086A | 馈线支路名称62_09
0x086B | 馈线支路名称62_10
0x086C | 馈线支路名称63_01
0x086D | 馈线支路名称63_02
0x086E | 馈线支路名称63_03
0x086F | 馈线支路名称63_04
0x0870 | 馈线支路名称63_05
0x0871 | 馈线支路名称63_06
0x0872 | 馈线支路名称63_07
0x0873 | 馈线支路名称63_08
0x0874 | 馈线支路名称63_09
0x0875 | 馈线支路名称63_10
0x0876 | 馈线支路名称64_01
0x0877 | 馈线支路名称64_02
0x0878 | 馈线支路名称64_03
0x0879 | 馈线支路名称64_04
0x087A | 馈线支路名称64_05
0x087B | 馈线支路名称64_06
0x087C | 馈线支路名称64_07
0x087D | 馈线支路名称64_08
0x087E | 馈线支路名称64_09
0x087F | 馈线支路名称64_10
0x2000 | 主监控版本_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“V1.1.3”
0x2001 | 主监控版本_02
0x2002 | 主监控版本_03
0x2003 | 主监控版本_04
0x2004 | 主监控版本_05
0x2005 | 主监控版本_06
0x2006 | 主监控版本_07
0x2007 | 主监控版本_08
0x2008 | 主监控版本_09
0x2009 | 主监控版本_10
0x2100 | 照度传感器外控通道01 | 1
0x2101 | 照度传感器外控地址01 | 1
0x2102 | 照度传感器外控通道02 | 1
0x2103 | 照度传感器外控地址02 | 1
0x2104 | 照度传感器外控通道03 | 1
0x2105 | 照度传感器外控地址03 | 1
0x2106 | 照度传感器外控通道04 | 1
0x2107 | 照度传感器外控地址04 | 1
0x2108 | 照度传感器外控通道05 | 1
0x2109 | 照度传感器外控地址05 | 1
0x210A | 照度传感器当前照度值01 | 1
0x210B | 照度传感器当前照度值02 | 1
0x210C | 照度传感器当前照度值03 | 1
0x210D | 照度传感器当前照度值04 | 1
0x210E | 照度传感器当前照度值05 | 1
0x23B4 | 系统设置 -回路分组-分组选择_01 |  |  | ASCII字符串长度32字节，示例：”01020314“ 表示有4个分组，分别是1、2、3、15
0x23B5 | 系统设置 -回路分组-分组选择_02 |  |  | 不需要保留了？
0x23B6 | 系统设置 -回路分组-分组选择_03
0x23B7 | 系统设置 -回路分组-分组选择_04
0x23B8 | 系统设置 -回路分组-分组选择_05
0x23B9 | 系统设置 -回路分组-分组选择_06
0x23BA | 系统设置 -回路分组-分组选择_07
0x23BB | 系统设置 -回路分组-分组选择_08
0x23BC | 系统设置 -回路分组-分组选择_09
0x23BD | 系统设置 -回路分组-分组选择_10
0x23BE | 系统设置 -回路分组-分组选择_11
0x23BF | 系统设置 -回路分组-分组选择_12
0x23C0 | 系统设置 -回路分组-分组选择_13
0x23C1 | 系统设置 -回路分组-分组选择_14
0x23C2 | 系统设置 -回路分组-分组选择_15
0x23C3 | 系统设置 -回路分组-分组选择_16
0x23F5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_01 |  |  | ASCII字符串长度80字节，示例：”01030517“ 表示分组01有4个回路，分别是1、3、5、17
0x23F6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_02
0x23F7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_03
0x23F8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_04
0x23F9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_05
0x23FA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_06
0x23FB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_07
0x23FC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_08
0x23FD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_09
0x23FE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_10
0x23FF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_11
0x2400 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_12
0x2401 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_13
0x2402 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_14
0x2403 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_15
0x2404 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_16
0x2405 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_17
0x2406 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_18
0x2407 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_19
0x2408 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_20
0x2409 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_21
0x240A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_22
0x240B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_23
0x240C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_24
0x240D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_25
0x240E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_26
0x240F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_27
0x2410 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_28
0x2411 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_29
0x2412 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_30
0x2413 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_31
0x2414 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_32
0x2415 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_33
0x2416 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_34
0x2417 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_35
0x2418 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_36
0x2419 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_37
0x241A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_38
0x241B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_39
0x241C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_40
0x241D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_01
0x241E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_02
0x241F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_03
0x2420 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_04
0x2421 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_05
0x2422 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_06
0x2423 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_07
0x2424 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_08
0x2425 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_09
0x2426 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_10
0x2427 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_11
0x2428 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_12
0x2429 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_13
0x242A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_14
0x242B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_15
0x242C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_16
0x242D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_17
0x242E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_18
0x242F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_19
0x2430 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_20
0x2431 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_21
0x2432 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_22
0x2433 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_23
0x2434 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_24
0x2435 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_25
0x2436 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_26
0x2437 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_27
0x2438 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_28
0x2439 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_29
0x243A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_30
0x243B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_31
0x243C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_32
0x243D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_33
0x243E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_34
0x243F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_35
0x2440 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_36
0x2441 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_37
0x2442 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_38
0x2443 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_39
0x2444 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_40
0x2445 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_01
0x2446 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_02
0x2447 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_03
0x2448 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_04
0x2449 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_05
0x244A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_06
0x244B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_07
0x244C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_08
0x244D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_09
0x244E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_10
0x244F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_11
0x2450 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_12
0x2451 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_13
0x2452 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_14
0x2453 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_15
0x2454 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_16
0x2455 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_17
0x2456 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_18
0x2457 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_19
0x2458 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_20
0x2459 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_21
0x245A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_22
0x245B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_23
0x245C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_24
0x245D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_25
0x245E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_26
0x245F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_27
0x2460 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_28
0x2461 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_29
0x2462 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_30
0x2463 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_31
0x2464 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_32
0x2465 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_33
0x2466 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_34
0x2467 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_35
0x2468 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_36
0x2469 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_37
0x246A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_38
0x246B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_39
0x246C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_40
0x246D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_01
0x246E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_02
0x246F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_03
0x2470 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_04
0x2471 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_05
0x2472 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_06
0x2473 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_07
0x2474 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_08
0x2475 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_09
0x2476 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_10
0x2477 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_11
0x2478 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_12
0x2479 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_13
0x247A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_14
0x247B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_15
0x247C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_16
0x247D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_17
0x247E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_18
0x247F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_19
0x2480 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_20
0x2481 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_21
0x2482 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_22
0x2483 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_23
0x2484 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_24
0x2485 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_25
0x2486 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_26
0x2487 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_27
0x2488 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_28
0x2489 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_29
0x248A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_30
0x248B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_31
0x248C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_32
0x248D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_33
0x248E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_34
0x248F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_35
0x2490 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_36
0x2491 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_37
0x2492 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_38
0x2493 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_39
0x2494 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_40
0x2495 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_01
0x2496 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_02
0x2497 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_03
0x2498 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_04
0x2499 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_05
0x249A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_06
0x249B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_07
0x249C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_08
0x249D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_09
0x249E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_10
0x249F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_11
0x24A0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_12
0x24A1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_13
0x24A2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_14
0x24A3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_15
0x24A4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_16
0x24A5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_17
0x24A6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_18
0x24A7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_19
0x24A8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_20
0x24A9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_21
0x24AA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_22
0x24AB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_23
0x24AC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_24
0x24AD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_25
0x24AE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_26
0x24AF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_27
0x24B0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_28
0x24B1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_29
0x24B2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_30
0x24B3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_31
0x24B4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_32
0x24B5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_33
0x24B6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_34
0x24B7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_35
0x24B8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_36
0x24B9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_37
0x24BA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_38
0x24BB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_39
0x24BC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_40
0x24BD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_01
0x24BE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_02
0x24BF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_03
0x24C0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_04
0x24C1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_05
0x24C2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_06
0x24C3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_07
0x24C4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_08
0x24C5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_09
0x24C6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_10
0x24C7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_11
0x24C8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_12
0x24C9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_13
0x24CA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_14
0x24CB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_15
0x24CC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_16
0x24CD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_17
0x24CE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_18
0x24CF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_19
0x24D0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_20
0x24D1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_21
0x24D2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_22
0x24D3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_23
0x24D4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_24
0x24D5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_25
0x24D6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_26
0x24D7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_27
0x24D8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_28
0x24D9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_29
0x24DA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_30
0x24DB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_31
0x24DC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_32
0x24DD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_33
0x24DE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_34
0x24DF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_35
0x24E0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_36
0x24E1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_37
0x24E2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_38
0x24E3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_39
0x24E4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_40
0x24E5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_01
0x24E6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_02
0x24E7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_03
0x24E8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_04
0x24E9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_05
0x24EA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_06
0x24EB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_07
0x24EC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_08
0x24ED | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_09
0x24EE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_10
0x24EF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_11
0x24F0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_12
0x24F1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_13
0x24F2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_14
0x24F3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_15
0x24F4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_16
0x24F5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_17
0x24F6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_18
0x24F7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_19
0x24F8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_20
0x24F9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_21
0x24FA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_22
0x24FB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_23
0x24FC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_24
0x24FD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_25
0x24FE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_26
0x24FF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_27
0x2500 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_28
0x2501 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_29
0x2502 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_30
0x2503 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_31
0x2504 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_32
0x2505 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_33
0x2506 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_34
0x2507 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_35
0x2508 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_36
0x2509 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_37
0x250A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_38
0x250B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_39
0x250C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_40
0x250D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_01
0x250E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_02
0x250F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_03
0x2510 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_04
0x2511 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_05
0x2512 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_06
0x2513 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_07
0x2514 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_08
0x2515 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_09
0x2516 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_10
0x2517 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_11
0x2518 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_12
0x2519 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_13
0x251A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_14
0x251B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_15
0x251C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_16
0x251D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_17
0x251E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_18
0x251F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_19
0x2520 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_20
0x2521 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_21
0x2522 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_22
0x2523 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_23
0x2524 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_24
0x2525 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_25
0x2526 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_26
0x2527 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_27
0x2528 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_28
0x2529 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_29
0x252A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_30
0x252B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_31
0x252C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_32
0x252D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_33
0x252E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_34
0x252F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_35
0x2530 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_36
0x2531 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_37
0x2532 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_38
0x2533 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_39
0x2534 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_40
0x2535 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_01
0x2536 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_02
0x2537 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_03
0x2538 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_04
0x2539 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_05
0x253A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_06
0x253B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_07
0x253C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_08
0x253D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_09
0x253E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_10
0x253F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_11
0x2540 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_12
0x2541 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_13
0x2542 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_14
0x2543 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_15
0x2544 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_16
0x2545 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_17
0x2546 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_18
0x2547 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_19
0x2548 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_20
0x2549 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_21
0x254A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_22
0x254B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_23
0x254C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_24
0x254D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_25
0x254E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_26
0x254F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_27
0x2550 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_28
0x2551 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_29
0x2552 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_30
0x2553 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_31
0x2554 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_32
0x2555 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_33
0x2556 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_34
0x2557 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_35
0x2558 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_36
0x2559 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_37
0x255A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_38
0x255B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_39
0x255C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_40
0x255D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_01
0x255E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_02
0x255F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_03
0x2560 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_04
0x2561 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_05
0x2562 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_06
0x2563 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_07
0x2564 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_08
0x2565 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_09
0x2566 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_10
0x2567 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_11
0x2568 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_12
0x2569 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_13
0x256A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_14
0x256B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_15
0x256C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_16
0x256D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_17
0x256E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_18
0x256F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_19
0x2570 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_20
0x2571 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_21
0x2572 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_22
0x2573 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_23
0x2574 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_24
0x2575 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_25
0x2576 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_26
0x2577 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_27
0x2578 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_28
0x2579 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_29
0x257A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_30
0x257B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_31
0x257C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_32
0x257D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_33
0x257E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_34
0x257F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_35
0x2580 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_36
0x2581 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_37
0x2582 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_38
0x2583 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_39
0x2584 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_40
0x2585 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_01
0x2586 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_02
0x2587 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_03
0x2588 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_04
0x2589 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_05
0x258A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_06
0x258B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_07
0x258C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_08
0x258D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_09
0x258E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_10
0x258F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_11
0x2590 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_12
0x2591 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_13
0x2592 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_14
0x2593 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_15
0x2594 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_16
0x2595 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_17
0x2596 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_18
0x2597 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_19
0x2598 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_20
0x2599 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_21
0x259A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_22
0x259B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_23
0x259C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_24
0x259D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_25
0x259E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_26
0x259F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_27
0x25A0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_28
0x25A1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_29
0x25A2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_30
0x25A3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_31
0x25A4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_32
0x25A5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_33
0x25A6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_34
0x25A7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_35
0x25A8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_36
0x25A9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_37
0x25AA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_38
0x25AB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_39
0x25AC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_40
0x25AD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_01
0x25AE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_02
0x25AF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_03
0x25B0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_04
0x25B1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_05
0x25B2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_06
0x25B3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_07
0x25B4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_08
0x25B5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_09
0x25B6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_10
0x25B7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_11
0x25B8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_12
0x25B9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_13
0x25BA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_14
0x25BB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_15
0x25BC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_16
0x25BD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_17
0x25BE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_18
0x25BF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_19
0x25C0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_20
0x25C1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_21
0x25C2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_22
0x25C3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_23
0x25C4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_24
0x25C5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_25
0x25C6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_26
0x25C7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_27
0x25C8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_28
0x25C9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_29
0x25CA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_30
0x25CB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_31
0x25CC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_32
0x25CD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_33
0x25CE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_34
0x25CF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_35
0x25D0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_36
0x25D1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_37
0x25D2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_38
0x25D3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_39
0x25D4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_40
0x25D5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_01
0x25D6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_02
0x25D7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_03
0x25D8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_04
0x25D9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_05
0x25DA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_06
0x25DB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_07
0x25DC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_08
0x25DD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_09
0x25DE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_10
0x25DF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_11
0x25E0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_12
0x25E1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_13
0x25E2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_14
0x25E3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_15
0x25E4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_16
0x25E5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_17
0x25E6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_18
0x25E7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_19
0x25E8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_20
0x25E9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_21
0x25EA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_22
0x25EB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_23
0x25EC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_24
0x25ED | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_25
0x25EE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_26
0x25EF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_27
0x25F0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_28
0x25F1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_29
0x25F2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_30
0x25F3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_31
0x25F4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_32
0x25F5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_33
0x25F6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_34
0x25F7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_35
0x25F8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_36
0x25F9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_37
0x25FA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_38
0x25FB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_39
0x25FC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_40
0x25FD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_01
0x25FE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_02
0x25FF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_03
0x2600 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_04
0x2601 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_05
0x2602 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_06
0x2603 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_07
0x2604 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_08
0x2605 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_09
0x2606 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_10
0x2607 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_11
0x2608 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_12
0x2609 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_13
0x260A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_14
0x260B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_15
0x260C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_16
0x260D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_17
0x260E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_18
0x260F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_19
0x2610 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_20
0x2611 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_21
0x2612 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_22
0x2613 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_23
0x2614 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_24
0x2615 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_25
0x2616 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_26
0x2617 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_27
0x2618 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_28
0x2619 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_29
0x261A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_30
0x261B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_31
0x261C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_32
0x261D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_33
0x261E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_34
0x261F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_35
0x2620 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_36
0x2621 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_37
0x2622 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_38
0x2623 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_39
0x2624 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_40
0x2625 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_01
0x2626 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_02
0x2627 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_03
0x2628 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_04
0x2629 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_05
0x262A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_06
0x262B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_07
0x262C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_08
0x262D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_09
0x262E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_10
0x262F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_11
0x2630 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_12
0x2631 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_13
0x2632 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_14
0x2633 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_15
0x2634 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_16
0x2635 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_17
0x2636 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_18
0x2637 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_19
0x2638 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_20
0x2639 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_21
0x263A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_22
0x263B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_23
0x263C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_24
0x263D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_25
0x263E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_26
0x263F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_27
0x2640 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_28
0x2641 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_29
0x2642 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_30
0x2643 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_31
0x2644 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_32
0x2645 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_33
0x2646 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_34
0x2647 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_35
0x2648 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_36
0x2649 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_37
0x264A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_38
0x264B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_39
0x264C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_40
0x264D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_01
0x264E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_02
0x264F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_03
0x2650 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_04
0x2651 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_05
0x2652 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_06
0x2653 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_07
0x2654 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_08
0x2655 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_09
0x2656 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_10
0x2657 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_11
0x2658 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_12
0x2659 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_13
0x265A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_14
0x265B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_15
0x265C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_16
0x265D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_17
0x265E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_18
0x265F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_19
0x2660 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_20
0x2661 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_21
0x2662 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_22
0x2663 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_23
0x2664 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_24
0x2665 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_25
0x2666 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_26
0x2667 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_27
0x2668 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_28
0x2669 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_29
0x266A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_30
0x266B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_31
0x266C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_32
0x266D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_33
0x266E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_34
0x266F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_35
0x2670 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_36
0x2671 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_37
0x2672 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_38
0x2673 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_39
0x2674 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_40
0x2700 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流01 | 10 | mA
0x2701 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流02 | 10 | mA
0x2702 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流03 | 10 | mA
0x2703 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流04 | 10 | mA
0x2704 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流05 | 10 | mA
0x2705 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流06 | 10 | mA
0x2706 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流07 | 10 | mA
0x2707 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流08 | 10 | mA
0x2708 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流09 | 10 | mA
0x2709 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流10 | 10 | mA
0x270A | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流11 | 10 | mA
0x270B | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流12 | 10 | mA
0x270C | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流13 | 10 | mA
0x270D | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流14 | 10 | mA
0x270E | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流15 | 10 | mA
0x270F | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流16 | 10 | mA
0x2710 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流17 | 10 | mA
0x2711 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流18 | 10 | mA
0x2712 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流19 | 10 | mA
0x2713 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流20 | 10 | mA
0x2714 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流21 | 10 | mA
0x2715 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流22 | 10 | mA
0x2716 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流23 | 10 | mA
0x2717 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流24 | 10 | mA
0x2718 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流25 | 10 | mA
0x2719 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流26 | 10 | mA
0x271A | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流27 | 10 | mA
0x271B | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流28 | 10 | mA
0x271C | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流29 | 10 | mA
0x271D | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流30 | 10 | mA
0x271E | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流31 | 10 | mA
0x271F | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流32 | 10 | mA
0x2720 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流33 | 10 | mA
0x2721 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流34 | 10 | mA
0x2722 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流35 | 10 | mA
0x2723 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流36 | 10 | mA
0x2724 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流37 | 10 | mA
0x2725 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流38 | 10 | mA
0x2726 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流39 | 10 | mA
0x2727 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流40 | 10 | mA
0x2728 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流41 | 10 | mA
0x2729 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流42 | 10 | mA
0x272A | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流43 | 10 | mA
0x272B | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流44 | 10 | mA
0x272C | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流45 | 10 | mA
0x272D | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流46 | 10 | mA
0x272E | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流47 | 10 | mA
0x272F | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流48 | 10 | mA
0x2730 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流49 | 10 | mA
0x2731 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流50 | 10 | mA
0x2732 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流51 | 10 | mA
0x2733 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流52 | 10 | mA
0x2734 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流53 | 10 | mA
0x2735 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流54 | 10 | mA
0x2736 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流55 | 10 | mA
0x2737 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流56 | 10 | mA
0x2738 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流57 | 10 | mA
0x2739 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流58 | 10 | mA
0x273A | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流59 | 10 | mA
0x273B | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流60 | 10 | mA
0x273C | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流61 | 10 | mA
0x273D | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流62 | 10 | mA
0x273E | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流63 | 10 | mA
0x273F | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流64 | 10 | mA
0x2740 | 漏电流支路数量 |  |  | 参数值用作界面浮动显示

## 遥信
位地址 (十六进制) | 名称 | 值解析 | 说明 | 十进制 | 列1
0x0000 | PM6K通讯故障-1# |  |  |  | 0
0x0001 | PM6K通讯故障-2# |  |  |  | 1
0x0002 | PM6K通讯故障-3# |  |  |  | 2
0x0003 | PM6K通讯故障-4# |  |  |  | 3
0x0004 | PM6US通讯故障 |  |  |  | 4
0x0005 | PM6A通讯故障 |  |  |  | 5
0x0006 | BTC通讯故障 |  |  |  | 6
0x0007 | 红外传感通讯故障01 |  |  |  | 7
0x0008 | 红外传感通讯故障02 |  |  |  | 8
0x0009 | 红外传感通讯故障03 |  |  |  | 9
0x000A | 照度传感通讯故障01 |  |  |  | 10
0x000B | 照度传感通讯故障02 |  |  |  | 11
0x000C | 照度传感通讯故障03 |  |  |  | 12
0x000D | 照度传感通讯故障04 |  |  |  | 13
0x000E | 照度传感通讯故障05 |  |  |  | 14
0x000F | 整流模块通讯故障01 |  |  |  | 15
0x0010 | 整流模块通讯故障02 |  |  |  | 16
0x0011 | 整流模块通讯故障03 |  |  |  | 17
0x0012 | 整流模块通讯故障04 |  |  |  | 18
0x0013 | 整流模块通讯故障05 |  |  |  | 19
0x0014 | 整流模块通讯故障06 |  |  |  | 20
0x0015 | 整流模块通讯故障07 |  |  |  | 21
0x0016 | 整流模块通讯故障08 |  |  |  | 22
0x0017 | 整流模块通讯故障09 |  |  |  | 23
0x0018 | 整流模块通讯故障10 |  |  |  | 24
0x0019 | 整流模块通讯故障11 |  |  |  | 25
0x001A | 整流模块通讯故障12 |  |  |  | 26
0x001B | 整流模块通讯故障13 |  |  |  | 27
0x001C | 整流模块通讯故障14 |  |  |  | 28
0x001D | 整流模块通讯故障15 |  |  |  | 29
0x001E | 整流模块通讯故障16 |  |  |  | 30
0x001F | DC/DC模块通讯故障01 |  |  |  | 31
0x0020 | DC/DC模块通讯故障02 |  |  |  | 32
0x0021 | DC/DC模块通讯故障03 |  |  |  | 33
0x0022 | DC/DC模块通讯故障04 |  |  |  | 34
0x0023 | DC/DC模块通讯故障05 |  |  |  | 35
0x0024 | DC/DC模块通讯故障06 |  |  |  | 36
0x0025 | DC/DC模块通讯故障07 |  |  |  | 37
0x0026 | DC/DC模块通讯故障08 |  |  |  | 38
0x0027 | 整流模块通讯故障17 |  |  |  | 39
0x0028 | 整流模块通讯故障18 |  |  |  | 40
0x0029 | 整流模块通讯故障19 |  |  |  | 41
0x002A | 整流模块通讯故障20 |  |  |  | 42
0x002B | 整流模块通讯故障21 |  |  |  | 43
0x002C | 备用 |  |  |  | 44
0x002D | 备用 |  |  |  | 45
0x002E | 备用 |  |  |  | 46
0x002F | 调光模块通讯故障01 |  |  |  | 47
0x0030 | 调光模块通讯故障02 |  |  |  | 48
0x0031 | 调光模块通讯故障03 |  |  |  | 49
0x0032 | 调光模块通讯故障04 |  |  |  | 50
0x0033 | 调光模块通讯故障05 |  |  |  | 51
0x0034 | 调光模块通讯故障06 |  |  |  | 52
0x0035 | 调光模块通讯故障07 |  |  |  | 53
0x0036 | 调光模块通讯故障08 |  |  |  | 54
0x0037 | 调光模块通讯故障09 |  |  |  | 55
0x0038 | 调光模块通讯故障10 |  |  |  | 56
0x0039 | 调光模块通讯故障11 |  |  |  | 57
0x003A | 调光模块通讯故障12 |  |  |  | 58
0x003B | 调光模块通讯故障13 |  |  |  | 59
0x003C | 调光模块通讯故障14 |  |  |  | 60
0x003D | 调光模块通讯故障15 |  |  |  | 61
0x003E | 调光模块通讯故障16 |  |  |  | 62
0x003F | 调光模块通讯故障17 |  |  |  | 63
0x0040 | 调光模块通讯故障18 |  |  |  | 64
0x0041 | 调光模块通讯故障19 |  |  |  | 65
0x0042 | 调光模块通讯故障20 |  |  |  | 66
0x0043 | 调光模块通讯故障21 |  |  |  | 67
0x0044 | 调光模块通讯故障22 |  |  |  | 68
0x0045 | 调光模块通讯故障23 |  |  |  | 69
0x0046 | 调光模块通讯故障24 |  |  |  | 70
0x0047 | 调光模块通讯故障25 |  |  |  | 71
0x0048 | 调光模块通讯故障26 |  |  |  | 72
0x0049 | 调光模块通讯故障27 |  |  |  | 73
0x004A | 调光模块通讯故障28 |  |  |  | 74
0x004B | 调光模块通讯故障29 |  |  |  | 75
0x004C | 调光模块通讯故障30 |  |  |  | 76
0x004D | 调光模块通讯故障31 |  |  |  | 77
0x004E | 调光模块通讯故障32 |  |  |  | 78
0x004F | 调光模块通讯故障33 |  |  |  | 79
0x0050 | 调光模块通讯故障34 |  |  |  | 80
0x0051 | 调光模块通讯故障35 |  |  |  | 81
0x0052 | 调光模块通讯故障36 |  |  |  | 82
0x0053 | 调光模块通讯故障37 |  |  |  | 83
0x0054 | 调光模块通讯故障38 |  |  |  | 84
0x0055 | 调光模块通讯故障39 |  |  |  | 85
0x0056 | 调光模块通讯故障40 |  |  |  | 86
0x0100 | 整流模块故障01 |  |  |  | 87
0x0101 | 整流模块故障02 |  |  |  | 88
0x0102 | 整流模块故障03 |  |  |  | 89
0x0103 | 整流模块故障04 |  |  |  | 90
0x0104 | 整流模块故障05 |  |  |  | 91
0x0105 | 整流模块故障06 |  |  |  | 92
0x0106 | 整流模块故障07 |  |  |  | 93
0x0107 | 整流模块故障08 |  |  |  | 94
0x0108 | 整流模块故障09 |  |  |  | 95
0x0109 | 整流模块故障10 |  |  |  | 96
0x010A | 整流模块故障11 |  |  |  | 97
0x010B | 整流模块故障12 |  |  |  | 98
0x010C | 整流模块故障13 |  |  |  | 99
0x010D | 整流模块故障14 |  |  |  | 100
0x010E | 整流模块故障15 |  |  |  | 101
0x010F | 整流模块故障16 |  |  |  | 102
0x0110 | DC/DC模块故障01 |  |  |  | 103
0x0111 | DC/DC模块故障02 |  |  |  | 104
0x0112 | DC/DC模块故障03 |  |  |  | 105
0x0113 | DC/DC模块故障04 |  |  |  | 106
0x0114 | DC/DC模块故障05 |  |  |  | 107
0x0115 | DC/DC模块故障06 |  |  |  | 108
0x0116 | DC/DC模块故障07 |  |  |  | 109
0x0117 | DC/DC模块故障08 |  |  |  | 110
0x0118 | 整流模块故障17 |  |  |  | 111
0x0119 | 整流模块故障18 |  |  |  | 112
0x011A | 整流模块故障19 |  |  |  | 113
0x011B | 整流模块故障20 |  |  |  | 114
0x011C | 整流模块故障21 |  |  |  | 115
0x011D | 备用 |  |  |  | 116
0x011E | 备用 |  |  |  | 117
0x011F | 备用 |  |  |  | 118
0x0120 | PM6US开关故障01 |  |  |  | 119
0x0121 | PM6US开关故障02 |  |  |  | 120
0x0122 | PM6US开关故障03 |  |  |  | 121
0x0123 | PM6US开关故障04 |  |  |  | 122
0x0124 | PM6US开关故障05 |  |  |  | 123
0x0125 | PM6US开关故障06 |  |  |  | 124
0x0126 | PM6US开关故障07 |  |  |  | 125
0x0127 | PM6US开关故障08 |  |  |  | 126
0x0128 | PM6US开关故障09 |  |  |  | 127
0x0129 | PM6US开关故障10 |  |  |  | 128
0x012A | PM6US开关故障11 |  |  |  | 129
0x012B | PM6US开关故障12 |  |  |  | 130
0x012C | PM6US开关故障13 |  |  |  | 131
0x012D | PM6US开关故障14 |  |  |  | 132
0x012E | PM6US开关故障15 |  |  |  | 133
0x012F | PM6US开关故障16 |  |  |  | 134
0x0130 | PM6US开关故障17 |  |  |  | 135
0x0131 | PM6US开关故障18 |  |  |  | 136
0x0132 | PM6US开关故障19 |  |  |  | 137
0x0133 | PM6US开关故障20 |  |  |  | 138
0x0134 | PM6US开关故障21 |  |  |  | 139
0x0135 | PM6US开关故障22 |  |  |  | 140
0x0136 | PM6US交流一路输入状态 |  |  |  | 141
0x0137 | PM6US交流二路输入状态 |  |  |  | 142
0x0138 | PM6US交流一路掉电 |  |  |  | 143
0x0139 | PM6US交流一路欠压 |  |  |  | 144
0x013A | PM6US交流一路过压 |  |  |  | 145
0x013B | PM6US交流一路缺相 |  |  |  | 146
0x013C | PM6US交流二路掉电 |  |  |  | 147
0x013D | PM6US交流二路欠压 |  |  |  | 148
0x013E | PM6US交流二路过压 |  |  |  | 149
0x013F | PM6US交流二路缺相 |  |  |  | 150
0x0140 | 母线正极绝缘故障 |  |  |  | 151
0x0141 | 母线负极绝缘故障 |  |  |  | 152
0x0142 | 支路正极绝缘故障 |  |  |  | 153
0x0143 | 支路负极绝缘故障 |  |  |  | 154
0x0144 | 母线差压故障 |  |  |  | 155
0x0145 | 支路开关总故障 |  |  |  | 156
0x0146 | 母线正极交窜直故障 |  |  |  | 157
0x0147 | 母线负极交窜直故障 |  |  |  | 158
0x0148 | 支路交窜直故障 |  |  |  | 159
0x0149 | 母线过压故障 |  |  |  | 160
0x014A | 母线欠压故障 |  |  |  | 161
0x014B | 系统总故障 |  |  |  | 162
0x014C | 系统总开关状态 |  | 1：开启 0：关闭 |  | 163
0x014D | 系统工作模式 |  | 1：手动 0：自动 |  | 164
0x014E | BTC单元有无 |  |  |  | 165
0x014F | 照度传感器启用外控状态01 |  |  |  | 166
0x0150 | 照度传感器启用外控状态02 |  |  |  | 167
0x0151 | 照度传感器启用外控状态03 |  |  |  | 168
0x0152 | 照度传感器启用外控状态04 |  |  |  | 169
0x0153 | 照度传感器启用外控状态05 |  |  |  | 170
0X0154 | 电操单元通讯故障01 |  |  |  | 171
0X0155 | 电操单元通讯故障02 |  |  |  | 172
0X0156 | 整流模块开关机状态01 |  | 0-开机，1-关机 |  | 173
0X0157 | 整流模块开关机状态02 |  |  |  | 174
0X0158 | 整流模块开关机状态03 |  |  |  | 175
0X0159 | 整流模块开关机状态04 |  |  |  | 176
0X015A | 整流模块开关机状态05 |  |  |  | 177
0X015B | 整流模块开关机状态06 |  |  |  | 178
0X015C | 整流模块开关机状态07 |  |  |  | 179
0X015D | 整流模块开关机状态08 |  |  |  | 180
0X015E | 整流模块开关机状态09 |  |  |  | 181
0X015F | 整流模块开关机状态10 |  |  |  | 182
0X0160 | 整流模块开关机状态11 |  |  |  | 183
0X0161 | 整流模块开关机状态12 |  |  |  | 184
0X0162 | 整流模块开关机状态13 |  |  |  | 185
0X0163 | 整流模块开关机状态14 |  |  |  | 186
0X0164 | 整流模块开关机状态15 |  |  |  | 187
0x0165 | 整流模块开关机状态16 |  |  |  | 188
0x0166 | 整流模块开关机状态17 |  |  |  | 189
0x0167 | 整流模块开关机状态18 |  |  |  | 190
0x0168 | 整流模块开关机状态19 |  |  |  | 191
0x0169 | 整流模块开关机状态20 |  |  |  | 192
0x016A | 整流模块开关机状态21 |  |  |  | 193
0x0200 | 直流回路过压01 |  |  |  | 194
0x0201 | 直流回路过压02 |  |  |  | 195
0x0202 | 直流回路过压03 |  |  |  | 196
0x0203 | 直流回路过压04 |  |  |  | 197
0x0204 | 直流回路过压05 |  |  |  | 198
0x0205 | 直流回路过压06 |  |  |  | 199
0x0206 | 直流回路过压07 |  |  |  | 200
0x0207 | 直流回路过压08 |  |  |  | 201
0x0208 | 直流回路过压09 |  |  |  | 202
0x0209 | 直流回路过压10 |  |  |  | 203
0x020A | 直流回路过压11 |  |  |  | 204
0x020B | 直流回路过压12 |  |  |  | 205
0x020C | 直流回路过压13 |  |  |  | 206
0x020D | 直流回路过压14 |  |  |  | 207
0x020E | 直流回路过压15 |  |  |  | 208
0x020F | 直流回路过压16 |  |  |  | 209
0x0210 | 直流回路过压17 |  |  |  | 210
0x0211 | 直流回路过压18 |  |  |  | 211
0x0212 | 直流回路过压19 |  |  |  | 212
0x0213 | 直流回路过压20 |  |  |  | 213
0x0214 | 直流回路过压21 |  |  |  | 214
0x0215 | 直流回路过压22 |  |  |  | 215
0x0216 | 直流回路过压23 |  |  |  | 216
0x0217 | 直流回路过压24 |  |  |  | 217
0x0218 | 直流回路过压25 |  |  |  | 218
0x0219 | 直流回路过压26 |  |  |  | 219
0x021A | 直流回路过压27 |  |  |  | 220
0x021B | 直流回路过压28 |  |  |  | 221
0x021C | 直流回路过压29 |  |  |  | 222
0x021D | 直流回路过压30 |  |  |  | 223
0x021E | 直流回路过压31 |  |  |  | 224
0x021F | 直流回路过压32 |  |  |  | 225
0x0220 | 直流回路过压33 |  |  |  | 226
0x0221 | 直流回路过压34 |  |  |  | 227
0x0222 | 直流回路过压35 |  |  |  | 228
0x0223 | 直流回路过压36 |  |  |  | 229
0x0224 | 直流回路过压37 |  |  |  | 230
0x0225 | 直流回路过压38 |  |  |  | 231
0x0226 | 直流回路过压39 |  |  |  | 232
0x0227 | 直流回路过压40 |  |  |  | 233
0x0280 | 直流回路欠压01 |  |  |  | 234
0x0281 | 直流回路欠压02 |  |  |  | 235
0x0282 | 直流回路欠压03 |  |  |  | 236
0x0283 | 直流回路欠压04 |  |  |  | 237
0x0284 | 直流回路欠压05 |  |  |  | 238
0x0285 | 直流回路欠压06 |  |  |  | 239
0x0286 | 直流回路欠压07 |  |  |  | 240
0x0287 | 直流回路欠压08 |  |  |  | 241
0x0288 | 直流回路欠压09 |  |  |  | 242
0x0289 | 直流回路欠压10 |  |  |  | 243
0x028A | 直流回路欠压11 |  |  |  | 244
0x028B | 直流回路欠压12 |  |  |  | 245
0x028C | 直流回路欠压13 |  |  |  | 246
0x028D | 直流回路欠压14 |  |  |  | 247
0x028E | 直流回路欠压15 |  |  |  | 248
0x028F | 直流回路欠压16 |  |  |  | 249
0x0290 | 直流回路欠压17 |  |  |  | 250
0x0291 | 直流回路欠压18 |  |  |  | 251
0x0292 | 直流回路欠压19 |  |  |  | 252
0x0293 | 直流回路欠压20 |  |  |  | 253
0x0294 | 直流回路欠压21 |  |  |  | 254
0x0295 | 直流回路欠压22 |  |  |  | 255
0x0296 | 直流回路欠压23 |  |  |  | 256
0x0297 | 直流回路欠压24 |  |  |  | 257
0x0298 | 直流回路欠压25 |  |  |  | 258
0x0299 | 直流回路欠压26 |  |  |  | 259
0x029A | 直流回路欠压27 |  |  |  | 260
0x029B | 直流回路欠压28 |  |  |  | 261
0x029C | 直流回路欠压29 |  |  |  | 262
0x029D | 直流回路欠压30 |  |  |  | 263
0x029E | 直流回路欠压31 |  |  |  | 264
0x029F | 直流回路欠压32 |  |  |  | 265
0x02A0 | 直流回路欠压33 |  |  |  | 266
0x02A1 | 直流回路欠压34 |  |  |  | 267
0x02A2 | 直流回路欠压35 |  |  |  | 268
0x02A3 | 直流回路欠压36 |  |  |  | 269
0x02A4 | 直流回路欠压37 |  |  |  | 270
0x02A5 | 直流回路欠压38 |  |  |  | 271
0x02A6 | 直流回路欠压39 |  |  |  | 272
0x02A7 | 直流回路欠压40 |  |  |  | 273
0x0300 | 直流回路过流01 |  |  |  | 274
0x0301 | 直流回路过流02 |  |  |  | 275
0x0302 | 直流回路过流03 |  |  |  | 276
0x0303 | 直流回路过流04 |  |  |  | 277
0x0304 | 直流回路过流05 |  |  |  | 278
0x0305 | 直流回路过流06 |  |  |  | 279
0x0306 | 直流回路过流07 |  |  |  | 280
0x0307 | 直流回路过流08 |  |  |  | 281
0x0308 | 直流回路过流09 |  |  |  | 282
0x0309 | 直流回路过流10 |  |  |  | 283
0x030A | 直流回路过流11 |  |  |  | 284
0x030B | 直流回路过流12 |  |  |  | 285
0x030C | 直流回路过流13 |  |  |  | 286
0x030D | 直流回路过流14 |  |  |  | 287
0x030E | 直流回路过流15 |  |  |  | 288
0x030F | 直流回路过流16 |  |  |  | 289
0x0310 | 直流回路过流17 |  |  |  | 290
0x0311 | 直流回路过流18 |  |  |  | 291
0x0312 | 直流回路过流19 |  |  |  | 292
0x0313 | 直流回路过流20 |  |  |  | 293
0x0314 | 直流回路过流21 |  |  |  | 294
0x0315 | 直流回路过流22 |  |  |  | 295
0x0316 | 直流回路过流23 |  |  |  | 296
0x0317 | 直流回路过流24 |  |  |  | 297
0x0318 | 直流回路过流25 |  |  |  | 298
0x0319 | 直流回路过流26 |  |  |  | 299
0x031A | 直流回路过流27 |  |  |  | 300
0x031B | 直流回路过流28 |  |  |  | 301
0x031C | 直流回路过流29 |  |  |  | 302
0x031D | 直流回路过流30 |  |  |  | 303
0x031E | 直流回路过流31 |  |  |  | 304
0x031F | 直流回路过流32 |  |  |  | 305
0x0320 | 直流回路过流33 |  |  |  | 306
0x0321 | 直流回路过流34 |  |  |  | 307
0x0322 | 直流回路过流35 |  |  |  | 308
0x0323 | 直流回路过流36 |  |  |  | 309
0x0324 | 直流回路过流37 |  |  |  | 310
0x0325 | 直流回路过流38 |  |  |  | 311
0x0326 | 直流回路过流39 |  |  |  | 312
0x0327 | 直流回路过流40 |  |  |  | 313
0x0380 | 直流回路过温01 |  |  |  | 314
0x0381 | 直流回路过温02 |  |  |  | 315
0x0382 | 直流回路过温03 |  |  |  | 316
0x0383 | 直流回路过温04 |  |  |  | 317
0x0384 | 直流回路过温05 |  |  |  | 318
0x0385 | 直流回路过温06 |  |  |  | 319
0x0386 | 直流回路过温07 |  |  |  | 320
0x0387 | 直流回路过温08 |  |  |  | 321
0x0388 | 直流回路过温09 |  |  |  | 322
0x0389 | 直流回路过温10 |  |  |  | 323
0x038A | 直流回路过温11 |  |  |  | 324
0x038B | 直流回路过温12 |  |  |  | 325
0x038C | 直流回路过温13 |  |  |  | 326
0x038D | 直流回路过温14 |  |  |  | 327
0x038E | 直流回路过温15 |  |  |  | 328
0x038F | 直流回路过温16 |  |  |  | 329
0x0390 | 直流回路过温17 |  |  |  | 330
0x0391 | 直流回路过温18 |  |  |  | 331
0x0392 | 直流回路过温19 |  |  |  | 332
0x0393 | 直流回路过温20 |  |  |  | 333
0x0394 | 直流回路过温21 |  |  |  | 334
0x0395 | 直流回路过温22 |  |  |  | 335
0x0396 | 直流回路过温23 |  |  |  | 336
0x0397 | 直流回路过温24 |  |  |  | 337
0x0398 | 直流回路过温25 |  |  |  | 338
0x0399 | 直流回路过温26 |  |  |  | 339
0x039A | 直流回路过温27 |  |  |  | 340
0x039B | 直流回路过温28 |  |  |  | 341
0x039C | 直流回路过温29 |  |  |  | 342
0x039D | 直流回路过温30 |  |  |  | 343
0x039E | 直流回路过温31 |  |  |  | 344
0x039F | 直流回路过温32 |  |  |  | 345
0x03A0 | 直流回路过温33 |  |  |  | 346
0x03A1 | 直流回路过温34 |  |  |  | 347
0x03A2 | 直流回路过温35 |  |  |  | 348
0x03A3 | 直流回路过温36 |  |  |  | 349
0x03A4 | 直流回路过温37 |  |  |  | 350
0x03A5 | 直流回路过温38 |  |  |  | 351
0x03A6 | 直流回路过温39 |  |  |  | 352
0x03A7 | 直流回路过温40 |  |  |  | 353
0X03BF | 直流回路短路01 |  |  |  | 354
0X03C0 | 直流回路短路02 |  |  |  | 355
0X03C1 | 直流回路短路03 |  |  |  | 356
0X03C2 | 直流回路短路04 |  |  |  | 357
0X03C3 | 直流回路短路05 |  |  |  | 358
0X03C4 | 直流回路短路06 |  |  |  | 359
0X03C5 | 直流回路短路07 |  |  |  | 360
0X03C6 | 直流回路短路08 |  |  |  | 361
0X03C7 | 直流回路短路09 |  |  |  | 362
0X03C8 | 直流回路短路10 |  |  |  | 363
0X03C9 | 直流回路短路11 |  |  |  | 364
0X03CA | 直流回路短路12 |  |  |  | 365
0X03CB | 直流回路短路13 |  |  |  | 366
0X03CC | 直流回路短路14 |  |  |  | 367
0X03CD | 直流回路短路15 |  |  |  | 368
0X03CE | 直流回路短路16 |  |  |  | 369
0X03CF | 直流回路短路17 |  |  |  | 370
0X03D0 | 直流回路短路18 |  |  |  | 371
0X03D1 | 直流回路短路19 |  |  |  | 372
0X03D2 | 直流回路短路20 |  |  |  | 373
0X03D3 | 直流回路短路21 |  |  |  | 374
0X03D4 | 直流回路短路22 |  |  |  | 375
0X03D5 | 直流回路短路23 |  |  |  | 376
0X03D6 | 直流回路短路24 |  |  |  | 377
0X03D7 | 直流回路短路25 |  |  |  | 378
0X03D8 | 直流回路短路26 |  |  |  | 379
0X03D9 | 直流回路短路27 |  |  |  | 380
0X03DA | 直流回路短路28 |  |  |  | 381
0X03DB | 直流回路短路29 |  |  |  | 382
0X03DC | 直流回路短路30 |  |  |  | 383
0X03DD | 直流回路短路31 |  |  |  | 384
0X03DE | 直流回路短路32 |  |  |  | 385
0X03DF | 直流回路短路33 |  |  |  | 386
0X03E0 | 直流回路短路34 |  |  |  | 387
0X03E1 | 直流回路短路35 |  |  |  | 388
0X03E2 | 直流回路短路36 |  |  |  | 389
0X03E3 | 直流回路短路37 |  |  |  | 390
0X03E4 | 直流回路短路38 |  |  |  | 391
0X03E5 | 直流回路短路39 |  |  |  | 392
0X03E6 | 直流回路短路40 |  |  |  | 393
0X03FE | 调光模块12V供电故障01 |  |  |  | 394
0X03FF | 调光模块12V供电故障02 |  |  |  | 395
0X0400 | 调光模块12V供电故障03 |  |  |  | 396
0X0401 | 调光模块12V供电故障04 |  |  |  | 397
0X0402 | 调光模块12V供电故障05 |  |  |  | 398
0X0403 | 调光模块12V供电故障06 |  |  |  | 399
0X0404 | 调光模块12V供电故障07 |  |  |  | 400
0X0405 | 调光模块12V供电故障08 |  |  |  | 401
0X0406 | 调光模块12V供电故障09 |  |  |  | 402
0X0407 | 调光模块12V供电故障10 |  |  |  | 403
0X0408 | 调光模块12V供电故障11 |  |  |  | 404
0X0409 | 调光模块12V供电故障12 |  |  |  | 405
0X040A | 调光模块12V供电故障13 |  |  |  | 406
0X040B | 调光模块12V供电故障14 |  |  |  | 407
0X040C | 调光模块12V供电故障15 |  |  |  | 408
0X040D | 调光模块12V供电故障16 |  |  |  | 409
0X040E | 调光模块12V供电故障17 |  |  |  | 410
0X040F | 调光模块12V供电故障18 |  |  |  | 411
0X0410 | 调光模块12V供电故障19 |  |  |  | 412
0X0411 | 调光模块12V供电故障20 |  |  |  | 413
0X0412 | 调光模块12V供电故障21 |  |  |  | 414
0X0413 | 调光模块12V供电故障22 |  |  |  | 415
0X0414 | 调光模块12V供电故障23 |  |  |  | 416
0X0415 | 调光模块12V供电故障24 |  |  |  | 417
0X0416 | 调光模块12V供电故障25 |  |  |  | 418
0X0417 | 调光模块12V供电故障26 |  |  |  | 419
0X0418 | 调光模块12V供电故障27 |  |  |  | 420
0X0419 | 调光模块12V供电故障28 |  |  |  | 421
0X041A | 调光模块12V供电故障29 |  |  |  | 422
0X041B | 调光模块12V供电故障30 |  |  |  | 423
0X041C | 调光模块12V供电故障31 |  |  |  | 424
0X041D | 调光模块12V供电故障32 |  |  |  | 425
0X041E | 调光模块12V供电故障33 |  |  |  | 426
0X041F | 调光模块12V供电故障34 |  |  |  | 427
0X0420 | 调光模块12V供电故障35 |  |  |  | 428
0X0421 | 调光模块12V供电故障36 |  |  |  | 429
0X0422 | 调光模块12V供电故障37 |  |  |  | 430
0X0423 | 调光模块12V供电故障38 |  |  |  | 431
0X0424 | 调光模块12V供电故障39 |  |  |  | 432
0X0425 | 调光模块12V供电故障40 |  |  |  | 433
0x0480 | 直流回路设定开关状态01 |  |  |  | 434
0x0481 | 直流回路设定开关状态02 |  |  |  | 435
0x0482 | 直流回路设定开关状态03 |  |  |  | 436
0x0483 | 直流回路设定开关状态04 |  |  |  | 437
0x0484 | 直流回路设定开关状态05 |  |  |  | 438
0x0485 | 直流回路设定开关状态06 |  |  |  | 439
0x0486 | 直流回路设定开关状态07 |  |  |  | 440
0x0487 | 直流回路设定开关状态08 |  |  |  | 441
0x0488 | 直流回路设定开关状态09 |  |  |  | 442
0x0489 | 直流回路设定开关状态10 |  |  |  | 443
0x048A | 直流回路设定开关状态11 |  |  |  | 444
0x048B | 直流回路设定开关状态12 |  |  |  | 445
0x048C | 直流回路设定开关状态13 |  |  |  | 446
0x048D | 直流回路设定开关状态14 |  |  |  | 447
0x048E | 直流回路设定开关状态15 |  |  |  | 448
0x048F | 直流回路设定开关状态16 |  |  |  | 449
0x0490 | 直流回路设定开关状态17 |  |  |  | 450
0x0491 | 直流回路设定开关状态18 |  |  |  | 451
0x0492 | 直流回路设定开关状态19 |  |  |  | 452
0x0493 | 直流回路设定开关状态20 |  |  |  | 453
0x0494 | 直流回路设定开关状态21 |  |  |  | 454
0x0495 | 直流回路设定开关状态22 |  |  |  | 455
0x0496 | 直流回路设定开关状态23 |  |  |  | 456
0x0497 | 直流回路设定开关状态24 |  |  |  | 457
0x0498 | 直流回路设定开关状态25 |  |  |  | 458
0x0499 | 直流回路设定开关状态26 |  |  |  | 459
0x049A | 直流回路设定开关状态27 |  |  |  | 460
0x049B | 直流回路设定开关状态28 |  |  |  | 461
0x049C | 直流回路设定开关状态29 |  |  |  | 462
0x049D | 直流回路设定开关状态30 |  |  |  | 463
0x049E | 直流回路设定开关状态31 |  |  |  | 464
0x049F | 直流回路设定开关状态32 |  |  |  | 465
0x04A0 | 直流回路设定开关状态33 |  |  |  | 466
0x04A1 | 直流回路设定开关状态34 |  |  |  | 467
0x04A2 | 直流回路设定开关状态35 |  |  |  | 468
0x04A3 | 直流回路设定开关状态36 |  |  |  | 469
0x04A4 | 直流回路设定开关状态37 |  |  |  | 470
0x04A5 | 直流回路设定开关状态38 |  |  |  | 471
0x04A6 | 直流回路设定开关状态39 |  |  |  | 472
0x04A7 | 直流回路设定开关状态40 |  |  |  | 473
0x0500 | 直流回路反馈开关状态01 |  | 1-开 0-关 |  | 474
0x0501 | 直流回路反馈开关状态02 |  |  |  | 475
0x0502 | 直流回路反馈开关状态03 |  |  |  | 476
0x0503 | 直流回路反馈开关状态04 |  |  |  | 477
0x0504 | 直流回路反馈开关状态05 |  |  |  | 478
0x0505 | 直流回路反馈开关状态06 |  |  |  | 479
0x0506 | 直流回路反馈开关状态07 |  |  |  | 480
0x0507 | 直流回路反馈开关状态08 |  |  |  | 481
0x0508 | 直流回路反馈开关状态09 |  |  |  | 482
0x0509 | 直流回路反馈开关状态10 |  |  |  | 483
0x050A | 直流回路反馈开关状态11 |  |  |  | 484
0x050B | 直流回路反馈开关状态12 |  |  |  | 485
0x050C | 直流回路反馈开关状态13 |  |  |  | 486
0x050D | 直流回路反馈开关状态14 |  |  |  | 487
0x050E | 直流回路反馈开关状态15 |  |  |  | 488
0x050F | 直流回路反馈开关状态16 |  |  |  | 489
0x0510 | 直流回路反馈开关状态17 |  |  |  | 490
0x0511 | 直流回路反馈开关状态18 |  |  |  | 491
0x0512 | 直流回路反馈开关状态19 |  |  |  | 492
0x0513 | 直流回路反馈开关状态20 |  |  |  | 493
0x0514 | 直流回路反馈开关状态21 |  |  |  | 494
0x0515 | 直流回路反馈开关状态22 |  |  |  | 495
0x0516 | 直流回路反馈开关状态23 |  |  |  | 496
0x0517 | 直流回路反馈开关状态24 |  |  |  | 497
0x0518 | 直流回路反馈开关状态25 |  |  |  | 498
0x0519 | 直流回路反馈开关状态26 |  |  |  | 499
0x051A | 直流回路反馈开关状态27 |  |  |  | 500
0x051B | 直流回路反馈开关状态28 |  |  |  | 501
0x051C | 直流回路反馈开关状态29 |  |  |  | 502
0x051D | 直流回路反馈开关状态30 |  |  |  | 503
0x051E | 直流回路反馈开关状态31 |  |  |  | 504
0x051F | 直流回路反馈开关状态32 |  |  |  | 505
0x0520 | 直流回路反馈开关状态33 |  |  |  | 506
0x0521 | 直流回路反馈开关状态34 |  |  |  | 507
0x0522 | 直流回路反馈开关状态35 |  |  |  | 508
0x0523 | 直流回路反馈开关状态36 |  |  |  | 509
0x0524 | 直流回路反馈开关状态37 |  |  |  | 510
0x0525 | 直流回路反馈开关状态38 |  |  |  | 511
0x0526 | 直流回路反馈开关状态39 |  |  |  | 512
0x0527 | 直流回路反馈开关状态40 |  |  |  | 513
0x0580 | 交流回路设定开关状态01 |  |  |  | 514
0x0581 | 交流回路设定开关状态02 |  |  |  | 515
0x0582 | 交流回路设定开关状态03 |  |  |  | 516
0x0583 | 交流回路设定开关状态04 |  |  |  | 517
0x0584 | 交流回路设定开关状态05 |  |  |  | 518
0x0585 | 交流回路设定开关状态06 |  |  |  | 519
0x0586 | 交流回路设定开关状态07 |  |  |  | 520
0x0587 | 交流回路设定开关状态08 |  |  |  | 521
0x05C0 | 交流回路反馈开关状态01 |  |  |  | 522
0x05C1 | 交流回路反馈开关状态02 |  |  |  | 523
0x05C2 | 交流回路反馈开关状态03 |  |  |  | 524
0x05C3 | 交流回路反馈开关状态04 |  |  |  | 525
0x05C4 | 交流回路反馈开关状态05 |  |  |  | 526
0x05C5 | 交流回路反馈开关状态06 |  |  |  | 527
0x05C6 | 交流回路反馈开关状态07 |  |  |  | 528
0x05C7 | 交流回路反馈开关状态08 |  |  |  | 529
0x0600 | 交流回路时控：进入第 1阶段 |  | 事件记录01开始 |  | 530
0x0601 | 交流回路时控：进入第 2阶段 |  |  |  | 531
0x0602 | 交流回路时控：进入第 3阶段 |  |  |  | 532
0x0603 | 交流回路时控：进入第 4阶段 |  |  |  | 533
0x0604 | 交流回路时控：进入第 5阶段 |  |  |  | 534
0x0605 | 交流回路时控：进入第 6阶段 |  |  |  | 535
0x0606 | 交流回路时控：进入第 7阶段 |  |  |  | 536
0x0607 | 交流回路时控：进入第 8阶段 |  |  |  | 537
0x0608 | 场景时控01：进入第 1阶段 |  |  |  | 538
0x0609 | 场景时控01：进入第 2阶段 |  |  |  | 539
0x060A | 场景时控01：进入第 3阶段 |  |  |  | 540
0x060B | 场景时控01：进入第 4阶段 |  |  |  | 541
0x060C | 场景时控01：进入第 5阶段 |  |  |  | 542
0x060D | 场景时控01：进入第 6阶段 |  |  |  | 543
0x060E | 场景时控01：进入第 7阶段 |  |  |  | 544
0x060F | 场景时控01：进入第 8阶段 |  |  |  | 545
0x0610 | 场景时控02：进入第 1阶段 |  | 1 |  | 546
0x0611 | 场景时控02：进入第 2阶段 |  |  |  | 547
0x0612 | 场景时控02：进入第 3阶段 |  |  |  | 548
0x0613 | 场景时控02：进入第 4阶段 |  |  |  | 549
0x0614 | 场景时控02：进入第 5阶段 |  |  |  | 550
0x0615 | 场景时控02：进入第 6阶段 |  |  |  | 551
0x0616 | 场景时控02：进入第 7阶段 |  |  |  | 552
0x0617 | 场景时控02：进入第 8阶段 |  |  |  | 553
0x0618 | 场景时控03：进入第 1阶段 |  |  |  | 554
0x0619 | 场景时控03：进入第 2阶段 |  |  |  | 555
0x061A | 场景时控03：进入第 3阶段 |  |  |  | 556
0x061B | 场景时控03：进入第 4阶段 |  |  |  | 557
0x061C | 场景时控03：进入第 5阶段 |  |  |  | 558
0x061D | 场景时控03：进入第 6阶段 |  |  |  | 559
0x061E | 场景时控03：进入第 7阶段 |  |  |  | 560
0x061F | 场景时控03：进入第 8阶段 |  |  |  | 561
0x0620 | 普通时控01：进入第 1阶段 |  |  |  | 562
0x0621 | 普通时控01：进入第 2阶段 |  |  |  | 563
0x0622 | 普通时控01：进入第 3阶段 |  |  |  | 564
0x0623 | 普通时控01：进入第 4阶段 |  |  |  | 565
0x0624 | 普通时控01：进入第 5阶段 |  |  |  | 566
0x0625 | 普通时控01：进入第 6阶段 |  |  |  | 567
0x0626 | 普通时控01：进入第 7阶段 |  |  |  | 568
0x0627 | 普通时控01：进入第 8阶段 |  |  |  | 569
0x0628 | 普通时控02：进入第 1阶段 |  |  |  | 570
0x0629 | 普通时控02：进入第 2阶段 |  |  |  | 571
0x062A | 普通时控02：进入第 3阶段 |  |  |  | 572
0x062B | 普通时控02：进入第 4阶段 |  |  |  | 573
0x062C | 普通时控02：进入第 5阶段 |  |  |  | 574
0x062D | 普通时控02：进入第 6阶段 |  |  |  | 575
0x062E | 普通时控02：进入第 7阶段 |  |  |  | 576
0x062F | 普通时控02：进入第 8阶段 |  |  |  | 577
0x0630 | 普通时控03：进入第 1阶段 |  |  |  | 578
0x0631 | 普通时控03：进入第 2阶段 |  |  |  | 579
0x0632 | 普通时控03：进入第 3阶段 |  |  |  | 580
0x0633 | 普通时控03：进入第 4阶段 |  |  |  | 581
0x0634 | 普通时控03：进入第 5阶段 |  |  |  | 582
0x0635 | 普通时控03：进入第 6阶段 |  |  |  | 583
0x0636 | 普通时控03：进入第 7阶段 |  |  |  | 584
0x0637 | 普通时控03：进入第 8阶段 |  |  |  | 585
0x0638 | 系统进入自动模式 |  |  |  | 586
0x0639 | 系统进入手动模式 |  |  |  | 587
0x063A | 系统启动运行 |  |  |  | 588
0x063B | 系统停止运行 |  |  |  | 589
0x063C | 系统上电 |  |  |  | 590
0x063D | 手动回路控制 |  |  |  | 591
0x063E | 手动分组控制 |  |  |  | 592
0x063F | 手动场景控制 |  |  |  | 593
0x0640 | 手动交流控制 |  |  |  | 594
0X0641 | 备用事件记录66 |  |  |  | 595
0X0642 | 备用事件记录67 |  |  |  | 596
0X0643 | 备用事件记录68 |  |  |  | 597
0X0644 | 备用事件记录69 |  |  |  | 598
0X0645 | 备用事件记录70 |  |  |  | 599
0X0646 | 备用事件记录71 |  |  |  | 600
0X0647 | 备用事件记录72 |  |  |  | 601
0X0648 | 备用事件记录73 |  |  |  | 602
0X0649 | 备用事件记录74 |  |  |  | 603
0X064A | 备用事件记录75 |  |  |  | 604
0X064B | 备用事件记录76 |  |  |  | 605
0X064C | 备用事件记录77 |  |  |  | 606
0X064D | 备用事件记录78 |  |  |  | 607
0X064E | 备用事件记录79 |  |  |  | 608
0X064F | 备用事件记录80 |  |  |  | 609
0X0650 | 备用事件记录81 |  |  |  | 610
0X0651 | 备用事件记录82 |  |  |  | 611
0X0652 | 备用事件记录83 |  |  |  | 612
0X0653 | 备用事件记录84 |  |  |  | 613
0X0654 | 备用事件记录85 |  |  |  | 614
0X0655 | 备用事件记录86 |  |  |  | 615
0X0656 | 备用事件记录87 |  |  |  | 616
0X0657 | 备用事件记录88 |  |  |  | 617
0X0658 | 备用事件记录89 |  |  |  | 618
0X0659 | 备用事件记录90 |  |  |  | 619
0X065A | 备用事件记录91 |  |  |  | 620
0X065B | 备用事件记录92 |  |  |  | 621
0X065C | 备用事件记录93 |  |  |  | 622
0X065D | 备用事件记录94 |  |  |  | 623
0X065E | 备用事件记录95 |  |  |  | 624
0X065F | 备用事件记录96 |  |  |  | 625
0X0660 | 备用事件记录97 |  |  |  | 626
0X0661 | 备用事件记录98 |  |  |  | 627
0X0662 | 备用事件记录99 |  |  |  | 628
0X0663 | 备用事件记录100 |  | 事件记录100结束 |  | 629
0x0700 | 支路开关状态01 |  |  |  | 630
0x0701 | 支路开关状态02 |  |  |  | 631
0x0702 | 支路开关状态03 |  |  |  | 632
0x0703 | 支路开关状态04 |  |  |  | 633
0x0704 | 支路开关状态05 |  |  |  | 634
0x0705 | 支路开关状态06 |  |  |  | 635
0x0706 | 支路开关状态07 |  |  |  | 636
0x0707 | 支路开关状态08 |  |  |  | 637
0x0708 | 支路开关状态09 |  |  |  | 638
0x0709 | 支路开关状态10 |  |  |  | 639
0x070A | 支路开关状态11 |  |  |  | 640
0x070B | 支路开关状态12 |  |  |  | 641
0x070C | 支路开关状态13 |  |  |  | 642
0x070D | 支路开关状态14 |  |  |  | 643
0x070E | 支路开关状态15 |  |  |  | 644
0x070F | 支路开关状态16 |  |  |  | 645
0x0710 | 支路开关状态17 |  |  |  | 646
0x0711 | 支路开关状态18 |  |  |  | 647
0x0712 | 支路开关状态19 |  |  |  | 648
0x0713 | 支路开关状态20 |  |  |  | 649
0x0714 | 支路开关状态21 |  |  |  | 650
0x0715 | 支路开关状态22 |  |  |  | 651
0x0716 | 支路开关状态23 |  |  |  | 652
0x0717 | 支路开关状态24 |  |  |  | 653
0x0718 | 支路开关状态25 |  |  |  | 654
0x0719 | 支路开关状态26 |  |  |  | 655
0x071A | 支路开关状态27 |  |  |  | 656
0x071B | 支路开关状态28 |  |  |  | 657
0x071C | 支路开关状态29 |  |  |  | 658
0x071D | 支路开关状态30 |  |  |  | 659
0x071E | 支路开关状态31 |  |  |  | 660
0x071F | 支路开关状态32 |  |  |  | 661
0x0720 | 支路开关状态33 |  |  |  | 662
0x0721 | 支路开关状态34 |  |  |  | 663
0x0722 | 支路开关状态35 |  |  |  | 664
0x0723 | 支路开关状态36 |  |  |  | 665
0x0724 | 支路开关状态37 |  |  |  | 666
0x0725 | 支路开关状态38 |  |  |  | 667
0x0726 | 支路开关状态39 |  |  |  | 668
0x0727 | 支路开关状态40 |  |  |  | 669
0x0728 | 支路开关状态41 |  |  |  | 670
0x0729 | 支路开关状态42 |  |  |  | 671
0x072A | 支路开关状态43 |  |  |  | 672
0x072B | 支路开关状态44 |  |  |  | 673
0x072C | 支路开关状态45 |  |  |  | 674
0x072D | 支路开关状态46 |  |  |  | 675
0x072E | 支路开关状态47 |  |  |  | 676
0x072F | 支路开关状态48 |  |  |  | 677
0x0730 | 支路开关状态49 |  |  |  | 678
0x0731 | 支路开关状态50 |  |  |  | 679
0x0732 | 支路开关状态51 |  |  |  | 680
0x0733 | 支路开关状态52 |  |  |  | 681
0x0734 | 支路开关状态53 |  |  |  | 682
0x0735 | 支路开关状态54 |  |  |  | 683
0x0736 | 支路开关状态55 |  |  |  | 684
0x0737 | 支路开关状态56 |  |  |  | 685
0x0738 | 支路开关状态57 |  |  |  | 686
0x0739 | 支路开关状态58 |  |  |  | 687
0x073A | 支路开关状态59 |  |  |  | 688
0x073B | 支路开关状态60 |  |  |  | 689
0x073C | 支路开关状态61 |  |  |  | 690
0x073D | 支路开关状态62 |  |  |  | 691
0x073E | 支路开关状态63 |  |  |  | 692
0x073F | 支路开关状态64 |  |  |  | 693
0x0800 | 支路开关故障01 |  |  |  | 694
0x0801 | 支路开关故障02 |  |  |  | 695
0x0802 | 支路开关故障03 |  |  |  | 696
0x0803 | 支路开关故障04 |  |  |  | 697
0x0804 | 支路开关故障05 |  |  |  | 698
0x0805 | 支路开关故障06 |  |  |  | 699
0x0806 | 支路开关故障07 |  |  |  | 700
0x0807 | 支路开关故障08 |  |  |  | 701
0x0808 | 支路开关故障09 |  |  |  | 702
0x0809 | 支路开关故障10 |  |  |  | 703
0x080A | 支路开关故障11 |  |  |  | 704
0x080B | 支路开关故障12 |  |  |  | 705
0x080C | 支路开关故障13 |  |  |  | 706
0x080D | 支路开关故障14 |  |  |  | 707
0x080E | 支路开关故障15 |  |  |  | 708
0x080F | 支路开关故障16 |  |  |  | 709
0x0810 | 支路开关故障17 |  |  |  | 710
0x0811 | 支路开关故障18 |  |  |  | 711
0x0812 | 支路开关故障19 |  |  |  | 712
0x0813 | 支路开关故障20 |  |  |  | 713
0x0814 | 支路开关故障21 |  |  |  | 714
0x0815 | 支路开关故障22 |  |  |  | 715
0x0816 | 支路开关故障23 |  |  |  | 716
0x0817 | 支路开关故障24 |  |  |  | 717
0x0818 | 支路开关故障25 |  |  |  | 718
0x0819 | 支路开关故障26 |  |  |  | 719
0x081A | 支路开关故障27 |  |  |  | 720
0x081B | 支路开关故障28 |  |  |  | 721
0x081C | 支路开关故障29 |  |  |  | 722
0x081D | 支路开关故障30 |  |  |  | 723
0x081E | 支路开关故障31 |  |  |  | 724
0x081F | 支路开关故障32 |  |  |  | 725
0x0820 | 支路开关故障33 |  |  |  | 726
0x0821 | 支路开关故障34 |  |  |  | 727
0x0822 | 支路开关故障35 |  |  |  | 728
0x0823 | 支路开关故障36 |  |  |  | 729
0x0824 | 支路开关故障37 |  |  |  | 730
0x0825 | 支路开关故障38 |  |  |  | 731
0x0826 | 支路开关故障39 |  |  |  | 732
0x0827 | 支路开关故障40 |  |  |  | 733
0x0828 | 支路开关故障41 |  |  |  | 734
0x0829 | 支路开关故障42 |  |  |  | 735
0x082A | 支路开关故障43 |  |  |  | 736
0x082B | 支路开关故障44 |  |  |  | 737
0x082C | 支路开关故障45 |  |  |  | 738
0x082D | 支路开关故障46 |  |  |  | 739
0x082E | 支路开关故障47 |  |  |  | 740
0x082F | 支路开关故障48 |  |  |  | 741
0x0830 | 支路开关故障49 |  |  |  | 742
0x0831 | 支路开关故障50 |  |  |  | 743
0x0832 | 支路开关故障51 |  |  |  | 744
0x0833 | 支路开关故障52 |  |  |  | 745
0x0834 | 支路开关故障53 |  |  |  | 746
0x0835 | 支路开关故障54 |  |  |  | 747
0x0836 | 支路开关故障55 |  |  |  | 748
0x0837 | 支路开关故障56 |  |  |  | 749
0x0838 | 支路开关故障57 |  |  |  | 750
0x0839 | 支路开关故障58 |  |  |  | 751
0x083A | 支路开关故障59 |  |  |  | 752
0x083B | 支路开关故障60 |  |  |  | 753
0x083C | 支路开关故障61 |  |  |  | 754
0x083D | 支路开关故障62 |  |  |  | 755
0x083E | 支路开关故障63 |  |  |  | 756
0x083F | 支路开关故障64 |  |  |  | 757
0x09DD | 正极支路绝缘告警01 |  |  |  | 758
0x09DE | 正极支路绝缘告警02 |  |  |  | 759
0x09DF | 正极支路绝缘告警03 |  |  |  | 760
0x09E0 | 正极支路绝缘告警04 |  |  |  | 761
0x09E1 | 正极支路绝缘告警05 |  |  |  | 762
0x09E2 | 正极支路绝缘告警06 |  |  |  | 763
0x09E3 | 正极支路绝缘告警07 |  |  |  | 764
0x09E4 | 正极支路绝缘告警08 |  |  |  | 765
0x09E5 | 正极支路绝缘告警09 |  |  |  | 766
0x09E6 | 正极支路绝缘告警10 |  |  |  | 767
0x09E7 | 正极支路绝缘告警11 |  |  |  | 768
0x09E8 | 正极支路绝缘告警12 |  |  |  | 769
0x09E9 | 正极支路绝缘告警13 |  |  |  | 770
0x09EA | 正极支路绝缘告警14 |  |  |  | 771
0x09EB | 正极支路绝缘告警15 |  |  |  | 772
0x09EC | 正极支路绝缘告警16 |  |  |  | 773
0x09ED | 正极支路绝缘告警17 |  |  |  | 774
0x09EE | 正极支路绝缘告警18 |  |  |  | 775
0x09EF | 正极支路绝缘告警19 |  |  |  | 776
0x09F0 | 正极支路绝缘告警20 |  |  |  | 777
0x09F1 | 正极支路绝缘告警21 |  |  |  | 778
0x09F2 | 正极支路绝缘告警22 |  |  |  | 779
0x09F3 | 正极支路绝缘告警23 |  |  |  | 780
0x09F4 | 正极支路绝缘告警24 |  |  |  | 781
0x09F5 | 正极支路绝缘告警25 |  |  |  | 782
0x09F6 | 正极支路绝缘告警26 |  |  |  | 783
0x09F7 | 正极支路绝缘告警27 |  |  |  | 784
0x09F8 | 正极支路绝缘告警28 |  |  |  | 785
0x09F9 | 正极支路绝缘告警29 |  |  |  | 786
0x09FA | 正极支路绝缘告警30 |  |  |  | 787
0x09FB | 正极支路绝缘告警31 |  |  |  | 788
0x09FC | 正极支路绝缘告警32 |  |  |  | 789
0x09FD | 负极支路绝缘告警01 |  |  |  | 790
0x09FE | 负极支路绝缘告警02 |  |  |  | 791
0x09FF | 负极支路绝缘告警03 |  |  |  | 792
0x0A00 | 负极支路绝缘告警04 |  |  |  | 793
0x0A01 | 负极支路绝缘告警05 |  |  |  | 794
0x0A02 | 负极支路绝缘告警06 |  |  |  | 795
0x0A03 | 负极支路绝缘告警07 |  |  |  | 796
0x0A04 | 负极支路绝缘告警08 |  |  |  | 797
0x0A05 | 负极支路绝缘告警09 |  |  |  | 798
0x0A06 | 负极支路绝缘告警10 |  |  |  | 799
0x0A07 | 负极支路绝缘告警11 |  |  |  | 800
0x0A08 | 负极支路绝缘告警12 |  |  |  | 801
0x0A09 | 负极支路绝缘告警13 |  |  |  | 802
0x0A0A | 负极支路绝缘告警14 |  |  |  | 803
0x0A0B | 负极支路绝缘告警15 |  |  |  | 804
0x0A0C | 负极支路绝缘告警16 |  |  |  | 805
0x0A0D | 负极支路绝缘告警17 |  |  |  | 806
0x0A0E | 负极支路绝缘告警18 |  |  |  | 807
0x0A0F | 负极支路绝缘告警19 |  |  |  | 808
0x0A10 | 负极支路绝缘告警20 |  |  |  | 809
0x0A11 | 负极支路绝缘告警21 |  |  |  | 810
0x0A12 | 负极支路绝缘告警22 |  |  |  | 811
0x0A13 | 负极支路绝缘告警23 |  |  |  | 812
0x0A14 | 负极支路绝缘告警24 |  |  |  | 813
0x0A15 | 负极支路绝缘告警25 |  |  |  | 814
0x0A16 | 负极支路绝缘告警26 |  |  |  | 815
0x0A17 | 负极支路绝缘告警27 |  |  |  | 816
0x0A18 | 负极支路绝缘告警28 |  |  |  | 817
0x0A19 | 负极支路绝缘告警29 |  |  |  | 818
0x0A1A | 负极支路绝缘告警30 |  |  |  | 819
0x0A1B | 负极支路绝缘告警31 |  |  |  | 820
0x0A1C | 负极支路绝缘告警32 |  |  |  | 821
0x0B00 | 机柜类型 |  | 1：电源柜 0:配电柜 |  | 822
0x0B01 | 设置更新总点 |  | 1：表示主机需要更新 0：不更新 |  | 823
0x0B02 | 备用 |  | 1：读取事件信息 0：不读取 |  | 824
0x0B03 | 备用 |  | 1：表示主机需求读取 0：不读取 |  | 825
0x0B04 | 备用 |  | 1：表示主机需求读取 0：不读取 |  | 826
0X0B36 | 电源柜表计通讯故障 |  |  |  | 827
0X0B37 | 1#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 828
0X0B38 | 2#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 829
0X0B39 | 3#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 830
0X0B3A | 4#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 831
0X0B3B | 5#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 832
0X0B3C | 6#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 833
0X0B3D | 7#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 834
0X0B3E | 8#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 835
0X0B3F | 9#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 836
0X0B40 | 10#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 837
0X0B41 | 11#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 838
0X0B42 | 12#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 839
0X0B43 | 13#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 840
0X0B44 | 14#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 841
0X0B45 | 15#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 842
0X0B46 | 16#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 843
0X0B47 | 17#电能表通讯通讯故障 |  |  |  | 844

## 遥调
寄存器地址 (十六进制) | 名称 | 倍率 | 单位 | 读写属性 | 说明
0xA000 | 时间设置-年 |  |  | 读写
0xA001 | 时间设置-月 |  |  | 读写
0xA002 | 时间设置-日 |  |  | 读写
0xA003 | 时间设置-时 |  |  | 读写
0xA004 | 时间设置-分 |  |  | 读写
0xA005 | 时间设置-秒 |  |  | 读写
0xA006 | 启用对时标志位 |  |  | 读写
0xA007 | AC/DC模块输出电压 | 10 | V | 只写
0xA008 | DC/DC模块输出电压 | 10 | V | 只写
0xA0D8 | 系统设置-回路分组-添加回路_01 |  |  | 只写 | ASCII字符串，长度82字节，示例：“01 01 02 03 04 05 16”,表示分组01添加回路1、2、3、4、5、16（前两个字节表示分组号，后面每个字符表示回路编号）
0xA0D9 | 系统设置-回路分组-添加回路_02 |  |  | 只写
0xA0DA | 系统设置-回路分组-添加回路_03 |  |  | 只写
0xA0DB | 系统设置-回路分组-添加回路_04 |  |  | 只写
0xA0DC | 系统设置-回路分组-添加回路_05 |  |  | 只写
0xA0DD | 系统设置-回路分组-添加回路_06 |  |  | 只写
0xA0DE | 系统设置-回路分组-添加回路_07 |  |  | 只写
0xA0DF | 系统设置-回路分组-添加回路_08 |  |  | 只写
0xA0E0 | 系统设置-回路分组-添加回路_09 |  |  | 只写
0xA0E1 | 系统设置-回路分组-添加回路_10 |  |  | 只写
0xA0E2 | 系统设置-回路分组-添加回路_11 |  |  | 只写
0xA0E3 | 系统设置-回路分组-添加回路_12 |  |  | 只写
0xA0E4 | 系统设置-回路分组-添加回路_13 |  |  | 只写
0xA0E5 | 系统设置-回路分组-添加回路_14 |  |  | 只写
0xA0E6 | 系统设置-回路分组-添加回路_15 |  |  | 只写
0xA0E7 | 系统设置-回路分组-添加回路_16 |  |  | 只写
0xA0E8 | 系统设置-回路分组-添加回路_17 |  |  | 只写
0xA0E9 | 系统设置-回路分组-添加回路_18 |  |  | 只写
0xA0EA | 系统设置-回路分组-添加回路_19 |  |  | 只写
0xA0EB | 系统设置-回路分组-添加回路_20 |  |  | 只写
0xA0EC | 系统设置-回路分组-添加回路_21 |  |  | 只写
0xA0ED | 系统设置-回路分组-添加回路_22 |  |  | 只写
0xA0EE | 系统设置-回路分组-添加回路_23 |  |  | 只写
0xA0EF | 系统设置-回路分组-添加回路_24 |  |  | 只写
0xA0F0 | 系统设置-回路分组-添加回路_25 |  |  | 只写
0xA0F1 | 系统设置-回路分组-添加回路_26 |  |  | 只写
0xA0F2 | 系统设置-回路分组-添加回路_27 |  |  | 只写
0xA0F3 | 系统设置-回路分组-添加回路_28 |  |  | 只写
0xA0F4 | 系统设置-回路分组-添加回路_29 |  |  | 只写
0xA0F5 | 系统设置-回路分组-添加回路_30 |  |  | 只写
0xA0F6 | 系统设置-回路分组-添加回路_31 |  |  | 只写
0xA0F7 | 系统设置-回路分组-添加回路_32 |  |  | 只写
0xA0F8 | 系统设置-回路分组-添加回路_33 |  |  | 只写
0xA0F9 | 系统设置-回路分组-添加回路_34 |  |  | 只写
0xA0FA | 系统设置-回路分组-添加回路_35 |  |  | 只写
0xA0FB | 系统设置-回路分组-添加回路_36 |  |  | 只写
0xA0FC | 系统设置-回路分组-添加回路_37 |  |  | 只写
0xA0FD | 系统设置-回路分组-添加回路_38 |  |  | 只写
0xA0FE | 系统设置-回路分组-添加回路_39 |  |  | 只写
0xA0FF | 系统设置-回路分组-添加回路_40 |  |  | 只写
0xA100 | 系统设置-回路分组-添加回路_41 |  |  | 只写
0xA164 | 系统设置-回路分组-删除回路_01 |  |  | 只写 | ASCII字符串，长度82字节，示例：“0201020340”,表示分组02删除回路1、2、3、40（前两个字节表示分组号，后面每个字节表示回路编号）
0xA165 | 系统设置-回路分组-删除回路_02 |  |  | 只写
0xA166 | 系统设置-回路分组-删除回路_03 |  |  | 只写
0xA167 | 系统设置-回路分组-删除回路_04 |  |  | 只写
0xA168 | 系统设置-回路分组-删除回路_05 |  |  | 只写
0xA169 | 系统设置-回路分组-删除回路_06 |  |  | 只写
0xA16A | 系统设置-回路分组-删除回路_07 |  |  | 只写
0xA16B | 系统设置-回路分组-删除回路_08 |  |  | 只写
0xA16C | 系统设置-回路分组-删除回路_09 |  |  | 只写
0xA16D | 系统设置-回路分组-删除回路_10 |  |  | 只写
0xA16E | 系统设置-回路分组-删除回路_11 |  |  | 只写
0xA16F | 系统设置-回路分组-删除回路_12 |  |  | 只写
0xA170 | 系统设置-回路分组-删除回路_13 |  |  | 只写
0xA171 | 系统设置-回路分组-删除回路_14 |  |  | 只写
0xA172 | 系统设置-回路分组-删除回路_15 |  |  | 只写
0xA173 | 系统设置-回路分组-删除回路_16 |  |  | 只写
0xA174 | 系统设置-回路分组-删除回路_17 |  |  | 只写
0xA175 | 系统设置-回路分组-删除回路_18 |  |  | 只写
0xA176 | 系统设置-回路分组-删除回路_19 |  |  | 只写
0xA177 | 系统设置-回路分组-删除回路_20 |  |  | 只写
0xA178 | 系统设置-回路分组-删除回路_21 |  |  | 只写
0xA179 | 系统设置-回路分组-删除回路_22 |  |  | 只写
0xA17A | 系统设置-回路分组-删除回路_23 |  |  | 只写
0xA17B | 系统设置-回路分组-删除回路_24 |  |  | 只写
0xA17C | 系统设置-回路分组-删除回路_25 |  |  | 只写
0xA17D | 系统设置-回路分组-删除回路_26 |  |  | 只写
0xA17E | 系统设置-回路分组-删除回路_27 |  |  | 只写
0xA17F | 系统设置-回路分组-删除回路_28 |  |  | 只写
0xA180 | 系统设置-回路分组-删除回路_29 |  |  | 只写
0xA181 | 系统设置-回路分组-删除回路_30 |  |  | 只写
0xA182 | 系统设置-回路分组-删除回路_31 |  |  | 只写
0xA183 | 系统设置-回路分组-删除回路_32 |  |  | 只写
0xA184 | 系统设置-回路分组-删除回路_33 |  |  | 只写
0xA185 | 系统设置-回路分组-删除回路_34 |  |  | 只写
0xA186 | 系统设置-回路分组-删除回路_35 |  |  | 只写
0xA187 | 系统设置-回路分组-删除回路_36 |  |  | 只写
0xA188 | 系统设置-回路分组-删除回路_37 |  |  | 只写
0xA189 | 系统设置-回路分组-删除回路_38 |  |  | 只写
0xA18A | 系统设置-回路分组-删除回路_39 |  |  | 只写
0xA18B | 系统设置-回路分组-删除回路_40 |  |  | 只写
0xA18C | 系统设置-回路分组-删除回路_41 |  |  | 只写
0xA1F0 | 系统设置-回路分组-分组命名01_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA1F1 | 系统设置-回路分组-分组命名01_02 |  |  | 读写
0xA1F2 | 系统设置-回路分组-分组命名01_03 |  |  | 读写
0xA1F3 | 系统设置-回路分组-分组命名01_04 |  |  | 读写
0xA1F4 | 系统设置-回路分组-分组命名01_05 |  |  | 读写
0xA1F5 | 系统设置-回路分组-分组命名01_06 |  |  | 读写
0xA1F6 | 系统设置-回路分组-分组命名01_07 |  |  | 读写
0xA1F7 | 系统设置-回路分组-分组命名01_08 |  |  | 读写
0xA1F8 | 系统设置-回路分组-分组命名01_09 |  |  | 读写
0xA1F9 | 系统设置-回路分组-分组命名01_10 |  |  | 读写
0xA1FA | 系统设置-回路分组-分组命名02_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA1FB | 系统设置-回路分组-分组命名02_02 |  |  | 读写
0xA1FC | 系统设置-回路分组-分组命名02_03 |  |  | 读写
0xA1FD | 系统设置-回路分组-分组命名02_04 |  |  | 读写
0xA1FE | 系统设置-回路分组-分组命名02_05 |  |  | 读写
0xA1FF | 系统设置-回路分组-分组命名02_06 |  |  | 读写
0xA200 | 系统设置-回路分组-分组命名02_07 |  |  | 读写
0xA201 | 系统设置-回路分组-分组命名02_08 |  |  | 读写
0xA202 | 系统设置-回路分组-分组命名02_09 |  |  | 读写
0xA203 | 系统设置-回路分组-分组命名02_10 |  |  | 读写
0xA204 | 系统设置-回路分组-分组命名03_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA205 | 系统设置-回路分组-分组命名03_02 |  |  | 读写
0xA206 | 系统设置-回路分组-分组命名03_03 |  |  | 读写
0xA207 | 系统设置-回路分组-分组命名03_04 |  |  | 读写
0xA208 | 系统设置-回路分组-分组命名03_05 |  |  | 读写
0xA209 | 系统设置-回路分组-分组命名03_06 |  |  | 读写
0xA20A | 系统设置-回路分组-分组命名03_07 |  |  | 读写
0xA20B | 系统设置-回路分组-分组命名03_08 |  |  | 读写
0xA20C | 系统设置-回路分组-分组命名03_09 |  |  | 读写
0xA20D | 系统设置-回路分组-分组命名03_10 |  |  | 读写
0xA20E | 系统设置-回路分组-分组命名04_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA20F | 系统设置-回路分组-分组命名04_02 |  |  | 读写
0xA210 | 系统设置-回路分组-分组命名04_03 |  |  | 读写
0xA211 | 系统设置-回路分组-分组命名04_04 |  |  | 读写
0xA212 | 系统设置-回路分组-分组命名04_05 |  |  | 读写
0xA213 | 系统设置-回路分组-分组命名04_06 |  |  | 读写
0xA214 | 系统设置-回路分组-分组命名04_07 |  |  | 读写
0xA215 | 系统设置-回路分组-分组命名04_08 |  |  | 读写
0xA216 | 系统设置-回路分组-分组命名04_09 |  |  | 读写
0xA217 | 系统设置-回路分组-分组命名04_10 |  |  | 读写
0xA218 | 系统设置-回路分组-分组命名05_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA219 | 系统设置-回路分组-分组命名05_02 |  |  | 读写
0xA21A | 系统设置-回路分组-分组命名05_03 |  |  | 读写
0xA21B | 系统设置-回路分组-分组命名05_04 |  |  | 读写
0xA21C | 系统设置-回路分组-分组命名05_05 |  |  | 读写
0xA21D | 系统设置-回路分组-分组命名05_06 |  |  | 读写
0xA21E | 系统设置-回路分组-分组命名05_07 |  |  | 读写
0xA21F | 系统设置-回路分组-分组命名05_08 |  |  | 读写
0xA220 | 系统设置-回路分组-分组命名05_09 |  |  | 读写
0xA221 | 系统设置-回路分组-分组命名05_10 |  |  | 读写
0xA222 | 系统设置-回路分组-分组命名06_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA223 | 系统设置-回路分组-分组命名06_02 |  |  | 读写
0xA224 | 系统设置-回路分组-分组命名06_03 |  |  | 读写
0xA225 | 系统设置-回路分组-分组命名06_04 |  |  | 读写
0xA226 | 系统设置-回路分组-分组命名06_05 |  |  | 读写
0xA227 | 系统设置-回路分组-分组命名06_06 |  |  | 读写
0xA228 | 系统设置-回路分组-分组命名06_07 |  |  | 读写
0xA229 | 系统设置-回路分组-分组命名06_08 |  |  | 读写
0xA22A | 系统设置-回路分组-分组命名06_09 |  |  | 读写
0xA22B | 系统设置-回路分组-分组命名06_10 |  |  | 读写
0xA22C | 系统设置-回路分组-分组命名07_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA22D | 系统设置-回路分组-分组命名07_02 |  |  | 读写
0xA22E | 系统设置-回路分组-分组命名07_03 |  |  | 读写
0xA22F | 系统设置-回路分组-分组命名07_04 |  |  | 读写
0xA230 | 系统设置-回路分组-分组命名07_05 |  |  | 读写
0xA231 | 系统设置-回路分组-分组命名07_06 |  |  | 读写
0xA232 | 系统设置-回路分组-分组命名07_07 |  |  | 读写
0xA233 | 系统设置-回路分组-分组命名07_08 |  |  | 读写
0xA234 | 系统设置-回路分组-分组命名07_09 |  |  | 读写
0xA235 | 系统设置-回路分组-分组命名07_10 |  |  | 读写
0xA236 | 系统设置-回路分组-分组命名08_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA237 | 系统设置-回路分组-分组命名08_02 |  |  | 读写
0xA238 | 系统设置-回路分组-分组命名08_03 |  |  | 读写
0xA239 | 系统设置-回路分组-分组命名08_04 |  |  | 读写
0xA23A | 系统设置-回路分组-分组命名08_05 |  |  | 读写
0xA23B | 系统设置-回路分组-分组命名08_06 |  |  | 读写
0xA23C | 系统设置-回路分组-分组命名08_07 |  |  | 读写
0xA23D | 系统设置-回路分组-分组命名08_08 |  |  | 读写
0xA23E | 系统设置-回路分组-分组命名08_09 |  |  | 读写
0xA23F | 系统设置-回路分组-分组命名08_10 |  |  | 读写
0xA240 | 系统设置-回路分组-分组命名09_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA241 | 系统设置-回路分组-分组命名09_02 |  |  | 读写
0xA242 | 系统设置-回路分组-分组命名09_03 |  |  | 读写
0xA243 | 系统设置-回路分组-分组命名09_04 |  |  | 读写
0xA244 | 系统设置-回路分组-分组命名09_05 |  |  | 读写
0xA245 | 系统设置-回路分组-分组命名09_06 |  |  | 读写
0xA246 | 系统设置-回路分组-分组命名09_07 |  |  | 读写
0xA247 | 系统设置-回路分组-分组命名09_08 |  |  | 读写
0xA248 | 系统设置-回路分组-分组命名09_09 |  |  | 读写
0xA249 | 系统设置-回路分组-分组命名09_10 |  |  | 读写
0xA24A | 系统设置-回路分组-分组命名10_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA24B | 系统设置-回路分组-分组命名10_02 |  |  | 读写
0xA24C | 系统设置-回路分组-分组命名10_03 |  |  | 读写
0xA24D | 系统设置-回路分组-分组命名10_04 |  |  | 读写
0xA24E | 系统设置-回路分组-分组命名10_05 |  |  | 读写
0xA24F | 系统设置-回路分组-分组命名10_06 |  |  | 读写
0xA250 | 系统设置-回路分组-分组命名10_07 |  |  | 读写
0xA251 | 系统设置-回路分组-分组命名10_08 |  |  | 读写
0xA252 | 系统设置-回路分组-分组命名10_09 |  |  | 读写
0xA253 | 系统设置-回路分组-分组命名10_10 |  |  | 读写
0xA254 | 系统设置-回路分组-分组命名11_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA255 | 系统设置-回路分组-分组命名11_02 |  |  | 读写
0xA256 | 系统设置-回路分组-分组命名11_03 |  |  | 读写
0xA257 | 系统设置-回路分组-分组命名11_04 |  |  | 读写
0xA258 | 系统设置-回路分组-分组命名11_05 |  |  | 读写
0xA259 | 系统设置-回路分组-分组命名11_06 |  |  | 读写
0xA25A | 系统设置-回路分组-分组命名11_07 |  |  | 读写
0xA25B | 系统设置-回路分组-分组命名11_08 |  |  | 读写
0xA25C | 系统设置-回路分组-分组命名11_09 |  |  | 读写
0xA25D | 系统设置-回路分组-分组命名11_10 |  |  | 读写
0xA25E | 系统设置-回路分组-分组命名12_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA25F | 系统设置-回路分组-分组命名12_02 |  |  | 读写
0xA260 | 系统设置-回路分组-分组命名12_03 |  |  | 读写
0xA261 | 系统设置-回路分组-分组命名12_04 |  |  | 读写
0xA262 | 系统设置-回路分组-分组命名12_05 |  |  | 读写
0xA263 | 系统设置-回路分组-分组命名12_06 |  |  | 读写
0xA264 | 系统设置-回路分组-分组命名12_07 |  |  | 读写
0xA265 | 系统设置-回路分组-分组命名12_08 |  |  | 读写
0xA266 | 系统设置-回路分组-分组命名12_09 |  |  | 读写
0xA267 | 系统设置-回路分组-分组命名12_10 |  |  | 读写
0xA268 | 系统设置-回路分组-分组命名13_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA269 | 系统设置-回路分组-分组命名13_02 |  |  | 读写
0xA26A | 系统设置-回路分组-分组命名13_03 |  |  | 读写
0xA26B | 系统设置-回路分组-分组命名13_04 |  |  | 读写
0xA26C | 系统设置-回路分组-分组命名13_05 |  |  | 读写
0xA26D | 系统设置-回路分组-分组命名13_06 |  |  | 读写
0xA26E | 系统设置-回路分组-分组命名13_07 |  |  | 读写
0xA26F | 系统设置-回路分组-分组命名13_08 |  |  | 读写
0xA270 | 系统设置-回路分组-分组命名13_09 |  |  | 读写
0xA271 | 系统设置-回路分组-分组命名13_10 |  |  | 读写
0xA272 | 系统设置-回路分组-分组命名14_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA273 | 系统设置-回路分组-分组命名14_02 |  |  | 读写
0xA274 | 系统设置-回路分组-分组命名14_03 |  |  | 读写
0xA275 | 系统设置-回路分组-分组命名14_04 |  |  | 读写
0xA276 | 系统设置-回路分组-分组命名14_05 |  |  | 读写
0xA277 | 系统设置-回路分组-分组命名14_06 |  |  | 读写
0xA278 | 系统设置-回路分组-分组命名14_07 |  |  | 读写
0xA279 | 系统设置-回路分组-分组命名14_08 |  |  | 读写
0xA27A | 系统设置-回路分组-分组命名14_09 |  |  | 读写
0xA27B | 系统设置-回路分组-分组命名14_10 |  |  | 读写
0xA27C | 系统设置-回路分组-分组命名15_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA27D | 系统设置-回路分组-分组命名15_02 |  |  | 读写
0xA27E | 系统设置-回路分组-分组命名15_03 |  |  | 读写
0xA27F | 系统设置-回路分组-分组命名15_04 |  |  | 读写
0xA280 | 系统设置-回路分组-分组命名15_05 |  |  | 读写
0xA281 | 系统设置-回路分组-分组命名15_06 |  |  | 读写
0xA282 | 系统设置-回路分组-分组命名15_07 |  |  | 读写
0xA283 | 系统设置-回路分组-分组命名15_08 |  |  | 读写
0xA284 | 系统设置-回路分组-分组命名15_09 |  |  | 读写
0xA285 | 系统设置-回路分组-分组命名15_10 |  |  | 读写
0xA286 | 系统设置-回路分组-分组命名16_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA287 | 系统设置-回路分组-分组命名16_02 |  |  | 读写
0xA288 | 系统设置-回路分组-分组命名16_03 |  |  | 读写
0xA289 | 系统设置-回路分组-分组命名16_04 |  |  | 读写
0xA28A | 系统设置-回路分组-分组命名16_05 |  |  | 读写
0xA28B | 系统设置-回路分组-分组命名16_06 |  |  | 读写
0xA28C | 系统设置-回路分组-分组命名16_07 |  |  | 读写
0xA28D | 系统设置-回路分组-分组命名16_08 |  |  | 读写
0xA28E | 系统设置-回路分组-分组命名16_09 |  |  | 读写
0xA28F | 系统设置-回路分组-分组命名16_10 |  |  | 读写
0xA483 | 系统设置-场景设置-场景命名01_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA484 | 系统设置-场景设置-场景命名01_02 |  |  | 读写
0xA485 | 系统设置-场景设置-场景命名01_03 |  |  | 读写
0xA486 | 系统设置-场景设置-场景命名01_04 |  |  | 读写
0xA487 | 系统设置-场景设置-场景命名01_05 |  |  | 读写
0xA488 | 系统设置-场景设置-场景命名01_06 |  |  | 读写
0xA489 | 系统设置-场景设置-场景命名01_07 |  |  | 读写
0xA48A | 系统设置-场景设置-场景命名01_08 |  |  | 读写
0xA48B | 系统设置-场景设置-场景命名01_09 |  |  | 读写
0xA48C | 系统设置-场景设置-场景命名01_10 |  |  | 读写
0xA48D | 系统设置-场景设置-场景命名02_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA48E | 系统设置-场景设置-场景命名02_02 |  |  | 读写
0xA48F | 系统设置-场景设置-场景命名02_03 |  |  | 读写
0xA490 | 系统设置-场景设置-场景命名02_04 |  |  | 读写
0xA491 | 系统设置-场景设置-场景命名02_05 |  |  | 读写
0xA492 | 系统设置-场景设置-场景命名02_06 |  |  | 读写
0xA493 | 系统设置-场景设置-场景命名02_07 |  |  | 读写
0xA494 | 系统设置-场景设置-场景命名02_08 |  |  | 读写
0xA495 | 系统设置-场景设置-场景命名02_09 |  |  | 读写
0xA496 | 系统设置-场景设置-场景命名02_10 |  |  | 读写
0xA497 | 系统设置-场景设置-场景命名03_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA498 | 系统设置-场景设置-场景命名03_02 |  |  | 读写
0xA499 | 系统设置-场景设置-场景命名03_03 |  |  | 读写
0xA49A | 系统设置-场景设置-场景命名03_04 |  |  | 读写
0xA49B | 系统设置-场景设置-场景命名03_05 |  |  | 读写
0xA49C | 系统设置-场景设置-场景命名03_06 |  |  | 读写
0xA49D | 系统设置-场景设置-场景命名03_07 |  |  | 读写
0xA49E | 系统设置-场景设置-场景命名03_08 |  |  | 读写
0xA49F | 系统设置-场景设置-场景命名03_09 |  |  | 读写
0xA4A0 | 系统设置-场景设置-场景命名03_10 |  |  | 读写
0xA4A1 | 系统设置-场景设置-场景命名04_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4A2 | 系统设置-场景设置-场景命名04_02 |  |  | 读写
0xA4A3 | 系统设置-场景设置-场景命名04_03 |  |  | 读写
0xA4A4 | 系统设置-场景设置-场景命名04_04 |  |  | 读写
0xA4A5 | 系统设置-场景设置-场景命名04_05 |  |  | 读写
0xA4A6 | 系统设置-场景设置-场景命名04_06 |  |  | 读写
0xA4A7 | 系统设置-场景设置-场景命名04_07 |  |  | 读写
0xA4A8 | 系统设置-场景设置-场景命名04_08 |  |  | 读写
0xA4A9 | 系统设置-场景设置-场景命名04_09 |  |  | 读写
0xA4AA | 系统设置-场景设置-场景命名04_10 |  |  | 读写
0xA4AB | 系统设置-场景设置-场景命名05_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4AC | 系统设置-场景设置-场景命名05_02 |  |  | 读写
0xA4AD | 系统设置-场景设置-场景命名05_03 |  |  | 读写
0xA4AE | 系统设置-场景设置-场景命名05_04 |  |  | 读写
0xA4AF | 系统设置-场景设置-场景命名05_05 |  |  | 读写
0xA4B0 | 系统设置-场景设置-场景命名05_06 |  |  | 读写
0xA4B1 | 系统设置-场景设置-场景命名05_07 |  |  | 读写
0xA4B2 | 系统设置-场景设置-场景命名05_08 |  |  | 读写
0xA4B3 | 系统设置-场景设置-场景命名05_09 |  |  | 读写
0xA4B4 | 系统设置-场景设置-场景命名05_10 |  |  | 读写
0xA4B5 | 系统设置-场景设置-场景命名06_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4B6 | 系统设置-场景设置-场景命名06_02 |  |  | 读写
0xA4B7 | 系统设置-场景设置-场景命名06_03 |  |  | 读写
0xA4B8 | 系统设置-场景设置-场景命名06_04 |  |  | 读写
0xA4B9 | 系统设置-场景设置-场景命名06_05 |  |  | 读写
0xA4BA | 系统设置-场景设置-场景命名06_06 |  |  | 读写
0xA4BB | 系统设置-场景设置-场景命名06_07 |  |  | 读写
0xA4BC | 系统设置-场景设置-场景命名06_08 |  |  | 读写
0xA4BD | 系统设置-场景设置-场景命名06_09 |  |  | 读写
0xA4BE | 系统设置-场景设置-场景命名06_10 |  |  | 读写
0xA4BF | 系统设置-场景设置-场景命名07_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4C0 | 系统设置-场景设置-场景命名07_02 |  |  | 读写
0xA4C1 | 系统设置-场景设置-场景命名07_03 |  |  | 读写
0xA4C2 | 系统设置-场景设置-场景命名07_04 |  |  | 读写
0xA4C3 | 系统设置-场景设置-场景命名07_05 |  |  | 读写
0xA4C4 | 系统设置-场景设置-场景命名07_06 |  |  | 读写
0xA4C5 | 系统设置-场景设置-场景命名07_07 |  |  | 读写
0xA4C6 | 系统设置-场景设置-场景命名07_08 |  |  | 读写
0xA4C7 | 系统设置-场景设置-场景命名07_09 |  |  | 读写
0xA4C8 | 系统设置-场景设置-场景命名07_10 |  |  | 读写
0xA4C9 | 系统设置-场景设置-场景命名08_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4CA | 系统设置-场景设置-场景命名08_02 |  |  | 读写
0xA4CB | 系统设置-场景设置-场景命名08_03 |  |  | 读写
0xA4CC | 系统设置-场景设置-场景命名08_04 |  |  | 读写
0xA4CD | 系统设置-场景设置-场景命名08_05 |  |  | 读写
0xA4CE | 系统设置-场景设置-场景命名08_06 |  |  | 读写
0xA4CF | 系统设置-场景设置-场景命名08_07 |  |  | 读写
0xA4D0 | 系统设置-场景设置-场景命名08_08 |  |  | 读写
0xA4D1 | 系统设置-场景设置-场景命名08_09 |  |  | 读写
0xA4D2 | 系统设置-场景设置-场景命名08_10 |  |  | 读写
0xA4D3 | 系统设置-场景设置-场景命名09_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4D4 | 系统设置-场景设置-场景命名09_02 |  |  | 读写
0xA4D5 | 系统设置-场景设置-场景命名09_03 |  |  | 读写
0xA4D6 | 系统设置-场景设置-场景命名09_04 |  |  | 读写
0xA4D7 | 系统设置-场景设置-场景命名09_05 |  |  | 读写
0xA4D8 | 系统设置-场景设置-场景命名09_06 |  |  | 读写
0xA4D9 | 系统设置-场景设置-场景命名09_07 |  |  | 读写
0xA4DA | 系统设置-场景设置-场景命名09_08 |  |  | 读写
0xA4DB | 系统设置-场景设置-场景命名09_09 |  |  | 读写
0xA4DC | 系统设置-场景设置-场景命名09_10 |  |  | 读写
0xA4DD | 系统设置-场景设置-场景命名10_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4DE | 系统设置-场景设置-场景命名10_02 |  |  | 读写
0xA4DF | 系统设置-场景设置-场景命名10_03 |  |  | 读写
0xA4E0 | 系统设置-场景设置-场景命名10_04 |  |  | 读写
0xA4E1 | 系统设置-场景设置-场景命名10_05 |  |  | 读写
0xA4E2 | 系统设置-场景设置-场景命名10_06 |  |  | 读写
0xA4E3 | 系统设置-场景设置-场景命名10_07 |  |  | 读写
0xA4E4 | 系统设置-场景设置-场景命名10_08 |  |  | 读写
0xA4E5 | 系统设置-场景设置-场景命名10_09 |  |  | 读写
0xA4E6 | 系统设置-场景设置-场景命名10_10 |  |  | 读写
0xA5AE | 系统设置-回路分组-分区编号01 |  |  | 读写 | 数值型，示例05表示分组01属于第5分区，也是分区地址
0xA5AF | 系统设置-回路分组-分区编号02 |  |  | 读写
0xA5B0 | 系统设置-回路分组-分区编号03 |  |  | 读写
0xA5B1 | 系统设置-回路分组-分区编号04 |  |  | 读写
0xA5B2 | 系统设置-回路分组-分区编号05 |  |  | 读写
0xA5B3 | 系统设置-回路分组-分区编号06 |  |  | 读写
0xA5B4 | 系统设置-回路分组-分区编号07 |  |  | 读写
0xA5B5 | 系统设置-回路分组-分区编号08 |  |  | 读写
0xA5B6 | 系统设置-回路分组-分区编号09 |  |  | 读写
0xA5B7 | 系统设置-回路分组-分区编号10 |  |  | 读写
0xA5B8 | 系统设置-回路分组-分区编号11 |  |  | 读写
0xA5B9 | 系统设置-回路分组-分区编号12 |  |  | 读写
0xA5BA | 系统设置-回路分组-分区编号13 |  |  | 读写
0xA5BB | 系统设置-回路分组-分区编号14 |  |  | 读写
0xA5BC | 系统设置-回路分组-分区编号15 |  |  | 读写
0xA5BD | 系统设置-回路分组-分区编号16 |  |  | 读写
0XA80A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA80B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA80C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA80D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA80E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XA80F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XA810 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA811 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XA812 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XA813 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA814 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA815 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA816 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA817 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XA818 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XA819 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA81A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XA81B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XA81C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA81D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA81E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA81F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA820 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XA821 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XA822 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA823 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XA824 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XA825 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA826 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA827 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA828 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA829 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XA82A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XA82B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA82C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XA82D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XA82E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA82F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA830 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA831 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA832 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XA833 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XA834 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA835 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XA836 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XA837 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA838 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA839 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA83A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA83B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XA83C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XA83D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA83E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XA83F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XA840 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA841 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA842 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA843 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA844 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XA845 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XA846 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA847 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XA848 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XA849 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA84A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA84B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA84C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA84D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XA84E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XA84F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA850 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XA851 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XA852 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-分组清况 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XA853 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA854 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA855 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA856 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA857 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XA858 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XA859 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA85A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XA85B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XA85C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA85D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA85E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA85F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA860 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XA861 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XA862 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA863 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XA864 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XA865 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA866 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA867 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA868 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA869 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XA86A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XA86B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA86C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XA86D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XA86E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA86F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA870 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA871 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA872 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XA873 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XA874 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA875 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XA876 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XA877 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA878 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA879 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA87A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA87B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XA87C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XA87D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA87E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XA87F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XA880 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA881 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA882 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA883 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA884 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XA885 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XA886 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA887 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XA888 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XA889 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA88A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA88B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA88C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA88D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XA88E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XA88F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA890 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XA891 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XA892 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA893 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA894 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA895 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA896 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XA897 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XA898 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA899 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XA89A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XA89B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-分组情况 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XA89C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA89D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA89E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA89F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8A0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8A1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8A2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8A3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8A4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8A5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8A6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8A7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8A8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8A9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8AA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8AB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8AC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8AD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8AE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8AF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8B0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8B1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8B2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8B3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8B4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8B5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8B6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8B7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8B8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8B9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8BA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8BB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8BC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8BD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8BE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8BF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8C0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8C1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8C2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8C3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8C4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8C5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8C6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8C7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8C8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8C9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8CA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8CB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8CC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8CD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8CE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8CF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8D0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8D1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8D2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8D3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8D4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8D5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8D6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8D7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8D8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8D9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8DA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8DB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8DC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8DD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8DE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8DF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8E0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8E1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8E2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8E3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8E4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-分组情况 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XA8E5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控应用 |  |  | 读写 | 0/1/2 对应时控01、时控02、时控03
0XA8E6 | 系统设置-控制方式-普通模式-启用时控 |  |  | 读写 | 1/2/3 对应时控01、时控02、时控03的启用状态 （0无意义但不建议设置0，因为会不知道现在参数是时控几）
0XAAEE | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAAEF | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAAF0 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAF1 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XAAF2 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XAAF3 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAF4 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XAAF5 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XAAF6 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAAF7 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01：1-10对应场景1-10
0XAAF8 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAF9 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XAAFA | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XAAFB | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAFC | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XAAFD | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XAAFE | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAAFF | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB00 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB01 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB02 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB03 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB04 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB05 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB06 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB07 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB08 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB09 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB0A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB0B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB0C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB0D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB0E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB0F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB10 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB11 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB12 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB13 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB14 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB15 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB16 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB17 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB18 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB19 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB1A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB1B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB1C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB1D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB1E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB1F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB20 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB21 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB22 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB23 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB24 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB25 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB26 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB27 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB28 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB29 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB2A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB2B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB2C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB2D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB2E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB2F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB30 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB31 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB32 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB33 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB34 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB35 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB36 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB37 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB38 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB39 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB3A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB3B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB3C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB3D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB3E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB3F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB40 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB41 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB42 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB43 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB44 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB45 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB46 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB47 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB48 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB49 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB4A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB4B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB4C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB4D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB4E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB4F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB50 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB51 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB52 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB53 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB54 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB55 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB56 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB57 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB58 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB59 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB5A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB5B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB5C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB5D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB5E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB5F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB60 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB61 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB62 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB63 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB64 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB65 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB66 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB67 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB68 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB69 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB6A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB6B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB6C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB6D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB6E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB6F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB70 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB71 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB72 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB73 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB74 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB75 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB76 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB77 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB78 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB79 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB7A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB7B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB7C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB7D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB7E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB7F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB80 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB81 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB82 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB83 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB84 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB85 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB86 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB87 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB88 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB89 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB8A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB8B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB8C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB8D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB8E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB8F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB90 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB91 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB92 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB93 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB94 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB95 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB96 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB97 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB98 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB99 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB9A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB9B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB9C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB9D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB9E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB9F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XABA0 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABA1 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XABA2 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XABA3 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABA4 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XABA5 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XABA6 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XABA7 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XABA8 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABA9 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XABAA | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XABAB | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABAC | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XABAD | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XABAE | 系统设置-控制方式-场景模式-时控应用 |  |  | 读写 | 0/1/2 对应时控01、时控02、时控03 更改参数时，需要对应下发0/1/2
0XABAF | 系统设置-控制方式-场景模式-启用时控 |  |  | 读写 | 1/2/3 对应时控01、时控02、时控03的启用状态 （0无意义但不建议设置0，因为会不知道现在参数是时控几）
0XAE7A | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE7B | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE7C | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-未感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE7D | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-未感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE7E | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-延时 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE7F | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE80 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE81 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE82 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE83 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-未感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE84 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-未感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE85 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-延时 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE86 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE87 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE88 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE89 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE8A | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-未感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE8B | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-未感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE8C | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-延时 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE8D | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE8E | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE8F | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE90 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE91 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE92 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE93 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAE94 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE95 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE96 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE97 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE98 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE99 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE9A | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAE9B | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE9C | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE9D | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE9E | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE9F | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA0 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAEA1 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAEA2 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAEA3 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAEA4 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA5 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA6 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA7 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAEA8 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAEA9 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAEAA | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAEAB | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEAC | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEAD | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEAE | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAEAF | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAEB0 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAEB1 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAEB2 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器选择 |  |  | 读写 | 0/1/2 对应传感器01、传感器02、传感器03 更改参数时，需要对应下发0/1/2（注：更改参数时必须下发）
0XAEB3 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器选择 |  |  | 读写 | 0/1/2/3/4 对应传感器01、传感器02、传感器03、传感器04、传感器05 更改参数时，需要对应下发0/1/2/3/4 （注：更改参数时必须下发）
0XAF1E | 系统设置-控制方式-交流开关-开关数量 |  |  | 读写 | 0-8
0XAF1F | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-开关 |  |  | 读写
0XAF20 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-使能 |  |  | 读写
0XAF21 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF22 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF23 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF24 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF25 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-开关 |  |  | 读写
0XAF26 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-使能 |  |  | 读写
0XAF27 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF28 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF29 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF2A | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF2B | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-开关 |  |  | 读写
0XAF2C | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-使能 |  |  | 读写
0XAF2D | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF2E | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF2F | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF30 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF31 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-开关 |  |  | 读写
0XAF32 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-使能 |  |  | 读写
0XAF33 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF34 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF35 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF36 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF37 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-开关 |  |  | 读写
0XAF38 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-使能 |  |  | 读写
0XAF39 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF3A | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF3B | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF3C | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF3D | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-开关 |  |  | 读写
0XAF3E | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-使能 |  |  | 读写
0XAF3F | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF40 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF41 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF42 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF43 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-开关 |  |  | 读写
0XAF44 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-使能 |  |  | 读写
0XAF45 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF46 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF47 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF48 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF49 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-开关 |  |  | 读写
0XAF4A | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-使能 |  |  | 读写
0XAF4B | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF4C | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF4D | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF4E | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-结束时间_分 |  |  | 读写
0xAFC2 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xAFC3 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度02 |  |  | 读写
0xAFC4 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度03 |  |  | 读写
0xAFC5 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度04 |  |  | 读写
0xAFC6 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度05 |  |  | 读写
0xAFC7 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度06 |  |  | 读写
0xAFC8 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度07 |  |  | 读写
0xAFC9 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度08 |  |  | 读写
0xAFCA | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度09 |  |  | 读写
0xAFCB | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度10 |  |  | 读写
0xAFCC | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度11 |  |  | 读写
0xAFCD | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度12 |  |  | 读写
0xAFCE | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度13 |  |  | 读写
0xAFCF | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度14 |  |  | 读写
0xAFD0 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度15 |  |  | 读写
0xAFD1 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度16 |  |  | 读写
0xAFD2 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xAFD3 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关02 |  |  | 读写
0xAFD4 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关03 |  |  | 读写
0xAFD5 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关04 |  |  | 读写
0xAFD6 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关05 |  |  | 读写
0xAFD7 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关06 |  |  | 读写
0xAFD8 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关07 |  |  | 读写
0xAFD9 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关08 |  |  | 读写
0xAFDA | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关09 |  |  | 读写
0xAFDB | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关10 |  |  | 读写
0xAFDC | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关11 |  |  | 读写
0xAFDD | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关12 |  |  | 读写
0xAFDE | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关13 |  |  | 读写
0xAFDF | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关14 |  |  | 读写
0xAFE0 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关15 |  |  | 读写
0xAFE1 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关16 |  |  | 读写
0xAFE2 | 系统设置-场景设置-场景1-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xAFE3 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xAFE4 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度02 |  |  | 读写
0xAFE5 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度03 |  |  | 读写
0xAFE6 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度04 |  |  | 读写
0xAFE7 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度05 |  |  | 读写
0xAFE8 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度06 |  |  | 读写
0xAFE9 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度07 |  |  | 读写
0xAFEA | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度08 |  |  | 读写
0xAFEB | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度09 |  |  | 读写
0xAFEC | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度10 |  |  | 读写
0xAFED | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度11 |  |  | 读写
0xAFEE | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度12 |  |  | 读写
0xAFEF | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度13 |  |  | 读写
0xAFF0 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度14 |  |  | 读写
0xAFF1 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度15 |  |  | 读写
0xAFF2 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度16 |  |  | 读写
0xAFF3 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xAFF4 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关02 |  |  | 读写
0xAFF5 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关03 |  |  | 读写
0xAFF6 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关04 |  |  | 读写
0xAFF7 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关05 |  |  | 读写
0xAFF8 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关06 |  |  | 读写
0xAFF9 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关07 |  |  | 读写
0xAFFA | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关08 |  |  | 读写
0xAFFB | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关09 |  |  | 读写
0xAFFC | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关10 |  |  | 读写
0xAFFD | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关11 |  |  | 读写
0xAFFE | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关12 |  |  | 读写
0xAFFF | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关13 |  |  | 读写
0xB000 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关14 |  |  | 读写
0xB001 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关15 |  |  | 读写
0xB002 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关16 |  |  | 读写
0xB003 | 系统设置-场景设置-场景2-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB004 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB005 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB006 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB007 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB008 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB009 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB00A | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB00B | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB00C | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB00D | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB00E | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB00F | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB010 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB011 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB012 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB013 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB014 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB015 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关02 |  |  | 读写
0xB016 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关03 |  |  | 读写
0xB017 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关04 |  |  | 读写
0xB018 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关05 |  |  | 读写
0xB019 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关06 |  |  | 读写
0xB01A | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关07 |  |  | 读写
0xB01B | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关08 |  |  | 读写
0xB01C | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关09 |  |  | 读写
0xB01D | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关10 |  |  | 读写
0xB01E | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关11 |  |  | 读写
0xB01F | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关12 |  |  | 读写
0xB020 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关13 |  |  | 读写
0xB021 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关14 |  |  | 读写
0xB022 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关15 |  |  | 读写
0xB023 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关16 |  |  | 读写
0xB024 | 系统设置-场景设置-场景3-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB025 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB026 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB027 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB028 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB029 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB02A | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB02B | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB02C | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB02D | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB02E | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB02F | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB030 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB031 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB032 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB033 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB034 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB035 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关01 |  |  | 读写
0xB036 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关02 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB037 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关03 |  |  | 读写
0xB038 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关04 |  |  | 读写
0xB039 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关05 |  |  | 读写
0xB03A | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关06 |  |  | 读写
0xB03B | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关07 |  |  | 读写
0xB03C | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关08 |  |  | 读写
0xB03D | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关09 |  |  | 读写
0xB03E | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关10 |  |  | 读写
0xB03F | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关11 |  |  | 读写
0xB040 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关12 |  |  | 读写
0xB041 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关13 |  |  | 读写
0xB042 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关14 |  |  | 读写
0xB043 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关15 |  |  | 读写
0xB044 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关16 |  |  | 读写
0xB045 | 系统设置-场景设置-场景4-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB046 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB047 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB048 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB049 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB04A | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB04B | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB04C | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB04D | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB04E | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB04F | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB050 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB051 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB052 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB053 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB054 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB055 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB056 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB057 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关02 |  |  | 读写
0xB058 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关03 |  |  | 读写
0xB059 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关04 |  |  | 读写
0xB05A | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关05 |  |  | 读写
0xB05B | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关06 |  |  | 读写
0xB05C | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关07 |  |  | 读写
0xB05D | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关08 |  |  | 读写
0xB05E | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关09 |  |  | 读写
0xB05F | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关10 |  |  | 读写
0xB060 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关11 |  |  | 读写
0xB061 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关12 |  |  | 读写
0xB062 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关13 |  |  | 读写
0xB063 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关14 |  |  | 读写
0xB064 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关15 |  |  | 读写
0xB065 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关16 |  |  | 读写
0xB066 | 系统设置-场景设置-场景5-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB067 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB068 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB069 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB06A | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB06B | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB06C | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB06D | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB06E | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB06F | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB070 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB071 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB072 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB073 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB074 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB075 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB076 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB077 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB078 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关02 |  |  | 读写
0xB079 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关03 |  |  | 读写
0xB07A | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关04 |  |  | 读写
0xB07B | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关05 |  |  | 读写
0xB07C | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关06 |  |  | 读写
0xB07D | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关07 |  |  | 读写
0xB07E | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关08 |  |  | 读写
0xB07F | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关09 |  |  | 读写
0xB080 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关10 |  |  | 读写
0xB081 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关11 |  |  | 读写
0xB082 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关12 |  |  | 读写
0xB083 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关13 |  |  | 读写
0xB084 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关14 |  |  | 读写
0xB085 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关15 |  |  | 读写
0xB086 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关16 |  |  | 读写
0xB087 | 系统设置-场景设置-场景6-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB088 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB089 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB08A | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB08B | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB08C | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB08D | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB08E | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB08F | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB090 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB091 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB092 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB093 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB094 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB095 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB096 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB097 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB098 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB099 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关02 |  |  | 读写
0xB09A | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关03 |  |  | 读写
0xB09B | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关04 |  |  | 读写
0xB09C | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关05 |  |  | 读写
0xB09D | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关06 |  |  | 读写
0xB09E | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关07 |  |  | 读写
0xB09F | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关08 |  |  | 读写
0xB0A0 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关09 |  |  | 读写
0xB0A1 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关10 |  |  | 读写
0xB0A2 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关11 |  |  | 读写
0xB0A3 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关12 |  |  | 读写
0xB0A4 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关13 |  |  | 读写
0xB0A5 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关14 |  |  | 读写
0xB0A6 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关15 |  |  | 读写
0xB0A7 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关16 |  |  | 读写
0xB0A8 | 系统设置-场景设置-场景7-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB0A9 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB0AA | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB0AB | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB0AC | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB0AD | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB0AE | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB0AF | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB0B0 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB0B1 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB0B2 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB0B3 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB0B4 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB0B5 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB0B6 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB0B7 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB0B8 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB0B9 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB0BA | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关02 |  |  | 读写
0xB0BB | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关03 |  |  | 读写
0xB0BC | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关04 |  |  | 读写
0xB0BD | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关05 |  |  | 读写
0xB0BE | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关06 |  |  | 读写
0xB0BF | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关07 |  |  | 读写
0xB0C0 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关08 |  |  | 读写
0xB0C1 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关09 |  |  | 读写
0xB0C2 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关10 |  |  | 读写
0xB0C3 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关11 |  |  | 读写
0xB0C4 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关12 |  |  | 读写
0xB0C5 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关13 |  |  | 读写
0xB0C6 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关14 |  |  | 读写
0xB0C7 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关15 |  |  | 读写
0xB0C8 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关16 |  |  | 读写
0xB0C9 | 系统设置-场景设置-场景8-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB0CA | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB0CB | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB0CC | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB0CD | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB0CE | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB0CF | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB0D0 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB0D1 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB0D2 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB0D3 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB0D4 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB0D5 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB0D6 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB0D7 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB0D8 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB0D9 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB0DA | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB0DB | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关02 |  |  | 读写
0xB0DC | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关03 |  |  | 读写
0xB0DD | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关04 |  |  | 读写
0xB0DE | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关05 |  |  | 读写
0xB0DF | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关06 |  |  | 读写
0xB0E0 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关07 |  |  | 读写
0xB0E1 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关08 |  |  | 读写
0xB0E2 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关09 |  |  | 读写
0xB0E3 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关10 |  |  | 读写
0xB0E4 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关11 |  |  | 读写
0xB0E5 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关12 |  |  | 读写
0xB0E6 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关13 |  |  | 读写
0xB0E7 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关14 |  |  | 读写
0xB0E8 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关15 |  |  | 读写
0xB0E9 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关16 |  |  | 读写
0xB0EA | 系统设置-场景设置-场景9-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB0EB | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB0EC | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB0ED | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB0EE | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB0EF | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB0F0 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB0F1 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB0F2 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB0F3 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB0F4 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB0F5 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB0F6 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB0F7 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB0F8 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB0F9 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB0FA | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB0FB | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB0FC | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关02 |  |  | 读写
0xB0FD | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关03 |  |  | 读写
0xB0FE | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关04 |  |  | 读写
0xB0FF | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关05 |  |  | 读写
0xB100 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关06 |  |  | 读写
0xB101 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关07 |  |  | 读写
0xB102 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关08 |  |  | 读写
0xB103 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关09 |  |  | 读写
0xB104 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关10 |  |  | 读写
0xB105 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关11 |  |  | 读写
0xB106 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关12 |  |  | 读写
0xB107 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关13 |  |  | 读写
0xB108 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关14 |  |  | 读写
0xB109 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关15 |  |  | 读写
0xB10A | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关16 |  |  | 读写
0xB10B | 系统设置-场景设置-场景10-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB63C | 系统控制-回路控制-回路亮度 |  |  | 读写
0xB63D | 系统控制-分组控制-分组亮度 |  |  | 读写
0XB6A0 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A1 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A2 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A3 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A4 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A5 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A6 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A7 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A8 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A9 | 备用 |  |  | 读写
0XB6AA | 备用 |  |  | 读写
0XB6AB | 备用 |  |  | 读写
0XB6AC | 备用 |  |  | 读写
0XB6AD | 备用 |  |  | 读写
0XB6AE | 备用 |  |  | 读写
0XB6AF | 备用 |  |  | 读写
0XB710 | 后台遥调-照度模式-外控值01 |  |  | 只写
0XB711 | 后台遥调-照度模式-外控值02 |  |  | 只写
0XB712 | 后台遥调-照度模式-外控值03 |  |  | 只写
0XB713 | 后台遥调-照度模式-外控值04 |  |  | 只写
0XB714 | 后台遥调-照度模式-外控值05 |  |  | 只写
0XB715 | 系统设置-控制方式-模式选择 |  |  | 读写 | 0-未选中/1-普通时控/2-场景时控
0XB716 | 系统设置-控制方式-红外传感模式 |  |  | 读写 | 0-关闭/1-开启
0XB717 | 系统设置-控制方式-照度传感模式 |  |  | 读写 | 0-关闭/1-开启
0XB718 | 系统控制-照明控制-手动模式选择 |  |  | 读写 | 1-回路控制/2-分组控制/3-场景控制
0XB719 | 备用 |  |  | 读写 | 0-关闭/1-开启

## 遥控
位地址 (十六进制) | 名称 | 读写属性 | 值解析 | 说明
0xC000 | 系统总开关 | 只写
0xC001 | 工作模式 | 只写
0xC002 | 整流模块开关机01 | 只写
0xC003 | 整流模块开关机02 | 只写
0xC004 | 整流模块开关机03 | 只写
0xC005 | 整流模块开关机04 | 只写
0xC006 | 整流模块开关机05 | 只写
0xC007 | 整流模块开关机06 | 只写
0xC008 | 整流模块开关机07 | 只写
0xC009 | 整流模块开关机08 | 只写
0xC00A | 整流模块开关机09 | 只写
0xC00B | 整流模块开关机10 | 只写
0xC00C | 整流模块开关机11 | 只写
0xC00D | 整流模块开关机12 | 只写
0xC00E | 整流模块开关机13 | 只写
0xC00F | 整流模块开关机14 | 只写
0xC010 | 整流模块开关机15 | 只写
0xC011 | 整流模块开关机16 | 只写
0xC012 | 整流模块开关机17 | 只写
0xC013 | 整流模块开关机18 | 只写
0xC014 | 整流模块开关机19 | 只写
0xC015 | 整流模块开关机20 | 只写
0xC016 | 整流模块开关机21 | 只写
0xC044 | 调光信息-回路控制-手动控制亮度标志位 | 只写 |  | 后台控制亮度时要置“1”，监控自动清零
0xC045 | 调光信息-回路控制-手动控制开关标志位 | 只写 |  | 后台控制开关状态时要置“1”，监控自动清零
0xC046 | 调光信息-回路控制-回路总开关 | 只写 |  | 为“0”时所有选中的回路开关断开；为“1”则闭合
0xC047 | 调光信息-回路控制-回路选择01 | 只写 |  | 该值置“1”表示，回路01被选中
0xC048 | 调光信息-回路控制-回路选择02 | 只写
0xC049 | 调光信息-回路控制-回路选择03 | 只写
0xC04A | 调光信息-回路控制-回路选择04 | 只写
0xC04B | 调光信息-回路控制-回路选择05 | 只写
0xC04C | 调光信息-回路控制-回路选择06 | 只写
0xC04D | 调光信息-回路控制-回路选择07 | 只写
0xC04E | 调光信息-回路控制-回路选择08 | 只写
0xC04F | 调光信息-回路控制-回路选择09 | 只写
0xC050 | 调光信息-回路控制-回路选择10 | 只写
0xC051 | 调光信息-回路控制-回路选择11 | 只写
0xC052 | 调光信息-回路控制-回路选择12 | 只写
0xC053 | 调光信息-回路控制-回路选择13 | 只写
0xC054 | 调光信息-回路控制-回路选择14 | 只写
0xC055 | 调光信息-回路控制-回路选择15 | 只写
0xC056 | 调光信息-回路控制-回路选择16 | 只写
0xC057 | 调光信息-回路控制-回路选择17 | 只写
0xC058 | 调光信息-回路控制-回路选择18 | 只写
0xC059 | 调光信息-回路控制-回路选择19 | 只写
0xC05A | 调光信息-回路控制-回路选择20 | 只写
0xC05B | 调光信息-回路控制-回路选择21 | 只写
0xC05C | 调光信息-回路控制-回路选择22 | 只写
0xC05D | 调光信息-回路控制-回路选择23 | 只写
0xC05E | 调光信息-回路控制-回路选择24 | 只写
0xC05F | 调光信息-回路控制-回路选择25 | 只写
0xC060 | 调光信息-回路控制-回路选择26 | 只写
0xC061 | 调光信息-回路控制-回路选择27 | 只写
0xC062 | 调光信息-回路控制-回路选择28 | 只写
0xC063 | 调光信息-回路控制-回路选择29 | 只写
0xC064 | 调光信息-回路控制-回路选择30 | 只写
0xC065 | 调光信息-回路控制-回路选择31 | 只写
0xC066 | 调光信息-回路控制-回路选择32 | 只写
0xC067 | 调光信息-回路控制-回路选择33 | 只写
0xC068 | 调光信息-回路控制-回路选择34 | 只写
0xC069 | 调光信息-回路控制-回路选择35 | 只写
0xC06A | 调光信息-回路控制-回路选择36 | 只写
0xC06B | 调光信息-回路控制-回路选择37 | 只写
0xC06C | 调光信息-回路控制-回路选择38 | 只写
0xC06D | 调光信息-回路控制-回路选择39 | 只写
0xC06E | 调光信息-回路控制-回路选择40 | 只写
0xC133 | 调光信息-分组控制-手动控制亮度标志位 | 只写 |  | 后台控制亮度时要置“1”，监控自动清零
0xC134 | 调光信息-分组控制-手动控制开关标志位 | 只写 |  | 后台控制开关状态时要置“1”，监控自动清零
0xC135 | 调光信息-分组控制-控制总开关 | 只写 |  | 为“0”时所有选中的分组开关断开；为“1”则闭合
0xC136 | 调光信息-分组控制-分组选择01 | 只写 |  | 为“1”时，选中分组01
0xC137 | 调光信息-分组控制-分组选择02 | 只写
0xC138 | 调光信息-分组控制-分组选择03 | 只写
0xC139 | 调光信息-分组控制-分组选择04 | 只写
0xC13A | 调光信息-分组控制-分组选择05 | 只写
0xC13B | 调光信息-分组控制-分组选择06 | 只写
0xC13C | 调光信息-分组控制-分组选择07 | 只写
0xC13D | 调光信息-分组控制-分组选择08 | 只写
0xC13E | 调光信息-分组控制-分组选择09 | 只写
0xC13F | 调光信息-分组控制-分组选择10 | 只写
0xC140 | 调光信息-分组控制-分组选择11 | 只写
0xC141 | 调光信息-分组控制-分组选择12 | 只写
0xC142 | 调光信息-分组控制-分组选择13 | 只写
0xC143 | 调光信息-分组控制-分组选择14 | 只写
0xC144 | 调光信息-分组控制-分组选择15 | 只写
0xC145 | 调光信息-分组控制-分组选择16 | 只写
0xC1B9 | 调光信息-场景控制-场景01 | 只写 |  | 0：退出场景 1：进入场景 （不可多场景同时选中）
0xC1BA | 调光信息-场景控制-场景02 | 只写
0xC1BB | 调光信息-场景控制-场景03 | 只写
0xC1BC | 调光信息-场景控制-场景04 | 只写
0xC1BD | 调光信息-场景控制-场景05 | 只写
0xC1BE | 调光信息-场景控制-场景06 | 只写
0xC1BF | 调光信息-场景控制-场景07 | 只写
0xC1C0 | 调光信息-场景控制-场景08 | 只写
0xC1C1 | 调光信息-场景控制-场景09 | 只写
0xC1C2 | 调光信息-场景控制-场景10 | 只写
0XC1D9 | 调光信息-交流控制-手动开关标志01 | 只写 |  | 后台控制开关状态时要置“1”，监控自动清零
0XC1DA | 调光信息-交流控制-手动开关标志02 | 只写
0XC1DB | 调光信息-交流控制-手动开关标志03 | 只写
0XC1DC | 调光信息-交流控制-手动开关标志04 | 只写
0XC1DD | 调光信息-交流控制-手动开关标志05 | 只写
0XC1DE | 调光信息-交流控制-手动开关标志06 | 只写
0XC1DF | 调光信息-交流控制-手动开关标志07 | 只写
0XC1E0 | 调光信息-交流控制-手动开关标志08 | 只写
0XC1E1 | 调光信息-交流控制-开关01 | 只写
0XC1E2 | 调光信息-交流控制-开关02 | 只写
0XC1E3 | 调光信息-交流控制-开关03 | 只写
0XC1E4 | 调光信息-交流控制-开关04 | 只写
0XC1E5 | 调光信息-交流控制-开关05 | 只写
0XC1E6 | 调光信息-交流控制-开关06 | 只写
0XC1E7 | 调光信息-交流控制-开关07 | 只写
0XC1E8 | 调光信息-交流控制-开关08 | 只写
0xC1F4 | 系统控制-其他开关-开关01 | 只写
0xC1F5 | 系统控制-其他开关-开关02 | 只写
0xC1F6 | 系统控制-其他开关-开关03 | 只写
0xC1F7 | 系统控制-其他开关-开关04 | 只写
0xC1F8 | 系统控制-其他开关-开关05 | 只写
0xC1F9 | 系统控制-其他开关-开关06 | 只写
0xC1FA | 系统控制-其他开关-开关07 | 只写
0xC1FB | 系统控制-其他开关-开关08 | 只写
0xC1FC | 系统控制-其他开关-开关09 | 只写
0xC1FD | 系统控制-其他开关-开关10 | 只写
0xC1FE | 系统控制-其他开关-开关11 | 只写
0xC1FF | 系统控制-其他开关-开关12 | 只写
0xC200 | 系统控制-其他开关-开关13 | 只写
0xC201 | 系统控制-其他开关-开关14 | 只写
0xC202 | 系统控制-其他开关-开关15 | 只写
0xC203 | 系统控制-其他开关-开关16 | 只写
0xC204 | 系统控制-其他开关-开关17 | 只写
0xC205 | 系统控制-其他开关-开关18 | 只写
0xC206 | 系统控制-其他开关-开关19 | 只写
0xC207 | 系统控制-其他开关-开关20 | 只写
0xC208 | 系统控制-其他开关-开关21 | 只写
0xC209 | 系统控制-其他开关-开关22 | 只写
0xC20A | 系统控制-其他开关-开关23 | 只写
0xC20B | 系统控制-其他开关-开关24 | 只写
0xC20C | 系统控制-其他开关-开关25 | 只写
0xC20D | 系统控制-其他开关-开关26 | 只写
0xC20E | 系统控制-其他开关-开关27 | 只写
0xC20F | 系统控制-其他开关-开关28 | 只写
0xC210 | 系统控制-其他开关-开关29 | 只写
0xC211 | 系统控制-其他开关-开关30 | 只写
0xC212 | 系统控制-其他开关-开关31 | 只写
0xC213 | 系统控制-其他开关-开关32 | 只写
0xC214 | 系统控制-其他开关-开关33 | 只写
0xC215 | 系统控制-其他开关-开关34 | 只写
0xC216 | 系统控制-其他开关-开关35 | 只写
0xC217 | 系统控制-其他开关-开关36 | 只写
0xC218 | 系统控制-其他开关-开关37 | 只写
0xC219 | 系统控制-其他开关-开关38 | 只写
0xC21A | 系统控制-其他开关-开关39 | 只写
0xC21B | 系统控制-其他开关-开关40 | 只写
0xC21C | 系统控制-其他开关-开关41 | 只写
0xC21D | 系统控制-其他开关-开关42 | 只写
0xC21E | 系统控制-其他开关-开关43 | 只写
0xC21F | 系统控制-其他开关-开关44 | 只写
0xC220 | 系统控制-其他开关-开关45 | 只写
0xC221 | 系统控制-其他开关-开关46 | 只写
0xC222 | 系统控制-其他开关-开关47 | 只写
0xC223 | 系统控制-其他开关-开关48 | 只写
0xC2C8 | 设置更新标志位 | 只写 |  | 主机接收到监控更新请求，刷新完主机设置给该值置“0”
0xC2C9 | 普通时控保存标志位 | 只写
0xC2CA | 场景时控保存标志位 | 只写
0xC2CB | 红外模式保存标志位 | 只写
0XC2CC | 照度模式保存标志位 | 只写
0XC2CD | 交流时控保存标志位 | 只写
0XC2CE | 控制方式保存标志位 | 只写
0XC300 | 交流回路时控：进入第 1阶段 | 只写 |  | 主机记录好该事件记录后，把该点位置0
0XC301 | 交流回路时控：进入第 2阶段 | 只写
0XC302 | 交流回路时控：进入第 3阶段 | 只写
0XC303 | 交流回路时控：进入第 4阶段 | 只写
0XC304 | 交流回路时控：进入第 5阶段 | 只写
0XC305 | 交流回路时控：进入第 6阶段 | 只写
0XC306 | 交流回路时控：进入第 7阶段 | 只写
0XC307 | 交流回路时控：进入第 8阶段 | 只写
0XC308 | 场景时控01：进入第 1阶段 | 只写
0XC309 | 场景时控01：进入第 2阶段 | 只写
0XC30A | 场景时控01：进入第 3阶段 | 只写
0XC30B | 场景时控01：进入第 4阶段 | 只写
0XC30C | 场景时控01：进入第 5阶段 | 只写
0XC30D | 场景时控01：进入第 6阶段 | 只写
0XC30E | 场景时控01：进入第 7阶段 | 只写
0XC30F | 场景时控01：进入第 8阶段 | 只写
0XC310 | 场景时控02：进入第 1阶段 | 只写 |  | 0
0XC311 | 场景时控02：进入第 2阶段 | 只写
0XC312 | 场景时控02：进入第 3阶段 | 只写
0XC313 | 场景时控02：进入第 4阶段 | 只写
0XC314 | 场景时控02：进入第 5阶段 | 只写
0XC315 | 场景时控02：进入第 6阶段 | 只写
0XC316 | 场景时控02：进入第 7阶段 | 只写
0XC317 | 场景时控02：进入第 8阶段 | 只写
0XC318 | 场景时控03：进入第 1阶段 | 只写
0XC319 | 场景时控03：进入第 2阶段 | 只写
0XC31A | 场景时控03：进入第 3阶段 | 只写
0XC31B | 场景时控03：进入第 4阶段 | 只写
0XC31C | 场景时控03：进入第 5阶段 | 只写
0XC31D | 场景时控03：进入第 6阶段 | 只写
0XC31E | 场景时控03：进入第 7阶段 | 只写
0XC31F | 场景时控03：进入第 8阶段 | 只写
0XC320 | 普通时控01：进入第 1阶段 | 只写
0XC321 | 普通时控01：进入第 2阶段 | 只写
0XC322 | 普通时控01：进入第 3阶段 | 只写
0XC323 | 普通时控01：进入第 4阶段 | 只写
0XC324 | 普通时控01：进入第 5阶段 | 只写
0XC325 | 普通时控01：进入第 6阶段 | 只写
0XC326 | 普通时控01：进入第 7阶段 | 只写
0XC327 | 普通时控01：进入第 8阶段 | 只写
0XC328 | 普通时控02：进入第 1阶段 | 只写
0XC329 | 普通时控02：进入第 2阶段 | 只写
0XC32A | 普通时控02：进入第 3阶段 | 只写
0XC32B | 普通时控02：进入第 4阶段 | 只写
0XC32C | 普通时控02：进入第 5阶段 | 只写
0XC32D | 普通时控02：进入第 6阶段 | 只写
0XC32E | 普通时控02：进入第 7阶段 | 只写
0XC32F | 普通时控02：进入第 8阶段 | 只写
0XC330 | 普通时控03：进入第 1阶段 | 只写
0XC331 | 普通时控03：进入第 2阶段 | 只写
0XC332 | 普通时控03：进入第 3阶段 | 只写
0XC333 | 普通时控03：进入第 4阶段 | 只写
0XC334 | 普通时控03：进入第 5阶段 | 只写
0XC335 | 普通时控03：进入第 6阶段 | 只写
0XC336 | 普通时控03：进入第 7阶段 | 只写
0XC337 | 普通时控03：进入第 8阶段 | 只写
0XC338 | 系统进入自动模式 | 只写
0XC339 | 系统进入手动模式 | 只写
0XC33A | 系统启动运行 | 只写
0XC33B | 系统停止运行 | 只写
0XC33C | 系统上电 | 只写
0XC33D | 手动回路控制 | 只写
0XC33E | 手动分组控制 | 只写
0XC33F | 手动场景控制 | 只写
0XC340 | 手动交流控制 | 只写
0XC341 | 备用事件记录66 | 只写
0XC342 | 备用事件记录67 | 只写
0XC343 | 备用事件记录68 | 只写
0XC344 | 备用事件记录69 | 只写
0XC345 | 备用事件记录70 | 只写
0XC346 | 备用事件记录71 | 只写
0XC347 | 备用事件记录72 | 只写
0XC348 | 备用事件记录73 | 只写
0XC349 | 备用事件记录74 | 只写
0XC34A | 备用事件记录75 | 只写
0XC34B | 备用事件记录76 | 只写
0XC34C | 备用事件记录77 | 只写
0XC34D | 备用事件记录78 | 只写
0XC34E | 备用事件记录79 | 只写
0XC34F | 备用事件记录80 | 只写
0XC350 | 备用事件记录81 | 只写
0XC351 | 备用事件记录82 | 只写
0XC352 | 备用事件记录83 | 只写
0XC353 | 备用事件记录84 | 只写
0XC354 | 备用事件记录85 | 只写
0XC355 | 备用事件记录86 | 只写
0XC356 | 备用事件记录87 | 只写
0XC357 | 备用事件记录88 | 只写
0XC358 | 备用事件记录89 | 只写
0XC359 | 备用事件记录90 | 只写
0XC35A | 备用事件记录91 | 只写
0XC35B | 备用事件记录92 | 只写
0XC35C | 备用事件记录93 | 只写
0XC35D | 备用事件记录94 | 只写
0XC35E | 备用事件记录95 | 只写
0XC35F | 备用事件记录96 | 只写
0XC360 | 备用事件记录97 | 只写
0XC361 | 备用事件记录98 | 只写
0XC362 | 备用事件记录99 | 只写
0XC363 | 备用事件记录100 | 只写