## 说明
深圳市汇业达通讯技术有限公司
PM6-ZM上位机通讯协议
项目信息
工程号： 项目名称： 软件版本：
1. 概述
PM6系列主监控提供RS485通信接口，使用标准Modbus-RTU协议与后台通信，通信地址、波特率可设置
2.串口格式
波特率为2400-115200bps可设（默认9600），无校验，8位数据位，1位停止位
3.通信地址
地址1~255可设（默认1）
4.Modbus功能码
遥测功能码：0x03 遥信功能码：0x01 遥调功能码：0x06或0x10 遥控功能码：0x05或0x0F
5.使用说明
四遥信息可在对应的页里查看并修改。 默认的协议文本是按最大配置编写的，如果实际的系统没有相关的信息，则应把对应的行整行删除，或者把“名称”栏里的名称改为备用。 修改后的此份协议文本，可直接使用汇业达公司的“ModMonitor”软件，测试是否修改正确。
6. 遥测示例帧
目的：从机地址为1，查询寄存器0x0000~0x0002的值 上位机发送帧：01 03 00 00 00 03 05 CB 设备返回帧： 01 03 06 0E E3 0E EE 0E F9 43 72 释义： 1#交流一路Uab：381.1 V 1#交流一路Ubc：382.3 V 1#交流一路Uca：383.3 V
7. 遥信示例帧
目的：从机地址为1，查询前100路的开关故障状态 上位机发送帧：01 01 10 00 00 64 39 21 设备返回帧： 01 01 0D 09 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 9C 释义： 第1/4/9/10/17路开关故障
8. 遥调示例帧
目的：从机地址为1，设置控母电压为220.0V 上位机发送帧：01 06 0A 00 08 98 8C 78 设备返回帧： 01 06 0A 00 08 98 8C 78
9. 对时示例帧
目的：从机地址为1，通过通信给设备对时 发送帧：01 10 0A 03 00 07 0E 07 E3 00 05 00 06 00 0A 00 32 00 1E 01 00 DB A9 返回帧：01 10 0A 03 00 07 72 13 释义： 设置设备的时间为：2019/5/6 10:50:30 对时同步标志为：0x0100
10. 遥控示例帧
目的：从机地址为1，控制03#电操开关合闸 上位机发送帧：01 05 20 04 FF 00 C6 3B 设备返回帧： 01 05 20 04 FF 00 C6 3B 释义：使用05功能码，0xFF00为设置遥控量为1的标准数据
目的：从机地址为1，控制05#电操开关分闸 上位机发送帧：01 05 20 09 FF 00 57 F8 设备返回帧： 01 05 20 09 FF 00 57 F8 释义：使用05功能码，0xFF00为设置遥控量为1的标准数据
修订记录
时间 |  | 版本 | 修改内容 | 作者
2024.7.24 |  | 3.7.1 | 去掉分区相关、增加40路电表信息 | 覃肯构
2024.9.2 |  | 3.8.1 | 协议更新 | 覃肯构
2024.11.20 |  | 3.8.2 | 遥测增加漏电流、当前照度值 | 覃肯构

## 遥测
寄存器地址 (十六进制) | 名称 | 倍率 | 单位 | 说明
0x0000 | 总电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节只传电源柜
0x0002 | 总功率 | 100 | kW | 数据长度占4个字节
0x0004 | 日耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0x0006 | 周耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0x0008 | 月耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0x000A | 季耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0x000C | 年耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0x000E | 交流一路Uab | 10 | V
0x000F | 交流一路Ubc | 10 | V
0x0010 | 交流一路Uca | 10 | V
0x0011 | 交流二路Uab | 10 | V
0x0012 | 交流二路Ubc | 10 | V
0x0013 | 交流二路Uca | 10 | V
0x0014 | 交流一路Ia | 10 | A
0x0015 | 交流一路Ib | 10 | A
0x0016 | 交流一路Ic | 10 | A
0x0017 | 交流二路Ia | 10 | A
0x0018 | 交流二路Ib | 10 | A
0x0019 | 交流二路Ic | 10 | A
0x001A | 直流母线电压 | 10 | V
0x001B | 直流母线电流 | 10 | A
0x001C | 母线正对地电压 | 10 | V
0x001D | 母线负对地电压 | 10 | V
0x001E | 母线正极绝缘阻值 | 10 | KΩ
0x001F | 母线负极绝缘阻值 | 10 | KΩ
0x0020 | 母线交窜直电压 | 10 | V
0x0021 | 环境温度 | 10 | ℃
0x0022 | 直流调光回路数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0023 | 直流开关回路数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0024 | 交流回路数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0025 | 其他开关数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0026 | 整流模块数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0027 | DC/DC模块数量 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示
0x0028 | 交流输入路数 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示：0-单路，1-双路
0x0029 | 交流电流显示 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示：0-不显示，1-显示
0x002A | 交流采样模式 | 1 |  | 参数值用作界面浮动显示：0-三相，1-单相
0X002B | 备用 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节，暂时保留，实际没有数据上传
0X002D | 备用 | 100 | kWh
0X002F | 备用 | 100 | kWh
0X0031 | 备用 | 100 | kWh
0X0033 | 备用 | 100 | kWh
0X0035 | 备用 | 100 | kWh
0X0037 | 备用 | 100 | kWh
0X0039 | 备用 | 100 | kWh
0X003B | 备用 | 100 | kWh
0X003D | 备用 | 100 | kWh
0X003F | 备用 | 100 | kWh
0X0041 | 备用 | 100 | kWh
0X0043 | 备用 | 100 | kWh
0X0045 | 备用 | 100 | kWh
0X0047 | 备用 | 100 | kWh
0X0049 | 备用 | 100 | kWh
0X004B | 备用 | 100 | kWh
0X004D | 备用 | 100 | kWh
0X004F | 备用 | 100 | kWh
0X0051 | 备用 | 100 | kWh
0X0053 | 备用 | 100 | kWh
0X0055 | 备用 | 100 | kWh
0X0057 | 备用 | 100 | kWh
0X0059 | 备用 | 100 | kWh
0X005B | 备用 | 100 | kWh
0X005D | 备用 | 100 | kWh
0X005F | 备用 | 100 | kWh
0X0061 | 备用 | 100 | kWh
0X0063 | 备用 | 100 | kWh
0X0065 | 备用 | 100 | kWh
0X0067 | 备用 | 100 | kWh
0X0069 | 备用 | 100 | kWh
0X006B | 备用 | 100 | kWh
0X006D | 备用 | 100 | kWh
0X006F | 备用 | 100 | kWh
0X0071 | 备用 | 100 | kWh
0X0073 | 备用 | 100 | kWh
0X0075 | 备用 | 100 | kWh
0X0077 | 备用 | 100 | kWh
0X0079 | 备用 | 100 | kWh
0X007B | 1#电能表总功率 | 100 | kW | 数据长度占4个字节
0X007D | 2#电能表总功率 | 100 | kW
0X007F | 3#电能表总功率 | 100 | kW
0X0081 | 4#电能表总功率 | 100 | kW
0X0083 | 5#电能表总功率 | 100 | kW
0X0085 | 6#电能表总功率 | 100 | kW
0X0087 | 7#电能表总功率 | 100 | kW
0X0089 | 8#电能表总功率 | 100 | kW
0X008B | 9#电能表总功率 | 100 | kW
0X008D | 10#电能表总功率 | 100 | kW
0X008F | 11#电能表总功率 | 100 | kW
0X0091 | 12#电能表总功率 | 100 | kW
0X0093 | 13#电能表总功率 | 100 | kW
0X0095 | 14#电能表总功率 | 100 | kW
0X0097 | 15#电能表总功率 | 100 | kW
0X0099 | 16#电能表总功率 | 100 | kW
0X009B | 17#电能表总功率 | 100 | kW
0X009D | 18#电能表总功率 | 100 | kW
0X009F | 19#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A1 | 20#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A3 | 21#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A5 | 22#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A7 | 23#电能表总功率 | 100 | kW
0X00A9 | 24#电能表总功率 | 100 | kW
0X00AB | 25#电能表总功率 | 100 | kW
0X00AD | 26#电能表总功率 | 100 | kW
0X00AF | 27#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B1 | 28#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B3 | 29#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B5 | 30#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B7 | 31#电能表总功率 | 100 | kW
0X00B9 | 32#电能表总功率 | 100 | kW
0X00BB | 33#电能表总功率 | 100 | kW
0X00BD | 34#电能表总功率 | 100 | kW
0X00BF | 35#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C1 | 36#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C3 | 37#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C5 | 38#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C7 | 39#电能表总功率 | 100 | kW
0X00C9 | 40#电能表总功率 | 100 | kW
0X00CB | 1#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00CD | 2#电表日耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X00CF | 3#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D1 | 4#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D3 | 5#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D5 | 6#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D7 | 7#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00D9 | 8#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00DB | 9#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00DD | 10#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00DF | 11#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E1 | 12#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E3 | 13#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E5 | 14#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E7 | 15#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00E9 | 16#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00EB | 17#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00ED | 18#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00EF | 19#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F1 | 20#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F3 | 21#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F5 | 22#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F7 | 23#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00F9 | 24#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00FB | 25#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00FD | 26#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X00FF | 27#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0101 | 28#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0103 | 29#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0105 | 30#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0107 | 31#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0109 | 32#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X010B | 33#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X010D | 34#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X010F | 35#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0111 | 36#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0113 | 37#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0115 | 38#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0117 | 39#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X0119 | 40#电表日耗电量 | 100 | kWh
0X011B | 1#电表周耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X011D | 2#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X011F | 3#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0121 | 4#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0123 | 5#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0125 | 6#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0127 | 7#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0129 | 8#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X012B | 9#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X012D | 10#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X012F | 11#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0131 | 12#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0133 | 13#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0135 | 14#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0137 | 15#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0139 | 16#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X013B | 17#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X013D | 18#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X013F | 19#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0141 | 20#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0143 | 21#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0145 | 22#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0147 | 23#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0149 | 24#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X014B | 25#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X014D | 26#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X014F | 27#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0151 | 28#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0153 | 29#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0155 | 30#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0157 | 31#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0159 | 32#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X015B | 33#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X015D | 34#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X015F | 35#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0161 | 36#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0163 | 37#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0165 | 38#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0167 | 39#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X0169 | 40#电表周耗电量 | 100 | kWh
0X016B | 1#电表月耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X016D | 2#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X016F | 3#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0171 | 4#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0173 | 5#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0175 | 6#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0177 | 7#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0179 | 8#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X017B | 9#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X017D | 10#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X017F | 11#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0181 | 12#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0183 | 13#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0185 | 14#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0187 | 15#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0189 | 16#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X018B | 17#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X018D | 18#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X018F | 19#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0191 | 20#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0193 | 21#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0195 | 22#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0197 | 23#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X0199 | 24#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X019B | 25#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X019D | 26#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X019F | 27#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A1 | 28#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A3 | 29#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A5 | 30#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A7 | 31#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01A9 | 32#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01AB | 33#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01AD | 34#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01AF | 35#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B1 | 36#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B3 | 37#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B5 | 38#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B7 | 39#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01B9 | 40#电表月耗电量 | 100 | kWh
0X01BB | 1#电表季耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X01BD | 2#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01BF | 3#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C1 | 4#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C3 | 5#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C5 | 6#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C7 | 7#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01C9 | 8#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01CB | 9#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01CD | 10#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01CF | 11#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D1 | 12#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D3 | 13#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D5 | 14#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D7 | 15#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01D9 | 16#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01DB | 17#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01DD | 18#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01DF | 19#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E1 | 20#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E3 | 21#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E5 | 22#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E7 | 23#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01E9 | 24#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01EB | 25#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01ED | 26#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01EF | 27#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F1 | 28#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F3 | 29#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F5 | 30#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F7 | 31#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01F9 | 32#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01FB | 33#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01FD | 34#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X01FF | 35#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0201 | 36#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0203 | 37#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0205 | 38#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0207 | 39#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X0209 | 40#电表季耗电量 | 100 | kWh
0X020B | 1#电表年耗电量 | 100 | kWh | 数据长度占4个字节
0X020D | 2#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X020F | 3#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0211 | 4#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0213 | 5#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0215 | 6#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0217 | 7#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0219 | 8#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X021B | 9#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X021D | 10#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X021F | 11#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0221 | 12#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0223 | 13#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0225 | 14#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0227 | 15#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0229 | 16#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X022B | 17#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X022D | 18#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X022F | 19#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0231 | 20#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0233 | 21#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0235 | 22#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0237 | 23#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0239 | 24#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X023B | 25#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X023D | 26#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X023F | 27#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0241 | 28#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0243 | 29#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0245 | 30#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0247 | 31#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0249 | 32#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X024B | 33#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X024D | 34#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X024F | 35#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0251 | 36#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0253 | 37#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0255 | 38#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0257 | 39#电表年耗电量 | 100 | kWh
0X0259 | 40#电表年耗电量 | 100 | kWh
0x0400 | 整流模块输出电压01 | 10 | V
0x0401 | 整流模块输出电压02 | 10 | V
0x0402 | 整流模块输出电压03 | 10 | V
0x0403 | 整流模块输出电压04 | 10 | V
0x0404 | 整流模块输出电压05 | 10 | V
0x0405 | 整流模块输出电压06 | 10 | V
0x0406 | 整流模块输出电压07 | 10 | V
0x0407 | 整流模块输出电压08 | 10 | V
0x0408 | 整流模块输出电压09 | 10 | V
0x0409 | 整流模块输出电压10 | 10 | V
0x040A | 整流模块输出电压11 | 10 | V
0x040B | 整流模块输出电压12 | 10 | V
0x040C | 整流模块输出电压13 | 10 | V
0x040D | 整流模块输出电压14 | 10 | V
0x040E | 整流模块输出电压15 | 10 | V
0x040F | 整流模块输出电压16 | 10 | V
0x0410 | 整流模块输出电流01 | 10 | A
0x0411 | 整流模块输出电流02 | 10 | A
0x0412 | 整流模块输出电流03 | 10 | A
0x0413 | 整流模块输出电流04 | 10 | A
0x0414 | 整流模块输出电流05 | 10 | A
0x0415 | 整流模块输出电流06 | 10 | A
0x0416 | 整流模块输出电流07 | 10 | A
0x0417 | 整流模块输出电流08 | 10 | A
0x0418 | 整流模块输出电流09 | 10 | A
0x0419 | 整流模块输出电流10 | 10 | A
0x041A | 整流模块输出电流11 | 10 | A
0x041B | 整流模块输出电流12 | 10 | A
0x041C | 整流模块输出电流13 | 10 | A
0x041D | 整流模块输出电流14 | 10 | A
0x041E | 整流模块输出电流15 | 10 | A
0x041F | 整流模块输出电流16 | 10 | A
0x0420 | DC/DC模块输出电压01 | 10 | V
0x0421 | DC/DC模块输出电压02 | 10 | V
0x0422 | DC/DC模块输出电压03 | 10 | V
0x0423 | DC/DC模块输出电压04 | 10 | V
0x0424 | DC/DC模块输出电压05 | 10 | V
0x0425 | DC/DC模块输出电压06 | 10 | V
0x0426 | DC/DC模块输出电压07 | 10 | V
0x0427 | DC/DC模块输出电压08 | 10 | V
0x0428 | 整流模块输出电压17 | 10 | V
0x0429 | 整流模块输出电压18 | 10 | V
0x042A | 整流模块输出电压19 | 10 | V
0x042B | 整流模块输出电压20 | 10 | V
0x042C | 整流模块输出电压21 | 10 | V
0x042D | 备用 | 10 | V
0x042E | 备用 | 10 | V
0x042F | 备用 | 10 | V
0x0430 | DC/DC模块输出电流01 | 10 | A
0x0431 | DC/DC模块输出电流02 | 10 | A
0x0432 | DC/DC模块输出电流03 | 10 | A
0x0433 | DC/DC模块输出电流04 | 10 | A
0x0434 | DC/DC模块输出电流05 | 10 | A
0x0435 | DC/DC模块输出电流06 | 10 | A
0x0436 | DC/DC模块输出电流07 | 10 | A
0x0437 | DC/DC模块输出电流08 | 10 | A
0x0438 | 整流模块输出电流17 | 10 | A
0x0439 | 整流模块输出电流18 | 10 | A
0x043A | 整流模块输出电流19 | 10 | A
0x043B | 整流模块输出电流20 | 10 | A
0x043C | 整流模块输出电流21 | 10 | A
0x043D | 备用 | 10 | A
0x043E | 备用 | 10 | A
0x043F | 备用 | 10 | A
0X04A0 | 直流回路设定亮度01 | 1
0X04A1 | 直流回路设定亮度02 | 1
0X04A2 | 直流回路设定亮度03 | 1
0X04A3 | 直流回路设定亮度04 | 1
0X04A4 | 直流回路设定亮度05 | 1
0X04A5 | 直流回路设定亮度06 | 1
0X04A6 | 直流回路设定亮度07 | 1
0X04A7 | 直流回路设定亮度08 | 1
0X04A8 | 直流回路设定亮度09 | 1
0X04A9 | 直流回路设定亮度10 | 1
0X04AA | 直流回路设定亮度11 | 1
0X04AB | 直流回路设定亮度12 | 1
0X04AC | 直流回路设定亮度13 | 1
0X04AD | 直流回路设定亮度14 | 1
0X04AE | 直流回路设定亮度15 | 1
0X04AF | 直流回路设定亮度16 | 1
0X04B0 | 直流回路设定亮度17 | 1
0X04B1 | 直流回路设定亮度18 | 1
0X04B2 | 直流回路设定亮度19 | 1
0X04B3 | 直流回路设定亮度20 | 1
0X04B4 | 直流回路设定亮度21 | 1
0X04B5 | 直流回路设定亮度22 | 1
0X04B6 | 直流回路设定亮度23 | 1
0X04B7 | 直流回路设定亮度24 | 1
0X04B8 | 直流回路设定亮度25 | 1
0X04B9 | 直流回路设定亮度26 | 1
0X04BA | 直流回路设定亮度27 | 1
0X04BB | 直流回路设定亮度28 | 1
0X04BC | 直流回路设定亮度29 | 1
0X04BD | 直流回路设定亮度30 | 1
0X04BE | 直流回路设定亮度31 | 1
0X04BF | 直流回路设定亮度32 | 1
0X04C0 | 直流回路设定亮度33 | 1
0X04C1 | 直流回路设定亮度34 | 1
0X04C2 | 直流回路设定亮度35 | 1
0X04C3 | 直流回路设定亮度36 | 1
0X04C4 | 直流回路设定亮度37 | 1
0X04C5 | 直流回路设定亮度38 | 1
0X04C6 | 直流回路设定亮度39 | 1
0X04C7 | 直流回路设定亮度40 | 1
0X04C8 | 直流回路反馈亮度01 | 1
0X04C9 | 直流回路反馈亮度02 | 1
0X04CA | 直流回路反馈亮度03 | 1
0X04CB | 直流回路反馈亮度04 | 1
0X04CC | 直流回路反馈亮度05 | 1
0X04CD | 直流回路反馈亮度06 | 1
0X04CE | 直流回路反馈亮度07 | 1
0X04CF | 直流回路反馈亮度08 | 1
0X04D0 | 直流回路反馈亮度09 | 1
0X04D1 | 直流回路反馈亮度10 | 1
0X04D2 | 直流回路反馈亮度11 | 1
0X04D3 | 直流回路反馈亮度12 | 1
0X04D4 | 直流回路反馈亮度13 | 1
0X04D5 | 直流回路反馈亮度14 | 1
0X04D6 | 直流回路反馈亮度15 | 1
0X04D7 | 直流回路反馈亮度16 | 1
0X04D8 | 直流回路反馈亮度17 | 1
0X04D9 | 直流回路反馈亮度18 | 1
0X04DA | 直流回路反馈亮度19 | 1
0X04DB | 直流回路反馈亮度20 | 1
0X04DC | 直流回路反馈亮度21 | 1
0X04DD | 直流回路反馈亮度22 | 1
0X04DE | 直流回路反馈亮度23 | 1
0X04DF | 直流回路反馈亮度24 | 1
0X04E0 | 直流回路反馈亮度25 | 1
0X04E1 | 直流回路反馈亮度26 | 1
0X04E2 | 直流回路反馈亮度27 | 1
0X04E3 | 直流回路反馈亮度28 | 1
0X04E4 | 直流回路反馈亮度29 | 1
0X04E5 | 直流回路反馈亮度30 | 1
0X04E6 | 直流回路反馈亮度31 | 1
0X04E7 | 直流回路反馈亮度32 | 1
0X04E8 | 直流回路反馈亮度33 | 1
0X04E9 | 直流回路反馈亮度34 | 1
0X04EA | 直流回路反馈亮度35 | 1
0X04EB | 直流回路反馈亮度36 | 1
0X04EC | 直流回路反馈亮度37 | 1
0X04ED | 直流回路反馈亮度38 | 1
0X04EE | 直流回路反馈亮度39 | 1
0X04EF | 直流回路反馈亮度40 | 1
0X04F0 | 直流回路输出电压01 | 10 | V
0X04F1 | 直流回路输出电压02 | 10 | V
0X04F2 | 直流回路输出电压03 | 10 | V
0X04F3 | 直流回路输出电压04 | 10 | V
0X04F4 | 直流回路输出电压05 | 10 | V
0X04F5 | 直流回路输出电压06 | 10 | V
0X04F6 | 直流回路输出电压07 | 10 | V
0X04F7 | 直流回路输出电压08 | 10 | V
0X04F8 | 直流回路输出电压09 | 10 | V
0X04F9 | 直流回路输出电压10 | 10 | V
0X04FA | 直流回路输出电压11 | 10 | V
0X04FB | 直流回路输出电压12 | 10 | V
0X04FC | 直流回路输出电压13 | 10 | V
0X04FD | 直流回路输出电压14 | 10 | V
0X04FE | 直流回路输出电压15 | 10 | V
0X04FF | 直流回路输出电压16 | 10 | V
0X0500 | 直流回路输出电压17 | 10 | V
0X0501 | 直流回路输出电压18 | 10 | V
0X0502 | 直流回路输出电压19 | 10 | V
0X0503 | 直流回路输出电压20 | 10 | V
0X0504 | 直流回路输出电压21 | 10 | V
0X0505 | 直流回路输出电压22 | 10 | V
0X0506 | 直流回路输出电压23 | 10 | V
0X0507 | 直流回路输出电压24 | 10 | V
0X0508 | 直流回路输出电压25 | 10 | V
0X0509 | 直流回路输出电压26 | 10 | V
0X050A | 直流回路输出电压27 | 10 | V
0X050B | 直流回路输出电压28 | 10 | V
0X050C | 直流回路输出电压29 | 10 | V
0X050D | 直流回路输出电压30 | 10 | V
0X050E | 直流回路输出电压31 | 10 | V
0X050F | 直流回路输出电压32 | 10 | V
0X0510 | 直流回路输出电压33 | 10 | V
0X0511 | 直流回路输出电压34 | 10 | V
0X0512 | 直流回路输出电压35 | 10 | V
0X0513 | 直流回路输出电压36 | 10 | V
0X0514 | 直流回路输出电压37 | 10 | V
0X0515 | 直流回路输出电压38 | 10 | V
0X0516 | 直流回路输出电压39 | 10 | V
0X0517 | 直流回路输出电压40 | 10 | V
0X0518 | 直流回路输出电流01 | 10 | A
0X0519 | 直流回路输出电流02 | 10 | A
0X051A | 直流回路输出电流03 | 10 | A
0X051B | 直流回路输出电流04 | 10 | A
0X051C | 直流回路输出电流05 | 10 | A
0X051D | 直流回路输出电流06 | 10 | A
0X051E | 直流回路输出电流07 | 10 | A
0X051F | 直流回路输出电流08 | 10 | A
0X0520 | 直流回路输出电流09 | 10 | A
0X0521 | 直流回路输出电流10 | 10 | A
0X0522 | 直流回路输出电流11 | 10 | A
0X0523 | 直流回路输出电流12 | 10 | A
0X0524 | 直流回路输出电流13 | 10 | A
0X0525 | 直流回路输出电流14 | 10 | A
0X0526 | 直流回路输出电流15 | 10 | A
0X0527 | 直流回路输出电流16 | 10 | A
0X0528 | 直流回路输出电流17 | 10 | A
0X0529 | 直流回路输出电流18 | 10 | A
0X052A | 直流回路输出电流19 | 10 | A
0X052B | 直流回路输出电流20 | 10 | A
0X052C | 直流回路输出电流21 | 10 | A
0X052D | 直流回路输出电流22 | 10 | A
0X052E | 直流回路输出电流23 | 10 | A
0X052F | 直流回路输出电流24 | 10 | A
0X0530 | 直流回路输出电流25 | 10 | A
0X0531 | 直流回路输出电流26 | 10 | A
0X0532 | 直流回路输出电流27 | 10 | A
0X0533 | 直流回路输出电流28 | 10 | A
0X0534 | 直流回路输出电流29 | 10 | A
0X0535 | 直流回路输出电流30 | 10 | A
0X0536 | 直流回路输出电流31 | 10 | A
0X0537 | 直流回路输出电流32 | 10 | A
0X0538 | 直流回路输出电流33 | 10 | A
0X0539 | 直流回路输出电流34 | 10 | A
0X053A | 直流回路输出电流35 | 10 | A
0X053B | 直流回路输出电流36 | 10 | A
0X053C | 直流回路输出电流37 | 10 | A
0X053D | 直流回路输出电流38 | 10 | A
0X053E | 直流回路输出电流39 | 10 | A
0X053F | 直流回路输出电流40 | 10 | A
0X0540 | 直流回路内部温度01 | 10 | ℃
0X0541 | 直流回路内部温度02 | 10 | ℃
0X0542 | 直流回路内部温度03 | 10 | ℃
0X0543 | 直流回路内部温度04 | 10 | ℃
0X0544 | 直流回路内部温度05 | 10 | ℃
0X0545 | 直流回路内部温度06 | 10 | ℃
0X0546 | 直流回路内部温度07 | 10 | ℃
0X0547 | 直流回路内部温度08 | 10 | ℃
0X0548 | 直流回路内部温度09 | 10 | ℃
0X0549 | 直流回路内部温度10 | 10 | ℃
0X054A | 直流回路内部温度11 | 10 | ℃
0X054B | 直流回路内部温度12 | 10 | ℃
0X054C | 直流回路内部温度13 | 10 | ℃
0X054D | 直流回路内部温度14 | 10 | ℃
0X054E | 直流回路内部温度15 | 10 | ℃
0X054F | 直流回路内部温度16 | 10 | ℃
0X0550 | 直流回路内部温度17 | 10 | ℃
0X0551 | 直流回路内部温度18 | 10 | ℃
0X0552 | 直流回路内部温度19 | 10 | ℃
0X0553 | 直流回路内部温度20 | 10 | ℃
0X0554 | 直流回路内部温度21 | 10 | ℃
0X0555 | 直流回路内部温度22 | 10 | ℃
0X0556 | 直流回路内部温度23 | 10 | ℃
0X0557 | 直流回路内部温度24 | 10 | ℃
0X0558 | 直流回路内部温度25 | 10 | ℃
0X0559 | 直流回路内部温度26 | 10 | ℃
0X055A | 直流回路内部温度27 | 10 | ℃
0X055B | 直流回路内部温度28 | 10 | ℃
0X055C | 直流回路内部温度29 | 10 | ℃
0X055D | 直流回路内部温度30 | 10 | ℃
0X055E | 直流回路内部温度31 | 10 | ℃
0X055F | 直流回路内部温度32 | 10 | ℃
0X0560 | 直流回路内部温度33 | 10 | ℃
0X0561 | 直流回路内部温度34 | 10 | ℃
0X0562 | 直流回路内部温度35 | 10 | ℃
0X0563 | 直流回路内部温度36 | 10 | ℃
0X0564 | 直流回路内部温度37 | 10 | ℃
0X0565 | 直流回路内部温度38 | 10 | ℃
0X0566 | 直流回路内部温度39 | 10 | ℃
0X0567 | 直流回路内部温度40 | 10 | ℃
0x0600 | 馈线支路名称01_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 01”
0x0601 | 馈线支路名称01_02
0x0602 | 馈线支路名称01_03
0x0603 | 馈线支路名称01_04
0x0604 | 馈线支路名称01_05
0x0605 | 馈线支路名称01_06
0x0606 | 馈线支路名称01_07
0x0607 | 馈线支路名称01_08
0x0608 | 馈线支路名称01_09
0x0609 | 馈线支路名称01_10
0x060A | 馈线支路名称02_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 02”
0x060B | 馈线支路名称02_02
0x060C | 馈线支路名称02_03
0x060D | 馈线支路名称02_04
0x060E | 馈线支路名称02_05
0x060F | 馈线支路名称02_06
0x0610 | 馈线支路名称02_07
0x0611 | 馈线支路名称02_08
0x0612 | 馈线支路名称02_09
0x0613 | 馈线支路名称02_10
0x0614 | 馈线支路名称03_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 03”
0x0615 | 馈线支路名称03_02
0x0616 | 馈线支路名称03_03
0x0617 | 馈线支路名称03_04
0x0618 | 馈线支路名称03_05
0x0619 | 馈线支路名称03_06
0x061A | 馈线支路名称03_07
0x061B | 馈线支路名称03_08
0x061C | 馈线支路名称03_09
0x061D | 馈线支路名称03_10
0x061E | 馈线支路名称04_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 04”
0x061F | 馈线支路名称04_02
0x0620 | 馈线支路名称04_03
0x0621 | 馈线支路名称04_04
0x0622 | 馈线支路名称04_05
0x0623 | 馈线支路名称04_06
0x0624 | 馈线支路名称04_07
0x0625 | 馈线支路名称04_08
0x0626 | 馈线支路名称04_09
0x0627 | 馈线支路名称04_10
0x0628 | 馈线支路名称05_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 05”
0x0629 | 馈线支路名称05_02
0x062A | 馈线支路名称05_03
0x062B | 馈线支路名称05_04
0x062C | 馈线支路名称05_05
0x062D | 馈线支路名称05_06
0x062E | 馈线支路名称05_07
0x062F | 馈线支路名称05_08
0x0630 | 馈线支路名称05_09
0x0631 | 馈线支路名称05_10
0x0632 | 馈线支路名称06_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 06”
0x0633 | 馈线支路名称06_02
0x0634 | 馈线支路名称06_03
0x0635 | 馈线支路名称06_04
0x0636 | 馈线支路名称06_05
0x0637 | 馈线支路名称06_06
0x0638 | 馈线支路名称06_07
0x0639 | 馈线支路名称06_08
0x063A | 馈线支路名称06_09
0x063B | 馈线支路名称06_10
0x063C | 馈线支路名称07_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 07”
0x063D | 馈线支路名称07_02
0x063E | 馈线支路名称07_03
0x063F | 馈线支路名称07_04
0x0640 | 馈线支路名称07_05
0x0641 | 馈线支路名称07_06
0x0642 | 馈线支路名称07_07
0x0643 | 馈线支路名称07_08
0x0644 | 馈线支路名称07_09
0x0645 | 馈线支路名称07_10
0x0646 | 馈线支路名称08_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 08”
0x0647 | 馈线支路名称08_02
0x0648 | 馈线支路名称08_03
0x0649 | 馈线支路名称08_04
0x064A | 馈线支路名称08_05
0x064B | 馈线支路名称08_06
0x064C | 馈线支路名称08_07
0x064D | 馈线支路名称08_08
0x064E | 馈线支路名称08_09
0x064F | 馈线支路名称08_10
0x0650 | 馈线支路名称09_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 09”
0x0651 | 馈线支路名称09_02
0x0652 | 馈线支路名称09_03
0x0653 | 馈线支路名称09_04
0x0654 | 馈线支路名称09_05
0x0655 | 馈线支路名称09_06
0x0656 | 馈线支路名称09_07
0x0657 | 馈线支路名称09_08
0x0658 | 馈线支路名称09_09
0x0659 | 馈线支路名称09_10
0x065A | 馈线支路名称10_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 10”
0x065B | 馈线支路名称10_02
0x065C | 馈线支路名称10_03
0x065D | 馈线支路名称10_04
0x065E | 馈线支路名称10_05
0x065F | 馈线支路名称10_06
0x0660 | 馈线支路名称10_07
0x0661 | 馈线支路名称10_08
0x0662 | 馈线支路名称10_09
0x0663 | 馈线支路名称10_10
0x0664 | 馈线支路名称11_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 11”
0x0665 | 馈线支路名称11_02
0x0666 | 馈线支路名称11_03
0x0667 | 馈线支路名称11_04
0x0668 | 馈线支路名称11_05
0x0669 | 馈线支路名称11_06
0x066A | 馈线支路名称11_07
0x066B | 馈线支路名称11_08
0x066C | 馈线支路名称11_09
0x066D | 馈线支路名称11_10
0x066E | 馈线支路名称12_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 12”
0x066F | 馈线支路名称12_02
0x0670 | 馈线支路名称12_03
0x0671 | 馈线支路名称12_04
0x0672 | 馈线支路名称12_05
0x0673 | 馈线支路名称12_06
0x0674 | 馈线支路名称12_07
0x0675 | 馈线支路名称12_08
0x0676 | 馈线支路名称12_09
0x0677 | 馈线支路名称12_10
0x0678 | 馈线支路名称13_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 13”
0x0679 | 馈线支路名称13_02
0x067A | 馈线支路名称13_03
0x067B | 馈线支路名称13_04
0x067C | 馈线支路名称13_05
0x067D | 馈线支路名称13_06
0x067E | 馈线支路名称13_07
0x067F | 馈线支路名称13_08
0x0680 | 馈线支路名称13_09
0x0681 | 馈线支路名称13_10
0x0682 | 馈线支路名称14_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 14”
0x0683 | 馈线支路名称14_02
0x0684 | 馈线支路名称14_03
0x0685 | 馈线支路名称14_04
0x0686 | 馈线支路名称14_05
0x0687 | 馈线支路名称14_06
0x0688 | 馈线支路名称14_07
0x0689 | 馈线支路名称14_08
0x068A | 馈线支路名称14_09
0x068B | 馈线支路名称14_10
0x068C | 馈线支路名称15_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 15”
0x068D | 馈线支路名称15_02
0x068E | 馈线支路名称15_03
0x068F | 馈线支路名称15_04
0x0690 | 馈线支路名称15_05
0x0691 | 馈线支路名称15_06
0x0692 | 馈线支路名称15_07
0x0693 | 馈线支路名称15_08
0x0694 | 馈线支路名称15_09
0x0695 | 馈线支路名称15_10
0x0696 | 馈线支路名称16_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 16”
0x0697 | 馈线支路名称16_02
0x0698 | 馈线支路名称16_03
0x0699 | 馈线支路名称16_04
0x069A | 馈线支路名称16_05
0x069B | 馈线支路名称16_06
0x069C | 馈线支路名称16_07
0x069D | 馈线支路名称16_08
0x069E | 馈线支路名称16_09
0x069F | 馈线支路名称16_10
0x06A0 | 馈线支路名称17_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 17”
0x06A1 | 馈线支路名称17_02
0x06A2 | 馈线支路名称17_03
0x06A3 | 馈线支路名称17_04
0x06A4 | 馈线支路名称17_05
0x06A5 | 馈线支路名称17_06
0x06A6 | 馈线支路名称17_07
0x06A7 | 馈线支路名称17_08
0x06A8 | 馈线支路名称17_09
0x06A9 | 馈线支路名称17_10
0x06AA | 馈线支路名称18_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 18”
0x06AB | 馈线支路名称18_02
0x06AC | 馈线支路名称18_03
0x06AD | 馈线支路名称18_04
0x06AE | 馈线支路名称18_05
0x06AF | 馈线支路名称18_06
0x06B0 | 馈线支路名称18_07
0x06B1 | 馈线支路名称18_08
0x06B2 | 馈线支路名称18_09
0x06B3 | 馈线支路名称18_10
0x06B4 | 馈线支路名称19_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 19”
0x06B5 | 馈线支路名称19_02
0x06B6 | 馈线支路名称19_03
0x06B7 | 馈线支路名称19_04
0x06B8 | 馈线支路名称19_05
0x06B9 | 馈线支路名称19_06
0x06BA | 馈线支路名称19_07
0x06BB | 馈线支路名称19_08
0x06BC | 馈线支路名称19_09
0x06BD | 馈线支路名称19_10
0x06BE | 馈线支路名称20_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 20”
0x06BF | 馈线支路名称20_02
0x06C0 | 馈线支路名称20_03
0x06C1 | 馈线支路名称20_04
0x06C2 | 馈线支路名称20_05
0x06C3 | 馈线支路名称20_06
0x06C4 | 馈线支路名称20_07
0x06C5 | 馈线支路名称20_08
0x06C6 | 馈线支路名称20_09
0x06C7 | 馈线支路名称20_10
0x06C8 | 馈线支路名称21_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 21”
0x06C9 | 馈线支路名称21_02
0x06CA | 馈线支路名称21_03
0x06CB | 馈线支路名称21_04
0x06CC | 馈线支路名称21_05
0x06CD | 馈线支路名称21_06
0x06CE | 馈线支路名称21_07
0x06CF | 馈线支路名称21_08
0x06D0 | 馈线支路名称21_09
0x06D1 | 馈线支路名称21_10
0x06D2 | 馈线支路名称22_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 22”
0x06D3 | 馈线支路名称22_02
0x06D4 | 馈线支路名称22_03
0x06D5 | 馈线支路名称22_04
0x06D6 | 馈线支路名称22_05
0x06D7 | 馈线支路名称22_06
0x06D8 | 馈线支路名称22_07
0x06D9 | 馈线支路名称22_08
0x06DA | 馈线支路名称22_09
0x06DB | 馈线支路名称22_10
0x06DC | 馈线支路名称23_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 23”
0x06DD | 馈线支路名称23_02
0x06DE | 馈线支路名称23_03
0x06DF | 馈线支路名称23_04
0x06E0 | 馈线支路名称23_05
0x06E1 | 馈线支路名称23_06
0x06E2 | 馈线支路名称23_07
0x06E3 | 馈线支路名称23_08
0x06E4 | 馈线支路名称23_09
0x06E5 | 馈线支路名称23_10
0x06E6 | 馈线支路名称24_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 24”
0x06E7 | 馈线支路名称24_02
0x06E8 | 馈线支路名称24_03
0x06E9 | 馈线支路名称24_04
0x06EA | 馈线支路名称24_05
0x06EB | 馈线支路名称24_06
0x06EC | 馈线支路名称24_07
0x06ED | 馈线支路名称24_08
0x06EE | 馈线支路名称24_09
0x06EF | 馈线支路名称24_10
0x06F0 | 馈线支路名称25_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 25”
0x06F1 | 馈线支路名称25_02
0x06F2 | 馈线支路名称25_03
0x06F3 | 馈线支路名称25_04
0x06F4 | 馈线支路名称25_05
0x06F5 | 馈线支路名称25_06
0x06F6 | 馈线支路名称25_07
0x06F7 | 馈线支路名称25_08
0x06F8 | 馈线支路名称25_09
0x06F9 | 馈线支路名称25_10
0x06FA | 馈线支路名称26_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 26”
0x06FB | 馈线支路名称26_02
0x06FC | 馈线支路名称26_03
0x06FD | 馈线支路名称26_04
0x06FE | 馈线支路名称26_05
0x06FF | 馈线支路名称26_06
0x0700 | 馈线支路名称26_07
0x0701 | 馈线支路名称26_08
0x0702 | 馈线支路名称26_09
0x0703 | 馈线支路名称26_10
0x0704 | 馈线支路名称27_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 27”
0x0705 | 馈线支路名称27_02
0x0706 | 馈线支路名称27_03
0x0707 | 馈线支路名称27_04
0x0708 | 馈线支路名称27_05
0x0709 | 馈线支路名称27_06
0x070A | 馈线支路名称27_07
0x070B | 馈线支路名称27_08
0x070C | 馈线支路名称27_09
0x070D | 馈线支路名称27_10
0x070E | 馈线支路名称28_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 28”
0x070F | 馈线支路名称28_02
0x0710 | 馈线支路名称28_03
0x0711 | 馈线支路名称28_04
0x0712 | 馈线支路名称28_05
0x0713 | 馈线支路名称28_06
0x0714 | 馈线支路名称28_07
0x0715 | 馈线支路名称28_08
0x0716 | 馈线支路名称28_09
0x0717 | 馈线支路名称28_10
0x0718 | 馈线支路名称29_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 29”
0x0719 | 馈线支路名称29_02
0x071A | 馈线支路名称29_03
0x071B | 馈线支路名称29_04
0x071C | 馈线支路名称29_05
0x071D | 馈线支路名称29_06
0x071E | 馈线支路名称29_07
0x071F | 馈线支路名称29_08
0x0720 | 馈线支路名称29_09
0x0721 | 馈线支路名称29_10
0x0722 | 馈线支路名称30_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 30”
0x0723 | 馈线支路名称30_02
0x0724 | 馈线支路名称30_03
0x0725 | 馈线支路名称30_04
0x0726 | 馈线支路名称30_05
0x0727 | 馈线支路名称30_06
0x0728 | 馈线支路名称30_07
0x0729 | 馈线支路名称30_08
0x072A | 馈线支路名称30_09
0x072B | 馈线支路名称30_10
0x072C | 馈线支路名称31_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 31”
0x072D | 馈线支路名称31_02
0x072E | 馈线支路名称31_03
0x072F | 馈线支路名称31_04
0x0730 | 馈线支路名称31_05
0x0731 | 馈线支路名称31_06
0x0732 | 馈线支路名称31_07
0x0733 | 馈线支路名称31_08
0x0734 | 馈线支路名称31_09
0x0735 | 馈线支路名称31_10
0x0736 | 馈线支路名称32_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 32”
0x0737 | 馈线支路名称32_02
0x0738 | 馈线支路名称32_03
0x0739 | 馈线支路名称32_04
0x073A | 馈线支路名称32_05
0x073B | 馈线支路名称32_06
0x073C | 馈线支路名称32_07
0x073D | 馈线支路名称32_08
0x073E | 馈线支路名称32_09
0x073F | 馈线支路名称32_10
0x0740 | 馈线支路名称33_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 33”
0x0741 | 馈线支路名称33_02
0x0742 | 馈线支路名称33_03
0x0743 | 馈线支路名称33_04
0x0744 | 馈线支路名称33_05
0x0745 | 馈线支路名称33_06
0x0746 | 馈线支路名称33_07
0x0747 | 馈线支路名称33_08
0x0748 | 馈线支路名称33_09
0x0749 | 馈线支路名称33_10
0x074A | 馈线支路名称34_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 34”
0x074B | 馈线支路名称34_02
0x074C | 馈线支路名称34_03
0x074D | 馈线支路名称34_04
0x074E | 馈线支路名称34_05
0x074F | 馈线支路名称34_06
0x0750 | 馈线支路名称34_07
0x0751 | 馈线支路名称34_08
0x0752 | 馈线支路名称34_09
0x0753 | 馈线支路名称34_10
0x0754 | 馈线支路名称35_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 35”
0x0755 | 馈线支路名称35_02
0x0756 | 馈线支路名称35_03
0x0757 | 馈线支路名称35_04
0x0758 | 馈线支路名称35_05
0x0759 | 馈线支路名称35_06
0x075A | 馈线支路名称35_07
0x075B | 馈线支路名称35_08
0x075C | 馈线支路名称35_09
0x075D | 馈线支路名称35_10
0x075E | 馈线支路名称36_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 36”
0x075F | 馈线支路名称36_02
0x0760 | 馈线支路名称36_03
0x0761 | 馈线支路名称36_04
0x0762 | 馈线支路名称36_05
0x0763 | 馈线支路名称36_06
0x0764 | 馈线支路名称36_07
0x0765 | 馈线支路名称36_08
0x0766 | 馈线支路名称36_09
0x0767 | 馈线支路名称36_10
0x0768 | 馈线支路名称37_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 37”
0x0769 | 馈线支路名称37_02
0x076A | 馈线支路名称37_03
0x076B | 馈线支路名称37_04
0x076C | 馈线支路名称37_05
0x076D | 馈线支路名称37_06
0x076E | 馈线支路名称37_07
0x076F | 馈线支路名称37_08
0x0770 | 馈线支路名称37_09
0x0771 | 馈线支路名称37_10
0x0772 | 馈线支路名称38_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 38”
0x0773 | 馈线支路名称38_02
0x0774 | 馈线支路名称38_03
0x0775 | 馈线支路名称38_04
0x0776 | 馈线支路名称38_05
0x0777 | 馈线支路名称38_06
0x0778 | 馈线支路名称38_07
0x0779 | 馈线支路名称38_08
0x077A | 馈线支路名称38_09
0x077B | 馈线支路名称38_10
0x077C | 馈线支路名称39_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 39”
0x077D | 馈线支路名称39_02
0x077E | 馈线支路名称39_03
0x077F | 馈线支路名称39_04
0x0780 | 馈线支路名称39_05
0x0781 | 馈线支路名称39_06
0x0782 | 馈线支路名称39_07
0x0783 | 馈线支路名称39_08
0x0784 | 馈线支路名称39_09
0x0785 | 馈线支路名称39_10
0x0786 | 馈线支路名称40_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“直流回路 40”
0x0787 | 馈线支路名称40_02
0x0788 | 馈线支路名称40_03
0x0789 | 馈线支路名称40_04
0x078A | 馈线支路名称40_05
0x078B | 馈线支路名称40_06
0x078C | 馈线支路名称40_07
0x078D | 馈线支路名称40_08
0x078E | 馈线支路名称40_09
0x078F | 馈线支路名称40_10
0x0790 | 馈线支路名称41_01
0x0791 | 馈线支路名称41_02
0x0792 | 馈线支路名称41_03
0x0793 | 馈线支路名称41_04
0x0794 | 馈线支路名称41_05
0x0795 | 馈线支路名称41_06
0x0796 | 馈线支路名称41_07
0x0797 | 馈线支路名称41_08
0x0798 | 馈线支路名称41_09
0x0799 | 馈线支路名称41_10
0x079A | 馈线支路名称42_01
0x079B | 馈线支路名称42_02
0x079C | 馈线支路名称42_03
0x079D | 馈线支路名称42_04
0x079E | 馈线支路名称42_05
0x079F | 馈线支路名称42_06
0x07A0 | 馈线支路名称42_07
0x07A1 | 馈线支路名称42_08
0x07A2 | 馈线支路名称42_09
0x07A3 | 馈线支路名称42_10
0x07A4 | 馈线支路名称43_01
0x07A5 | 馈线支路名称43_02
0x07A6 | 馈线支路名称43_03
0x07A7 | 馈线支路名称43_04
0x07A8 | 馈线支路名称43_05
0x07A9 | 馈线支路名称43_06
0x07AA | 馈线支路名称43_07
0x07AB | 馈线支路名称43_08
0x07AC | 馈线支路名称43_09
0x07AD | 馈线支路名称43_10
0x07AE | 馈线支路名称44_01
0x07AF | 馈线支路名称44_02
0x07B0 | 馈线支路名称44_03
0x07B1 | 馈线支路名称44_04
0x07B2 | 馈线支路名称44_05
0x07B3 | 馈线支路名称44_06
0x07B4 | 馈线支路名称44_07
0x07B5 | 馈线支路名称44_08
0x07B6 | 馈线支路名称44_09
0x07B7 | 馈线支路名称44_10
0x07B8 | 馈线支路名称45_01
0x07B9 | 馈线支路名称45_02
0x07BA | 馈线支路名称45_03
0x07BB | 馈线支路名称45_04
0x07BC | 馈线支路名称45_05
0x07BD | 馈线支路名称45_06
0x07BE | 馈线支路名称45_07
0x07BF | 馈线支路名称45_08
0x07C0 | 馈线支路名称45_09
0x07C1 | 馈线支路名称45_10
0x07C2 | 馈线支路名称46_01
0x07C3 | 馈线支路名称46_02
0x07C4 | 馈线支路名称46_03
0x07C5 | 馈线支路名称46_04
0x07C6 | 馈线支路名称46_05
0x07C7 | 馈线支路名称46_06
0x07C8 | 馈线支路名称46_07
0x07C9 | 馈线支路名称46_08
0x07CA | 馈线支路名称46_09
0x07CB | 馈线支路名称46_10
0x07CC | 馈线支路名称47_01
0x07CD | 馈线支路名称47_02
0x07CE | 馈线支路名称47_03
0x07CF | 馈线支路名称47_04
0x07D0 | 馈线支路名称47_05
0x07D1 | 馈线支路名称47_06
0x07D2 | 馈线支路名称47_07
0x07D3 | 馈线支路名称47_08
0x07D4 | 馈线支路名称47_09
0x07D5 | 馈线支路名称47_10
0x07D6 | 馈线支路名称48_01
0x07D7 | 馈线支路名称48_02
0x07D8 | 馈线支路名称48_03
0x07D9 | 馈线支路名称48_04
0x07DA | 馈线支路名称48_05
0x07DB | 馈线支路名称48_06
0x07DC | 馈线支路名称48_07
0x07DD | 馈线支路名称48_08
0x07DE | 馈线支路名称48_09
0x07DF | 馈线支路名称48_10
0x07E0 | 馈线支路名称49_01
0x07E1 | 馈线支路名称49_02
0x07E2 | 馈线支路名称49_03
0x07E3 | 馈线支路名称49_04
0x07E4 | 馈线支路名称49_05
0x07E5 | 馈线支路名称49_06
0x07E6 | 馈线支路名称49_07
0x07E7 | 馈线支路名称49_08
0x07E8 | 馈线支路名称49_09
0x07E9 | 馈线支路名称49_10
0x07EA | 馈线支路名称50_01
0x07EB | 馈线支路名称50_02
0x07EC | 馈线支路名称50_03
0x07ED | 馈线支路名称50_04
0x07EE | 馈线支路名称50_05
0x07EF | 馈线支路名称50_06
0x07F0 | 馈线支路名称50_07
0x07F1 | 馈线支路名称50_08
0x07F2 | 馈线支路名称50_09
0x07F3 | 馈线支路名称50_10
0x07F4 | 馈线支路名称51_01
0x07F5 | 馈线支路名称51_02
0x07F6 | 馈线支路名称51_03
0x07F7 | 馈线支路名称51_04
0x07F8 | 馈线支路名称51_05
0x07F9 | 馈线支路名称51_06
0x07FA | 馈线支路名称51_07
0x07FB | 馈线支路名称51_08
0x07FC | 馈线支路名称51_09
0x07FD | 馈线支路名称51_10
0x07FE | 馈线支路名称52_01
0x07FF | 馈线支路名称52_02
0x0800 | 馈线支路名称52_03
0x0801 | 馈线支路名称52_04
0x0802 | 馈线支路名称52_05
0x0803 | 馈线支路名称52_06
0x0804 | 馈线支路名称52_07
0x0805 | 馈线支路名称52_08
0x0806 | 馈线支路名称52_09
0x0807 | 馈线支路名称52_10
0x0808 | 馈线支路名称53_01
0x0809 | 馈线支路名称53_02
0x080A | 馈线支路名称53_03
0x080B | 馈线支路名称53_04
0x080C | 馈线支路名称53_05
0x080D | 馈线支路名称53_06
0x080E | 馈线支路名称53_07
0x080F | 馈线支路名称53_08
0x0810 | 馈线支路名称53_09
0x0811 | 馈线支路名称53_10
0x0812 | 馈线支路名称54_01
0x0813 | 馈线支路名称54_02
0x0814 | 馈线支路名称54_03
0x0815 | 馈线支路名称54_04
0x0816 | 馈线支路名称54_05
0x0817 | 馈线支路名称54_06
0x0818 | 馈线支路名称54_07
0x0819 | 馈线支路名称54_08
0x081A | 馈线支路名称54_09
0x081B | 馈线支路名称54_10
0x081C | 馈线支路名称55_01
0x081D | 馈线支路名称55_02
0x081E | 馈线支路名称55_03
0x081F | 馈线支路名称55_04
0x0820 | 馈线支路名称55_05
0x0821 | 馈线支路名称55_06
0x0822 | 馈线支路名称55_07
0x0823 | 馈线支路名称55_08
0x0824 | 馈线支路名称55_09
0x0825 | 馈线支路名称55_10
0x0826 | 馈线支路名称56_01
0x0827 | 馈线支路名称56_02
0x0828 | 馈线支路名称56_03
0x0829 | 馈线支路名称56_04
0x082A | 馈线支路名称56_05
0x082B | 馈线支路名称56_06
0x082C | 馈线支路名称56_07
0x082D | 馈线支路名称56_08
0x082E | 馈线支路名称56_09
0x082F | 馈线支路名称56_10
0x0830 | 馈线支路名称57_01
0x0831 | 馈线支路名称57_02
0x0832 | 馈线支路名称57_03
0x0833 | 馈线支路名称57_04
0x0834 | 馈线支路名称57_05
0x0835 | 馈线支路名称57_06
0x0836 | 馈线支路名称57_07
0x0837 | 馈线支路名称57_08
0x0838 | 馈线支路名称57_09
0x0839 | 馈线支路名称57_10
0x083A | 馈线支路名称58_01
0x083B | 馈线支路名称58_02
0x083C | 馈线支路名称58_03
0x083D | 馈线支路名称58_04
0x083E | 馈线支路名称58_05
0x083F | 馈线支路名称58_06
0x0840 | 馈线支路名称58_07
0x0841 | 馈线支路名称58_08
0x0842 | 馈线支路名称58_09
0x0843 | 馈线支路名称58_10
0x0844 | 馈线支路名称59_01
0x0845 | 馈线支路名称59_02
0x0846 | 馈线支路名称59_03
0x0847 | 馈线支路名称59_04
0x0848 | 馈线支路名称59_05
0x0849 | 馈线支路名称59_06
0x084A | 馈线支路名称59_07
0x084B | 馈线支路名称59_08
0x084C | 馈线支路名称59_09
0x084D | 馈线支路名称59_10
0x084E | 馈线支路名称60_01
0x084F | 馈线支路名称60_02
0x0850 | 馈线支路名称60_03
0x0851 | 馈线支路名称60_04
0x0852 | 馈线支路名称60_05
0x0853 | 馈线支路名称60_06
0x0854 | 馈线支路名称60_07
0x0855 | 馈线支路名称60_08
0x0856 | 馈线支路名称60_09
0x0857 | 馈线支路名称60_10
0x0858 | 馈线支路名称61_01
0x0859 | 馈线支路名称61_02
0x085A | 馈线支路名称61_03
0x085B | 馈线支路名称61_04
0x085C | 馈线支路名称61_05
0x085D | 馈线支路名称61_06
0x085E | 馈线支路名称61_07
0x085F | 馈线支路名称61_08
0x0860 | 馈线支路名称61_09
0x0861 | 馈线支路名称61_10
0x0862 | 馈线支路名称62_01
0x0863 | 馈线支路名称62_02
0x0864 | 馈线支路名称62_03
0x0865 | 馈线支路名称62_04
0x0866 | 馈线支路名称62_05
0x0867 | 馈线支路名称62_06
0x0868 | 馈线支路名称62_07
0x0869 | 馈线支路名称62_08
0x086A | 馈线支路名称62_09
0x086B | 馈线支路名称62_10
0x086C | 馈线支路名称63_01
0x086D | 馈线支路名称63_02
0x086E | 馈线支路名称63_03
0x086F | 馈线支路名称63_04
0x0870 | 馈线支路名称63_05
0x0871 | 馈线支路名称63_06
0x0872 | 馈线支路名称63_07
0x0873 | 馈线支路名称63_08
0x0874 | 馈线支路名称63_09
0x0875 | 馈线支路名称63_10
0x0876 | 馈线支路名称64_01
0x0877 | 馈线支路名称64_02
0x0878 | 馈线支路名称64_03
0x0879 | 馈线支路名称64_04
0x087A | 馈线支路名称64_05
0x087B | 馈线支路名称64_06
0x087C | 馈线支路名称64_07
0x087D | 馈线支路名称64_08
0x087E | 馈线支路名称64_09
0x087F | 馈线支路名称64_10
0x2000 | 主监控版本_01 |  |  | ASCII字符串20字节例如：“V1.1.3”
0x2001 | 主监控版本_02
0x2002 | 主监控版本_03
0x2003 | 主监控版本_04
0x2004 | 主监控版本_05
0x2005 | 主监控版本_06
0x2006 | 主监控版本_07
0x2007 | 主监控版本_08
0x2008 | 主监控版本_09
0x2009 | 主监控版本_10
0x2100 | 照度传感器外控通道01 | 1
0x2101 | 照度传感器外控地址01 | 1
0x2102 | 照度传感器外控通道02 | 1
0x2103 | 照度传感器外控地址02 | 1
0x2104 | 照度传感器外控通道03 | 1
0x2105 | 照度传感器外控地址03 | 1
0x2106 | 照度传感器外控通道04 | 1
0x2107 | 照度传感器外控地址04 | 1
0x2108 | 照度传感器外控通道05 | 1
0x2109 | 照度传感器外控地址05 | 1
0x210A | 照度传感器当前照度值01 | 1
0x210B | 照度传感器当前照度值02 | 1
0x210C | 照度传感器当前照度值03 | 1
0x210D | 照度传感器当前照度值04 | 1
0x210E | 照度传感器当前照度值05 | 1
0x23B4 | 系统设置 -回路分组-分组选择_01 |  |  | ASCII字符串长度32字节，示例：”01020314“ 表示有4个分组，分别是1、2、3、15
0x23B5 | 系统设置 -回路分组-分组选择_02 |  |  | 不需要保留了？
0x23B6 | 系统设置 -回路分组-分组选择_03
0x23B7 | 系统设置 -回路分组-分组选择_04
0x23B8 | 系统设置 -回路分组-分组选择_05
0x23B9 | 系统设置 -回路分组-分组选择_06
0x23BA | 系统设置 -回路分组-分组选择_07
0x23BB | 系统设置 -回路分组-分组选择_08
0x23BC | 系统设置 -回路分组-分组选择_09
0x23BD | 系统设置 -回路分组-分组选择_10
0x23BE | 系统设置 -回路分组-分组选择_11
0x23BF | 系统设置 -回路分组-分组选择_12
0x23C0 | 系统设置 -回路分组-分组选择_13
0x23C1 | 系统设置 -回路分组-分组选择_14
0x23C2 | 系统设置 -回路分组-分组选择_15
0x23C3 | 系统设置 -回路分组-分组选择_16
0x23F5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_01 |  |  | ASCII字符串长度80字节，示例：”01030517“ 表示分组01有4个回路，分别是1、3、5、17
0x23F6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_02
0x23F7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_03
0x23F8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_04
0x23F9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_05
0x23FA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_06
0x23FB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_07
0x23FC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_08
0x23FD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_09
0x23FE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_10
0x23FF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_11
0x2400 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_12
0x2401 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_13
0x2402 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_14
0x2403 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_15
0x2404 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_16
0x2405 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_17
0x2406 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_18
0x2407 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_19
0x2408 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_20
0x2409 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_21
0x240A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_22
0x240B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_23
0x240C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_24
0x240D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_25
0x240E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_26
0x240F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_27
0x2410 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_28
0x2411 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_29
0x2412 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_30
0x2413 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_31
0x2414 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_32
0x2415 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_33
0x2416 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_34
0x2417 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_35
0x2418 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_36
0x2419 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_37
0x241A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_38
0x241B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_39
0x241C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号01_40
0x241D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_01
0x241E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_02
0x241F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_03
0x2420 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_04
0x2421 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_05
0x2422 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_06
0x2423 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_07
0x2424 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_08
0x2425 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_09
0x2426 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_10
0x2427 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_11
0x2428 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_12
0x2429 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_13
0x242A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_14
0x242B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_15
0x242C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_16
0x242D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_17
0x242E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_18
0x242F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_19
0x2430 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_20
0x2431 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_21
0x2432 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_22
0x2433 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_23
0x2434 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_24
0x2435 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_25
0x2436 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_26
0x2437 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_27
0x2438 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_28
0x2439 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_29
0x243A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_30
0x243B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_31
0x243C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_32
0x243D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_33
0x243E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_34
0x243F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_35
0x2440 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_36
0x2441 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_37
0x2442 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_38
0x2443 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_39
0x2444 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号02_40
0x2445 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_01
0x2446 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_02
0x2447 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_03
0x2448 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_04
0x2449 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_05
0x244A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_06
0x244B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_07
0x244C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_08
0x244D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_09
0x244E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_10
0x244F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_11
0x2450 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_12
0x2451 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_13
0x2452 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_14
0x2453 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_15
0x2454 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_16
0x2455 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_17
0x2456 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_18
0x2457 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_19
0x2458 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_20
0x2459 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_21
0x245A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_22
0x245B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_23
0x245C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_24
0x245D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_25
0x245E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_26
0x245F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_27
0x2460 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_28
0x2461 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_29
0x2462 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_30
0x2463 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_31
0x2464 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_32
0x2465 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_33
0x2466 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_34
0x2467 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_35
0x2468 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_36
0x2469 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_37
0x246A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_38
0x246B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_39
0x246C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号03_40
0x246D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_01
0x246E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_02
0x246F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_03
0x2470 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_04
0x2471 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_05
0x2472 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_06
0x2473 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_07
0x2474 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_08
0x2475 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_09
0x2476 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_10
0x2477 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_11
0x2478 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_12
0x2479 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_13
0x247A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_14
0x247B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_15
0x247C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_16
0x247D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_17
0x247E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_18
0x247F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_19
0x2480 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_20
0x2481 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_21
0x2482 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_22
0x2483 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_23
0x2484 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_24
0x2485 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_25
0x2486 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_26
0x2487 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_27
0x2488 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_28
0x2489 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_29
0x248A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_30
0x248B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_31
0x248C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_32
0x248D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_33
0x248E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_34
0x248F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_35
0x2490 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_36
0x2491 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_37
0x2492 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_38
0x2493 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_39
0x2494 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号04_40
0x2495 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_01
0x2496 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_02
0x2497 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_03
0x2498 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_04
0x2499 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_05
0x249A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_06
0x249B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_07
0x249C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_08
0x249D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_09
0x249E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_10
0x249F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_11
0x24A0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_12
0x24A1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_13
0x24A2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_14
0x24A3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_15
0x24A4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_16
0x24A5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_17
0x24A6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_18
0x24A7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_19
0x24A8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_20
0x24A9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_21
0x24AA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_22
0x24AB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_23
0x24AC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_24
0x24AD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_25
0x24AE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_26
0x24AF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_27
0x24B0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_28
0x24B1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_29
0x24B2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_30
0x24B3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_31
0x24B4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_32
0x24B5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_33
0x24B6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_34
0x24B7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_35
0x24B8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_36
0x24B9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_37
0x24BA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_38
0x24BB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_39
0x24BC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号05_40
0x24BD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_01
0x24BE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_02
0x24BF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_03
0x24C0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_04
0x24C1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_05
0x24C2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_06
0x24C3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_07
0x24C4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_08
0x24C5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_09
0x24C6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_10
0x24C7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_11
0x24C8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_12
0x24C9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_13
0x24CA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_14
0x24CB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_15
0x24CC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_16
0x24CD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_17
0x24CE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_18
0x24CF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_19
0x24D0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_20
0x24D1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_21
0x24D2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_22
0x24D3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_23
0x24D4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_24
0x24D5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_25
0x24D6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_26
0x24D7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_27
0x24D8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_28
0x24D9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_29
0x24DA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_30
0x24DB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_31
0x24DC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_32
0x24DD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_33
0x24DE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_34
0x24DF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_35
0x24E0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_36
0x24E1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_37
0x24E2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_38
0x24E3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_39
0x24E4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号06_40
0x24E5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_01
0x24E6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_02
0x24E7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_03
0x24E8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_04
0x24E9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_05
0x24EA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_06
0x24EB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_07
0x24EC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_08
0x24ED | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_09
0x24EE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_10
0x24EF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_11
0x24F0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_12
0x24F1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_13
0x24F2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_14
0x24F3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_15
0x24F4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_16
0x24F5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_17
0x24F6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_18
0x24F7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_19
0x24F8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_20
0x24F9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_21
0x24FA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_22
0x24FB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_23
0x24FC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_24
0x24FD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_25
0x24FE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_26
0x24FF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_27
0x2500 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_28
0x2501 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_29
0x2502 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_30
0x2503 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_31
0x2504 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_32
0x2505 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_33
0x2506 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_34
0x2507 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_35
0x2508 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_36
0x2509 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_37
0x250A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_38
0x250B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_39
0x250C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号07_40
0x250D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_01
0x250E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_02
0x250F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_03
0x2510 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_04
0x2511 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_05
0x2512 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_06
0x2513 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_07
0x2514 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_08
0x2515 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_09
0x2516 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_10
0x2517 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_11
0x2518 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_12
0x2519 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_13
0x251A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_14
0x251B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_15
0x251C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_16
0x251D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_17
0x251E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_18
0x251F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_19
0x2520 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_20
0x2521 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_21
0x2522 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_22
0x2523 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_23
0x2524 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_24
0x2525 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_25
0x2526 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_26
0x2527 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_27
0x2528 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_28
0x2529 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_29
0x252A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_30
0x252B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_31
0x252C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_32
0x252D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_33
0x252E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_34
0x252F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_35
0x2530 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_36
0x2531 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_37
0x2532 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_38
0x2533 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_39
0x2534 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号08_40
0x2535 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_01
0x2536 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_02
0x2537 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_03
0x2538 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_04
0x2539 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_05
0x253A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_06
0x253B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_07
0x253C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_08
0x253D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_09
0x253E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_10
0x253F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_11
0x2540 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_12
0x2541 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_13
0x2542 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_14
0x2543 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_15
0x2544 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_16
0x2545 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_17
0x2546 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_18
0x2547 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_19
0x2548 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_20
0x2549 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_21
0x254A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_22
0x254B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_23
0x254C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_24
0x254D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_25
0x254E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_26
0x254F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_27
0x2550 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_28
0x2551 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_29
0x2552 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_30
0x2553 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_31
0x2554 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_32
0x2555 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_33
0x2556 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_34
0x2557 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_35
0x2558 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_36
0x2559 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_37
0x255A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_38
0x255B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_39
0x255C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号09_40
0x255D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_01
0x255E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_02
0x255F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_03
0x2560 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_04
0x2561 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_05
0x2562 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_06
0x2563 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_07
0x2564 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_08
0x2565 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_09
0x2566 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_10
0x2567 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_11
0x2568 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_12
0x2569 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_13
0x256A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_14
0x256B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_15
0x256C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_16
0x256D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_17
0x256E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_18
0x256F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_19
0x2570 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_20
0x2571 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_21
0x2572 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_22
0x2573 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_23
0x2574 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_24
0x2575 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_25
0x2576 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_26
0x2577 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_27
0x2578 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_28
0x2579 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_29
0x257A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_30
0x257B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_31
0x257C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_32
0x257D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_33
0x257E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_34
0x257F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_35
0x2580 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_36
0x2581 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_37
0x2582 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_38
0x2583 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_39
0x2584 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号10_40
0x2585 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_01
0x2586 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_02
0x2587 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_03
0x2588 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_04
0x2589 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_05
0x258A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_06
0x258B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_07
0x258C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_08
0x258D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_09
0x258E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_10
0x258F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_11
0x2590 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_12
0x2591 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_13
0x2592 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_14
0x2593 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_15
0x2594 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_16
0x2595 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_17
0x2596 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_18
0x2597 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_19
0x2598 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_20
0x2599 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_21
0x259A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_22
0x259B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_23
0x259C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_24
0x259D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_25
0x259E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_26
0x259F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_27
0x25A0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_28
0x25A1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_29
0x25A2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_30
0x25A3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_31
0x25A4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_32
0x25A5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_33
0x25A6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_34
0x25A7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_35
0x25A8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_36
0x25A9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_37
0x25AA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_38
0x25AB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_39
0x25AC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号11_40
0x25AD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_01
0x25AE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_02
0x25AF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_03
0x25B0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_04
0x25B1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_05
0x25B2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_06
0x25B3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_07
0x25B4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_08
0x25B5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_09
0x25B6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_10
0x25B7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_11
0x25B8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_12
0x25B9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_13
0x25BA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_14
0x25BB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_15
0x25BC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_16
0x25BD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_17
0x25BE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_18
0x25BF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_19
0x25C0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_20
0x25C1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_21
0x25C2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_22
0x25C3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_23
0x25C4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_24
0x25C5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_25
0x25C6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_26
0x25C7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_27
0x25C8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_28
0x25C9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_29
0x25CA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_30
0x25CB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_31
0x25CC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_32
0x25CD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_33
0x25CE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_34
0x25CF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_35
0x25D0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_36
0x25D1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_37
0x25D2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_38
0x25D3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_39
0x25D4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号12_40
0x25D5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_01
0x25D6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_02
0x25D7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_03
0x25D8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_04
0x25D9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_05
0x25DA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_06
0x25DB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_07
0x25DC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_08
0x25DD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_09
0x25DE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_10
0x25DF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_11
0x25E0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_12
0x25E1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_13
0x25E2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_14
0x25E3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_15
0x25E4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_16
0x25E5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_17
0x25E6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_18
0x25E7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_19
0x25E8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_20
0x25E9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_21
0x25EA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_22
0x25EB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_23
0x25EC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_24
0x25ED | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_25
0x25EE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_26
0x25EF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_27
0x25F0 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_28
0x25F1 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_29
0x25F2 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_30
0x25F3 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_31
0x25F4 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_32
0x25F5 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_33
0x25F6 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_34
0x25F7 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_35
0x25F8 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_36
0x25F9 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_37
0x25FA | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_38
0x25FB | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_39
0x25FC | 系统设置 -回路分组-分组回路编号13_40
0x25FD | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_01
0x25FE | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_02
0x25FF | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_03
0x2600 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_04
0x2601 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_05
0x2602 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_06
0x2603 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_07
0x2604 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_08
0x2605 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_09
0x2606 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_10
0x2607 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_11
0x2608 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_12
0x2609 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_13
0x260A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_14
0x260B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_15
0x260C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_16
0x260D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_17
0x260E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_18
0x260F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_19
0x2610 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_20
0x2611 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_21
0x2612 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_22
0x2613 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_23
0x2614 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_24
0x2615 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_25
0x2616 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_26
0x2617 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_27
0x2618 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_28
0x2619 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_29
0x261A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_30
0x261B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_31
0x261C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_32
0x261D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_33
0x261E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_34
0x261F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_35
0x2620 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_36
0x2621 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_37
0x2622 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_38
0x2623 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_39
0x2624 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号14_40
0x2625 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_01
0x2626 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_02
0x2627 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_03
0x2628 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_04
0x2629 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_05
0x262A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_06
0x262B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_07
0x262C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_08
0x262D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_09
0x262E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_10
0x262F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_11
0x2630 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_12
0x2631 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_13
0x2632 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_14
0x2633 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_15
0x2634 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_16
0x2635 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_17
0x2636 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_18
0x2637 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_19
0x2638 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_20
0x2639 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_21
0x263A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_22
0x263B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_23
0x263C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_24
0x263D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_25
0x263E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_26
0x263F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_27
0x2640 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_28
0x2641 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_29
0x2642 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_30
0x2643 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_31
0x2644 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_32
0x2645 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_33
0x2646 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_34
0x2647 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_35
0x2648 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_36
0x2649 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_37
0x264A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_38
0x264B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_39
0x264C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号15_40
0x264D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_01
0x264E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_02
0x264F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_03
0x2650 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_04
0x2651 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_05
0x2652 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_06
0x2653 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_07
0x2654 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_08
0x2655 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_09
0x2656 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_10
0x2657 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_11
0x2658 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_12
0x2659 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_13
0x265A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_14
0x265B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_15
0x265C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_16
0x265D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_17
0x265E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_18
0x265F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_19
0x2660 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_20
0x2661 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_21
0x2662 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_22
0x2663 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_23
0x2664 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_24
0x2665 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_25
0x2666 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_26
0x2667 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_27
0x2668 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_28
0x2669 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_29
0x266A | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_30
0x266B | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_31
0x266C | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_32
0x266D | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_33
0x266E | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_34
0x266F | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_35
0x2670 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_36
0x2671 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_37
0x2672 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_38
0x2673 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_39
0x2674 | 系统设置 -回路分组-分组回路编号16_40
0x2700 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流01 | 10 | mA
0x2701 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流02 | 10 | mA
0x2702 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流03 | 10 | mA
0x2703 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流04 | 10 | mA
0x2704 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流05 | 10 | mA
0x2705 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流06 | 10 | mA
0x2706 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流07 | 10 | mA
0x2707 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流08 | 10 | mA
0x2708 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流09 | 10 | mA
0x2709 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流10 | 10 | mA
0x270A | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流11 | 10 | mA
0x270B | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流12 | 10 | mA
0x270C | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流13 | 10 | mA
0x270D | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流14 | 10 | mA
0x270E | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流15 | 10 | mA
0x270F | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流16 | 10 | mA
0x2710 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流17 | 10 | mA
0x2711 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流18 | 10 | mA
0x2712 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流19 | 10 | mA
0x2713 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流20 | 10 | mA
0x2714 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流21 | 10 | mA
0x2715 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流22 | 10 | mA
0x2716 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流23 | 10 | mA
0x2717 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流24 | 10 | mA
0x2718 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流25 | 10 | mA
0x2719 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流26 | 10 | mA
0x271A | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流27 | 10 | mA
0x271B | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流28 | 10 | mA
0x271C | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流29 | 10 | mA
0x271D | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流30 | 10 | mA
0x271E | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流31 | 10 | mA
0x271F | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流32 | 10 | mA
0x2720 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流33 | 10 | mA
0x2721 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流34 | 10 | mA
0x2722 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流35 | 10 | mA
0x2723 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流36 | 10 | mA
0x2724 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流37 | 10 | mA
0x2725 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流38 | 10 | mA
0x2726 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流39 | 10 | mA
0x2727 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流40 | 10 | mA
0x2728 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流41 | 10 | mA
0x2729 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流42 | 10 | mA
0x272A | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流43 | 10 | mA
0x272B | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流44 | 10 | mA
0x272C | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流45 | 10 | mA
0x272D | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流46 | 10 | mA
0x272E | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流47 | 10 | mA
0x272F | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流48 | 10 | mA
0x2730 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流49 | 10 | mA
0x2731 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流50 | 10 | mA
0x2732 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流51 | 10 | mA
0x2733 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流52 | 10 | mA
0x2734 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流53 | 10 | mA
0x2735 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流54 | 10 | mA
0x2736 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流55 | 10 | mA
0x2737 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流56 | 10 | mA
0x2738 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流57 | 10 | mA
0x2739 | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流58 | 10 | mA
0x273A | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流59 | 10 | mA
0x273B | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流60 | 10 | mA
0x273C | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流61 | 10 | mA
0x273D | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流62 | 10 | mA
0x273E | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流63 | 10 | mA
0x273F | 运行状态-回路绝缘信息-漏电流64 | 10 | mA
0x2740 | 漏电流支路数量 |  |  | 参数值用作界面浮动显示

## 遥信
位地址 (十六进制) | 名称 | 值解析 | 说明
0x0000 | PM6K通讯故障-1#
0x0001 | PM6K通讯故障-2#
0x0002 | PM6K通讯故障-3#
0x0003 | PM6K通讯故障-4#
0x0004 | PM6US通讯故障
0x0005 | PM6A通讯故障
0x0006 | BTC通讯故障
0x0007 | 红外传感通讯故障01
0x0008 | 红外传感通讯故障02
0x0009 | 红外传感通讯故障03
0x000A | 照度传感通讯故障01
0x000B | 照度传感通讯故障02
0x000C | 照度传感通讯故障03
0x000D | 照度传感通讯故障04
0x000E | 照度传感通讯故障05
0x000F | 整流模块通讯故障01
0x0010 | 整流模块通讯故障02
0x0011 | 整流模块通讯故障03
0x0012 | 整流模块通讯故障04
0x0013 | 整流模块通讯故障05
0x0014 | 整流模块通讯故障06
0x0015 | 整流模块通讯故障07
0x0016 | 整流模块通讯故障08
0x0017 | 整流模块通讯故障09
0x0018 | 整流模块通讯故障10
0x0019 | 整流模块通讯故障11
0x001A | 整流模块通讯故障12
0x001B | 整流模块通讯故障13
0x001C | 整流模块通讯故障14
0x001D | 整流模块通讯故障15
0x001E | 整流模块通讯故障16
0x001F | DC/DC模块通讯故障01
0x0020 | DC/DC模块通讯故障02
0x0021 | DC/DC模块通讯故障03
0x0022 | DC/DC模块通讯故障04
0x0023 | DC/DC模块通讯故障05
0x0024 | DC/DC模块通讯故障06
0x0025 | DC/DC模块通讯故障07
0x0026 | DC/DC模块通讯故障08
0x0027 | 整流模块通讯故障17
0x0028 | 整流模块通讯故障18
0x0029 | 整流模块通讯故障19
0x002A | 整流模块通讯故障20
0x002B | 整流模块通讯故障21
0x002C | 备用
0x002D | 备用
0x002E | 备用
0x002F | 调光模块通讯故障01
0x0030 | 调光模块通讯故障02
0x0031 | 调光模块通讯故障03
0x0032 | 调光模块通讯故障04
0x0033 | 调光模块通讯故障05
0x0034 | 调光模块通讯故障06
0x0035 | 调光模块通讯故障07
0x0036 | 调光模块通讯故障08
0x0037 | 调光模块通讯故障09
0x0038 | 调光模块通讯故障10
0x0039 | 调光模块通讯故障11
0x003A | 调光模块通讯故障12
0x003B | 调光模块通讯故障13
0x003C | 调光模块通讯故障14
0x003D | 调光模块通讯故障15
0x003E | 调光模块通讯故障16
0x003F | 调光模块通讯故障17
0x0040 | 调光模块通讯故障18
0x0041 | 调光模块通讯故障19
0x0042 | 调光模块通讯故障20
0x0043 | 调光模块通讯故障21
0x0044 | 调光模块通讯故障22
0x0045 | 调光模块通讯故障23
0x0046 | 调光模块通讯故障24
0x0047 | 调光模块通讯故障25
0x0048 | 调光模块通讯故障26
0x0049 | 调光模块通讯故障27
0x004A | 调光模块通讯故障28
0x004B | 调光模块通讯故障29
0x004C | 调光模块通讯故障30
0x004D | 调光模块通讯故障31
0x004E | 调光模块通讯故障32
0x004F | 调光模块通讯故障33
0x0050 | 调光模块通讯故障34
0x0051 | 调光模块通讯故障35
0x0052 | 调光模块通讯故障36
0x0053 | 调光模块通讯故障37
0x0054 | 调光模块通讯故障38
0x0055 | 调光模块通讯故障39
0x0056 | 调光模块通讯故障40
0x0100 | 整流模块故障01
0x0101 | 整流模块故障02
0x0102 | 整流模块故障03
0x0103 | 整流模块故障04
0x0104 | 整流模块故障05
0x0105 | 整流模块故障06
0x0106 | 整流模块故障07
0x0107 | 整流模块故障08
0x0108 | 整流模块故障09
0x0109 | 整流模块故障10
0x010A | 整流模块故障11
0x010B | 整流模块故障12
0x010C | 整流模块故障13
0x010D | 整流模块故障14
0x010E | 整流模块故障15
0x010F | 整流模块故障16
0x0110 | DC/DC模块故障01
0x0111 | DC/DC模块故障02
0x0112 | DC/DC模块故障03
0x0113 | DC/DC模块故障04
0x0114 | DC/DC模块故障05
0x0115 | DC/DC模块故障06
0x0116 | DC/DC模块故障07
0x0117 | DC/DC模块故障08
0x0118 | 整流模块故障17
0x0119 | 整流模块故障18
0x011A | 整流模块故障19
0x011B | 整流模块故障20
0x011C | 整流模块故障21
0x011D | 备用
0x011E | 备用
0x011F | 备用
0x0120 | PM6US开关故障01
0x0121 | PM6US开关故障02
0x0122 | PM6US开关故障03
0x0123 | PM6US开关故障04
0x0124 | PM6US开关故障05
0x0125 | PM6US开关故障06
0x0126 | PM6US开关故障07
0x0127 | PM6US开关故障08
0x0128 | PM6US开关故障09
0x0129 | PM6US开关故障10
0x012A | PM6US开关故障11
0x012B | PM6US开关故障12
0x012C | PM6US开关故障13
0x012D | PM6US开关故障14
0x012E | PM6US开关故障15
0x012F | PM6US开关故障16
0x0130 | PM6US开关故障17
0x0131 | PM6US开关故障18
0x0132 | PM6US开关故障19
0x0133 | PM6US开关故障20
0x0134 | PM6US开关故障21
0x0135 | PM6US开关故障22
0x0136 | PM6US交流一路输入状态
0x0137 | PM6US交流二路输入状态
0x0138 | PM6US交流一路掉电
0x0139 | PM6US交流一路欠压
0x013A | PM6US交流一路过压
0x013B | PM6US交流一路缺相
0x013C | PM6US交流二路掉电
0x013D | PM6US交流二路欠压
0x013E | PM6US交流二路过压
0x013F | PM6US交流二路缺相
0x0140 | 母线正极绝缘故障
0x0141 | 母线负极绝缘故障
0x0142 | 支路正极绝缘故障
0x0143 | 支路负极绝缘故障
0x0144 | 母线差压故障
0x0145 | 支路开关总故障
0x0146 | 母线正极交窜直故障
0x0147 | 母线负极交窜直故障
0x0148 | 支路交窜直故障
0x0149 | 母线过压故障
0x014A | 母线欠压故障
0x014B | 系统总故障
0x014C | 系统总开关状态 |  | 1：开启 0：关闭
0x014D | 系统工作模式 |  | 1：手动 0：自动
0x014E | BTC单元有无
0x014F | 照度传感器启用外控状态01
0x0150 | 照度传感器启用外控状态02
0x0151 | 照度传感器启用外控状态03
0x0152 | 照度传感器启用外控状态04
0x0153 | 照度传感器启用外控状态05
0X0154 | 电操单元通讯故障01
0X0155 | 电操单元通讯故障02
0X0156 | 整流模块开关机状态01 |  | 0-开机，1-关机
0X0157 | 整流模块开关机状态02
0X0158 | 整流模块开关机状态03
0X0159 | 整流模块开关机状态04
0X015A | 整流模块开关机状态05
0X015B | 整流模块开关机状态06
0X015C | 整流模块开关机状态07
0X015D | 整流模块开关机状态08
0X015E | 整流模块开关机状态09
0X015F | 整流模块开关机状态10
0X0160 | 整流模块开关机状态11
0X0161 | 整流模块开关机状态12
0X0162 | 整流模块开关机状态13
0X0163 | 整流模块开关机状态14
0X0164 | 整流模块开关机状态15
0x0165 | 整流模块开关机状态16
0x0166 | 整流模块开关机状态17
0x0167 | 整流模块开关机状态18
0x0168 | 整流模块开关机状态19
0x0169 | 整流模块开关机状态20
0x016A | 整流模块开关机状态21
0x0200 | 直流回路过压01
0x0201 | 直流回路过压02
0x0202 | 直流回路过压03
0x0203 | 直流回路过压04
0x0204 | 直流回路过压05
0x0205 | 直流回路过压06
0x0206 | 直流回路过压07
0x0207 | 直流回路过压08
0x0208 | 直流回路过压09
0x0209 | 直流回路过压10
0x020A | 直流回路过压11
0x020B | 直流回路过压12
0x020C | 直流回路过压13
0x020D | 直流回路过压14
0x020E | 直流回路过压15
0x020F | 直流回路过压16
0x0210 | 直流回路过压17
0x0211 | 直流回路过压18
0x0212 | 直流回路过压19
0x0213 | 直流回路过压20
0x0214 | 直流回路过压21
0x0215 | 直流回路过压22
0x0216 | 直流回路过压23
0x0217 | 直流回路过压24
0x0218 | 直流回路过压25
0x0219 | 直流回路过压26
0x021A | 直流回路过压27
0x021B | 直流回路过压28
0x021C | 直流回路过压29
0x021D | 直流回路过压30
0x021E | 直流回路过压31
0x021F | 直流回路过压32
0x0220 | 直流回路过压33
0x0221 | 直流回路过压34
0x0222 | 直流回路过压35
0x0223 | 直流回路过压36
0x0224 | 直流回路过压37
0x0225 | 直流回路过压38
0x0226 | 直流回路过压39
0x0227 | 直流回路过压40
0x0280 | 直流回路欠压01
0x0281 | 直流回路欠压02
0x0282 | 直流回路欠压03
0x0283 | 直流回路欠压04
0x0284 | 直流回路欠压05
0x0285 | 直流回路欠压06
0x0286 | 直流回路欠压07
0x0287 | 直流回路欠压08
0x0288 | 直流回路欠压09
0x0289 | 直流回路欠压10
0x028A | 直流回路欠压11
0x028B | 直流回路欠压12
0x028C | 直流回路欠压13
0x028D | 直流回路欠压14
0x028E | 直流回路欠压15
0x028F | 直流回路欠压16
0x0290 | 直流回路欠压17
0x0291 | 直流回路欠压18
0x0292 | 直流回路欠压19
0x0293 | 直流回路欠压20
0x0294 | 直流回路欠压21
0x0295 | 直流回路欠压22
0x0296 | 直流回路欠压23
0x0297 | 直流回路欠压24
0x0298 | 直流回路欠压25
0x0299 | 直流回路欠压26
0x029A | 直流回路欠压27
0x029B | 直流回路欠压28
0x029C | 直流回路欠压29
0x029D | 直流回路欠压30
0x029E | 直流回路欠压31
0x029F | 直流回路欠压32
0x02A0 | 直流回路欠压33
0x02A1 | 直流回路欠压34
0x02A2 | 直流回路欠压35
0x02A3 | 直流回路欠压36
0x02A4 | 直流回路欠压37
0x02A5 | 直流回路欠压38
0x02A6 | 直流回路欠压39
0x02A7 | 直流回路欠压40
0x0300 | 直流回路过流01
0x0301 | 直流回路过流02
0x0302 | 直流回路过流03
0x0303 | 直流回路过流04
0x0304 | 直流回路过流05
0x0305 | 直流回路过流06
0x0306 | 直流回路过流07
0x0307 | 直流回路过流08
0x0308 | 直流回路过流09
0x0309 | 直流回路过流10
0x030A | 直流回路过流11
0x030B | 直流回路过流12
0x030C | 直流回路过流13
0x030D | 直流回路过流14
0x030E | 直流回路过流15
0x030F | 直流回路过流16
0x0310 | 直流回路过流17
0x0311 | 直流回路过流18
0x0312 | 直流回路过流19
0x0313 | 直流回路过流20
0x0314 | 直流回路过流21
0x0315 | 直流回路过流22
0x0316 | 直流回路过流23
0x0317 | 直流回路过流24
0x0318 | 直流回路过流25
0x0319 | 直流回路过流26
0x031A | 直流回路过流27
0x031B | 直流回路过流28
0x031C | 直流回路过流29
0x031D | 直流回路过流30
0x031E | 直流回路过流31
0x031F | 直流回路过流32
0x0320 | 直流回路过流33
0x0321 | 直流回路过流34
0x0322 | 直流回路过流35
0x0323 | 直流回路过流36
0x0324 | 直流回路过流37
0x0325 | 直流回路过流38
0x0326 | 直流回路过流39
0x0327 | 直流回路过流40
0x0380 | 直流回路过温01
0x0381 | 直流回路过温02
0x0382 | 直流回路过温03
0x0383 | 直流回路过温04
0x0384 | 直流回路过温05
0x0385 | 直流回路过温06
0x0386 | 直流回路过温07
0x0387 | 直流回路过温08
0x0388 | 直流回路过温09
0x0389 | 直流回路过温10
0x038A | 直流回路过温11
0x038B | 直流回路过温12
0x038C | 直流回路过温13
0x038D | 直流回路过温14
0x038E | 直流回路过温15
0x038F | 直流回路过温16
0x0390 | 直流回路过温17
0x0391 | 直流回路过温18
0x0392 | 直流回路过温19
0x0393 | 直流回路过温20
0x0394 | 直流回路过温21
0x0395 | 直流回路过温22
0x0396 | 直流回路过温23
0x0397 | 直流回路过温24
0x0398 | 直流回路过温25
0x0399 | 直流回路过温26
0x039A | 直流回路过温27
0x039B | 直流回路过温28
0x039C | 直流回路过温29
0x039D | 直流回路过温30
0x039E | 直流回路过温31
0x039F | 直流回路过温32
0x03A0 | 直流回路过温33
0x03A1 | 直流回路过温34
0x03A2 | 直流回路过温35
0x03A3 | 直流回路过温36
0x03A4 | 直流回路过温37
0x03A5 | 直流回路过温38
0x03A6 | 直流回路过温39
0x03A7 | 直流回路过温40
0X03BF | 直流回路短路01
0X03C0 | 直流回路短路02
0X03C1 | 直流回路短路03
0X03C2 | 直流回路短路04
0X03C3 | 直流回路短路05
0X03C4 | 直流回路短路06
0X03C5 | 直流回路短路07
0X03C6 | 直流回路短路08
0X03C7 | 直流回路短路09
0X03C8 | 直流回路短路10
0X03C9 | 直流回路短路11
0X03CA | 直流回路短路12
0X03CB | 直流回路短路13
0X03CC | 直流回路短路14
0X03CD | 直流回路短路15
0X03CE | 直流回路短路16
0X03CF | 直流回路短路17
0X03D0 | 直流回路短路18
0X03D1 | 直流回路短路19
0X03D2 | 直流回路短路20
0X03D3 | 直流回路短路21
0X03D4 | 直流回路短路22
0X03D5 | 直流回路短路23
0X03D6 | 直流回路短路24
0X03D7 | 直流回路短路25
0X03D8 | 直流回路短路26
0X03D9 | 直流回路短路27
0X03DA | 直流回路短路28
0X03DB | 直流回路短路29
0X03DC | 直流回路短路30
0X03DD | 直流回路短路31
0X03DE | 直流回路短路32
0X03DF | 直流回路短路33
0X03E0 | 直流回路短路34
0X03E1 | 直流回路短路35
0X03E2 | 直流回路短路36
0X03E3 | 直流回路短路37
0X03E4 | 直流回路短路38
0X03E5 | 直流回路短路39
0X03E6 | 直流回路短路40
0X03FE | 调光模块12V供电故障01
0X03FF | 调光模块12V供电故障02
0X0400 | 调光模块12V供电故障03
0X0401 | 调光模块12V供电故障04
0X0402 | 调光模块12V供电故障05
0X0403 | 调光模块12V供电故障06
0X0404 | 调光模块12V供电故障07
0X0405 | 调光模块12V供电故障08
0X0406 | 调光模块12V供电故障09
0X0407 | 调光模块12V供电故障10
0X0408 | 调光模块12V供电故障11
0X0409 | 调光模块12V供电故障12
0X040A | 调光模块12V供电故障13
0X040B | 调光模块12V供电故障14
0X040C | 调光模块12V供电故障15
0X040D | 调光模块12V供电故障16
0X040E | 调光模块12V供电故障17
0X040F | 调光模块12V供电故障18
0X0410 | 调光模块12V供电故障19
0X0411 | 调光模块12V供电故障20
0X0412 | 调光模块12V供电故障21
0X0413 | 调光模块12V供电故障22
0X0414 | 调光模块12V供电故障23
0X0415 | 调光模块12V供电故障24
0X0416 | 调光模块12V供电故障25
0X0417 | 调光模块12V供电故障26
0X0418 | 调光模块12V供电故障27
0X0419 | 调光模块12V供电故障28
0X041A | 调光模块12V供电故障29
0X041B | 调光模块12V供电故障30
0X041C | 调光模块12V供电故障31
0X041D | 调光模块12V供电故障32
0X041E | 调光模块12V供电故障33
0X041F | 调光模块12V供电故障34
0X0420 | 调光模块12V供电故障35
0X0421 | 调光模块12V供电故障36
0X0422 | 调光模块12V供电故障37
0X0423 | 调光模块12V供电故障38
0X0424 | 调光模块12V供电故障39
0X0425 | 调光模块12V供电故障40
0x0480 | 直流回路设定开关状态01
0x0481 | 直流回路设定开关状态02
0x0482 | 直流回路设定开关状态03
0x0483 | 直流回路设定开关状态04
0x0484 | 直流回路设定开关状态05
0x0485 | 直流回路设定开关状态06
0x0486 | 直流回路设定开关状态07
0x0487 | 直流回路设定开关状态08
0x0488 | 直流回路设定开关状态09
0x0489 | 直流回路设定开关状态10
0x048A | 直流回路设定开关状态11
0x048B | 直流回路设定开关状态12
0x048C | 直流回路设定开关状态13
0x048D | 直流回路设定开关状态14
0x048E | 直流回路设定开关状态15
0x048F | 直流回路设定开关状态16
0x0490 | 直流回路设定开关状态17
0x0491 | 直流回路设定开关状态18
0x0492 | 直流回路设定开关状态19
0x0493 | 直流回路设定开关状态20
0x0494 | 直流回路设定开关状态21
0x0495 | 直流回路设定开关状态22
0x0496 | 直流回路设定开关状态23
0x0497 | 直流回路设定开关状态24
0x0498 | 直流回路设定开关状态25
0x0499 | 直流回路设定开关状态26
0x049A | 直流回路设定开关状态27
0x049B | 直流回路设定开关状态28
0x049C | 直流回路设定开关状态29
0x049D | 直流回路设定开关状态30
0x049E | 直流回路设定开关状态31
0x049F | 直流回路设定开关状态32
0x04A0 | 直流回路设定开关状态33
0x04A1 | 直流回路设定开关状态34
0x04A2 | 直流回路设定开关状态35
0x04A3 | 直流回路设定开关状态36
0x04A4 | 直流回路设定开关状态37
0x04A5 | 直流回路设定开关状态38
0x04A6 | 直流回路设定开关状态39
0x04A7 | 直流回路设定开关状态40
0x0500 | 直流回路反馈开关状态01 |  | 1-开 0-关
0x0501 | 直流回路反馈开关状态02
0x0502 | 直流回路反馈开关状态03
0x0503 | 直流回路反馈开关状态04
0x0504 | 直流回路反馈开关状态05
0x0505 | 直流回路反馈开关状态06
0x0506 | 直流回路反馈开关状态07
0x0507 | 直流回路反馈开关状态08
0x0508 | 直流回路反馈开关状态09
0x0509 | 直流回路反馈开关状态10
0x050A | 直流回路反馈开关状态11
0x050B | 直流回路反馈开关状态12
0x050C | 直流回路反馈开关状态13
0x050D | 直流回路反馈开关状态14
0x050E | 直流回路反馈开关状态15
0x050F | 直流回路反馈开关状态16
0x0510 | 直流回路反馈开关状态17
0x0511 | 直流回路反馈开关状态18
0x0512 | 直流回路反馈开关状态19
0x0513 | 直流回路反馈开关状态20
0x0514 | 直流回路反馈开关状态21
0x0515 | 直流回路反馈开关状态22
0x0516 | 直流回路反馈开关状态23
0x0517 | 直流回路反馈开关状态24
0x0518 | 直流回路反馈开关状态25
0x0519 | 直流回路反馈开关状态26
0x051A | 直流回路反馈开关状态27
0x051B | 直流回路反馈开关状态28
0x051C | 直流回路反馈开关状态29
0x051D | 直流回路反馈开关状态30
0x051E | 直流回路反馈开关状态31
0x051F | 直流回路反馈开关状态32
0x0520 | 直流回路反馈开关状态33
0x0521 | 直流回路反馈开关状态34
0x0522 | 直流回路反馈开关状态35
0x0523 | 直流回路反馈开关状态36
0x0524 | 直流回路反馈开关状态37
0x0525 | 直流回路反馈开关状态38
0x0526 | 直流回路反馈开关状态39
0x0527 | 直流回路反馈开关状态40
0x0580 | 交流回路设定开关状态01
0x0581 | 交流回路设定开关状态02
0x0582 | 交流回路设定开关状态03
0x0583 | 交流回路设定开关状态04
0x0584 | 交流回路设定开关状态05
0x0585 | 交流回路设定开关状态06
0x0586 | 交流回路设定开关状态07
0x0587 | 交流回路设定开关状态08
0x05C0 | 交流回路反馈开关状态01
0x05C1 | 交流回路反馈开关状态02
0x05C2 | 交流回路反馈开关状态03
0x05C3 | 交流回路反馈开关状态04
0x05C4 | 交流回路反馈开关状态05
0x05C5 | 交流回路反馈开关状态06
0x05C6 | 交流回路反馈开关状态07
0x05C7 | 交流回路反馈开关状态08
0x0600 | 交流回路时控：进入第 1阶段 |  | 事件记录01开始
0x0601 | 交流回路时控：进入第 2阶段
0x0602 | 交流回路时控：进入第 3阶段
0x0603 | 交流回路时控：进入第 4阶段
0x0604 | 交流回路时控：进入第 5阶段
0x0605 | 交流回路时控：进入第 6阶段
0x0606 | 交流回路时控：进入第 7阶段
0x0607 | 交流回路时控：进入第 8阶段
0x0608 | 场景时控01：进入第 1阶段
0x0609 | 场景时控01：进入第 2阶段
0x060A | 场景时控01：进入第 3阶段
0x060B | 场景时控01：进入第 4阶段
0x060C | 场景时控01：进入第 5阶段
0x060D | 场景时控01：进入第 6阶段
0x060E | 场景时控01：进入第 7阶段
0x060F | 场景时控01：进入第 8阶段
0x0610 | 场景时控02：进入第 1阶段 |  | 1
0x0611 | 场景时控02：进入第 2阶段
0x0612 | 场景时控02：进入第 3阶段
0x0613 | 场景时控02：进入第 4阶段
0x0614 | 场景时控02：进入第 5阶段
0x0615 | 场景时控02：进入第 6阶段
0x0616 | 场景时控02：进入第 7阶段
0x0617 | 场景时控02：进入第 8阶段
0x0618 | 场景时控03：进入第 1阶段
0x0619 | 场景时控03：进入第 2阶段
0x061A | 场景时控03：进入第 3阶段
0x061B | 场景时控03：进入第 4阶段
0x061C | 场景时控03：进入第 5阶段
0x061D | 场景时控03：进入第 6阶段
0x061E | 场景时控03：进入第 7阶段
0x061F | 场景时控03：进入第 8阶段
0x0620 | 普通时控01：进入第 1阶段
0x0621 | 普通时控01：进入第 2阶段
0x0622 | 普通时控01：进入第 3阶段
0x0623 | 普通时控01：进入第 4阶段
0x0624 | 普通时控01：进入第 5阶段
0x0625 | 普通时控01：进入第 6阶段
0x0626 | 普通时控01：进入第 7阶段
0x0627 | 普通时控01：进入第 8阶段
0x0628 | 普通时控02：进入第 1阶段
0x0629 | 普通时控02：进入第 2阶段
0x062A | 普通时控02：进入第 3阶段
0x062B | 普通时控02：进入第 4阶段
0x062C | 普通时控02：进入第 5阶段
0x062D | 普通时控02：进入第 6阶段
0x062E | 普通时控02：进入第 7阶段
0x062F | 普通时控02：进入第 8阶段
0x0630 | 普通时控03：进入第 1阶段
0x0631 | 普通时控03：进入第 2阶段
0x0632 | 普通时控03：进入第 3阶段
0x0633 | 普通时控03：进入第 4阶段
0x0634 | 普通时控03：进入第 5阶段
0x0635 | 普通时控03：进入第 6阶段
0x0636 | 普通时控03：进入第 7阶段
0x0637 | 普通时控03：进入第 8阶段
0x0638 | 系统进入自动模式
0x0639 | 系统进入手动模式
0x063A | 系统启动运行
0x063B | 系统停止运行
0x063C | 系统上电
0x063D | 手动回路控制
0x063E | 手动分组控制
0x063F | 手动场景控制
0x0640 | 手动交流控制
0X0641 | 备用事件记录66
0X0642 | 备用事件记录67
0X0643 | 备用事件记录68
0X0644 | 备用事件记录69
0X0645 | 备用事件记录70
0X0646 | 备用事件记录71
0X0647 | 备用事件记录72
0X0648 | 备用事件记录73
0X0649 | 备用事件记录74
0X064A | 备用事件记录75
0X064B | 备用事件记录76
0X064C | 备用事件记录77
0X064D | 备用事件记录78
0X064E | 备用事件记录79
0X064F | 备用事件记录80
0X0650 | 备用事件记录81
0X0651 | 备用事件记录82
0X0652 | 备用事件记录83
0X0653 | 备用事件记录84
0X0654 | 备用事件记录85
0X0655 | 备用事件记录86
0X0656 | 备用事件记录87
0X0657 | 备用事件记录88
0X0658 | 备用事件记录89
0X0659 | 备用事件记录90
0X065A | 备用事件记录91
0X065B | 备用事件记录92
0X065C | 备用事件记录93
0X065D | 备用事件记录94
0X065E | 备用事件记录95
0X065F | 备用事件记录96
0X0660 | 备用事件记录97
0X0661 | 备用事件记录98
0X0662 | 备用事件记录99
0X0663 | 备用事件记录100 |  | 事件记录100结束
0x0700 | 支路开关状态01
0x0701 | 支路开关状态02
0x0702 | 支路开关状态03
0x0703 | 支路开关状态04
0x0704 | 支路开关状态05
0x0705 | 支路开关状态06
0x0706 | 支路开关状态07
0x0707 | 支路开关状态08
0x0708 | 支路开关状态09
0x0709 | 支路开关状态10
0x070A | 支路开关状态11
0x070B | 支路开关状态12
0x070C | 支路开关状态13
0x070D | 支路开关状态14
0x070E | 支路开关状态15
0x070F | 支路开关状态16
0x0710 | 支路开关状态17
0x0711 | 支路开关状态18
0x0712 | 支路开关状态19
0x0713 | 支路开关状态20
0x0714 | 支路开关状态21
0x0715 | 支路开关状态22
0x0716 | 支路开关状态23
0x0717 | 支路开关状态24
0x0718 | 支路开关状态25
0x0719 | 支路开关状态26
0x071A | 支路开关状态27
0x071B | 支路开关状态28
0x071C | 支路开关状态29
0x071D | 支路开关状态30
0x071E | 支路开关状态31
0x071F | 支路开关状态32
0x0720 | 支路开关状态33
0x0721 | 支路开关状态34
0x0722 | 支路开关状态35
0x0723 | 支路开关状态36
0x0724 | 支路开关状态37
0x0725 | 支路开关状态38
0x0726 | 支路开关状态39
0x0727 | 支路开关状态40
0x0728 | 支路开关状态41
0x0729 | 支路开关状态42
0x072A | 支路开关状态43
0x072B | 支路开关状态44
0x072C | 支路开关状态45
0x072D | 支路开关状态46
0x072E | 支路开关状态47
0x072F | 支路开关状态48
0x0730 | 支路开关状态49
0x0731 | 支路开关状态50
0x0732 | 支路开关状态51
0x0733 | 支路开关状态52
0x0734 | 支路开关状态53
0x0735 | 支路开关状态54
0x0736 | 支路开关状态55
0x0737 | 支路开关状态56
0x0738 | 支路开关状态57
0x0739 | 支路开关状态58
0x073A | 支路开关状态59
0x073B | 支路开关状态60
0x073C | 支路开关状态61
0x073D | 支路开关状态62
0x073E | 支路开关状态63
0x073F | 支路开关状态64
0x0800 | 支路开关故障01
0x0801 | 支路开关故障02
0x0802 | 支路开关故障03
0x0803 | 支路开关故障04
0x0804 | 支路开关故障05
0x0805 | 支路开关故障06
0x0806 | 支路开关故障07
0x0807 | 支路开关故障08
0x0808 | 支路开关故障09
0x0809 | 支路开关故障10
0x080A | 支路开关故障11
0x080B | 支路开关故障12
0x080C | 支路开关故障13
0x080D | 支路开关故障14
0x080E | 支路开关故障15
0x080F | 支路开关故障16
0x0810 | 支路开关故障17
0x0811 | 支路开关故障18
0x0812 | 支路开关故障19
0x0813 | 支路开关故障20
0x0814 | 支路开关故障21
0x0815 | 支路开关故障22
0x0816 | 支路开关故障23
0x0817 | 支路开关故障24
0x0818 | 支路开关故障25
0x0819 | 支路开关故障26
0x081A | 支路开关故障27
0x081B | 支路开关故障28
0x081C | 支路开关故障29
0x081D | 支路开关故障30
0x081E | 支路开关故障31
0x081F | 支路开关故障32
0x0820 | 支路开关故障33
0x0821 | 支路开关故障34
0x0822 | 支路开关故障35
0x0823 | 支路开关故障36
0x0824 | 支路开关故障37
0x0825 | 支路开关故障38
0x0826 | 支路开关故障39
0x0827 | 支路开关故障40
0x0828 | 支路开关故障41
0x0829 | 支路开关故障42
0x082A | 支路开关故障43
0x082B | 支路开关故障44
0x082C | 支路开关故障45
0x082D | 支路开关故障46
0x082E | 支路开关故障47
0x082F | 支路开关故障48
0x0830 | 支路开关故障49
0x0831 | 支路开关故障50
0x0832 | 支路开关故障51
0x0833 | 支路开关故障52
0x0834 | 支路开关故障53
0x0835 | 支路开关故障54
0x0836 | 支路开关故障55
0x0837 | 支路开关故障56
0x0838 | 支路开关故障57
0x0839 | 支路开关故障58
0x083A | 支路开关故障59
0x083B | 支路开关故障60
0x083C | 支路开关故障61
0x083D | 支路开关故障62
0x083E | 支路开关故障63
0x083F | 支路开关故障64
0x09DD | 正极支路绝缘告警01
0x09DE | 正极支路绝缘告警02
0x09DF | 正极支路绝缘告警03
0x09E0 | 正极支路绝缘告警04
0x09E1 | 正极支路绝缘告警05
0x09E2 | 正极支路绝缘告警06
0x09E3 | 正极支路绝缘告警07
0x09E4 | 正极支路绝缘告警08
0x09E5 | 正极支路绝缘告警09
0x09E6 | 正极支路绝缘告警10
0x09E7 | 正极支路绝缘告警11
0x09E8 | 正极支路绝缘告警12
0x09E9 | 正极支路绝缘告警13
0x09EA | 正极支路绝缘告警14
0x09EB | 正极支路绝缘告警15
0x09EC | 正极支路绝缘告警16
0x09ED | 正极支路绝缘告警17
0x09EE | 正极支路绝缘告警18
0x09EF | 正极支路绝缘告警19
0x09F0 | 正极支路绝缘告警20
0x09F1 | 正极支路绝缘告警21
0x09F2 | 正极支路绝缘告警22
0x09F3 | 正极支路绝缘告警23
0x09F4 | 正极支路绝缘告警24
0x09F5 | 正极支路绝缘告警25
0x09F6 | 正极支路绝缘告警26
0x09F7 | 正极支路绝缘告警27
0x09F8 | 正极支路绝缘告警28
0x09F9 | 正极支路绝缘告警29
0x09FA | 正极支路绝缘告警30
0x09FB | 正极支路绝缘告警31
0x09FC | 正极支路绝缘告警32
0x09FD | 负极支路绝缘告警01
0x09FE | 负极支路绝缘告警02
0x09FF | 负极支路绝缘告警03
0x0A00 | 负极支路绝缘告警04
0x0A01 | 负极支路绝缘告警05
0x0A02 | 负极支路绝缘告警06
0x0A03 | 负极支路绝缘告警07
0x0A04 | 负极支路绝缘告警08
0x0A05 | 负极支路绝缘告警09
0x0A06 | 负极支路绝缘告警10
0x0A07 | 负极支路绝缘告警11
0x0A08 | 负极支路绝缘告警12
0x0A09 | 负极支路绝缘告警13
0x0A0A | 负极支路绝缘告警14
0x0A0B | 负极支路绝缘告警15
0x0A0C | 负极支路绝缘告警16
0x0A0D | 负极支路绝缘告警17
0x0A0E | 负极支路绝缘告警18
0x0A0F | 负极支路绝缘告警19
0x0A10 | 负极支路绝缘告警20
0x0A11 | 负极支路绝缘告警21
0x0A12 | 负极支路绝缘告警22
0x0A13 | 负极支路绝缘告警23
0x0A14 | 负极支路绝缘告警24
0x0A15 | 负极支路绝缘告警25
0x0A16 | 负极支路绝缘告警26
0x0A17 | 负极支路绝缘告警27
0x0A18 | 负极支路绝缘告警28
0x0A19 | 负极支路绝缘告警29
0x0A1A | 负极支路绝缘告警30
0x0A1B | 负极支路绝缘告警31
0x0A1C | 负极支路绝缘告警32
0x0B00 | 机柜类型 |  | 1：电源柜 0:配电柜
0x0B01 | 设置更新总点 |  | 1：表示主机需要更新 0：不更新
0x0B02 | 备用 |  | 1：读取事件信息 0：不读取
0x0B03 | 备用 |  | 1：表示主机需求读取 0：不读取
0x0B04 | 备用 |  | 1：表示主机需求读取 0：不读取
0X0B36 | 电源柜表计通讯故障
0X0B37 | 1#电能表通讯通讯故障
0X0B38 | 2#电能表通讯通讯故障
0X0B39 | 3#电能表通讯通讯故障
0X0B3A | 4#电能表通讯通讯故障
0X0B3B | 5#电能表通讯通讯故障
0X0B3C | 6#电能表通讯通讯故障
0X0B3D | 7#电能表通讯通讯故障
0X0B3E | 8#电能表通讯通讯故障
0X0B3F | 9#电能表通讯通讯故障
0X0B40 | 10#电能表通讯通讯故障
0X0B41 | 11#电能表通讯通讯故障
0X0B42 | 12#电能表通讯通讯故障
0X0B43 | 13#电能表通讯通讯故障
0X0B44 | 14#电能表通讯通讯故障
0X0B45 | 15#电能表通讯通讯故障
0X0B46 | 16#电能表通讯通讯故障
0X0B47 | 17#电能表通讯通讯故障

## 遥调
寄存器地址 (十六进制) | 名称 | 倍率 | 单位 | 读写属性 | 说明
0xA000 | 时间设置-年 |  |  | 读写
0xA001 | 时间设置-月 |  |  | 读写
0xA002 | 时间设置-日 |  |  | 读写
0xA003 | 时间设置-时 |  |  | 读写
0xA004 | 时间设置-分 |  |  | 读写
0xA005 | 时间设置-秒 |  |  | 读写
0xA006 | 启用对时标志位 |  |  | 读写
0xA007 | AC/DC模块输出电压 | 10 | V | 只写
0xA008 | DC/DC模块输出电压 | 10 | V | 只写
0xA0D8 | 系统设置-回路分组-添加回路_01 |  |  | 只写 | ASCII字符串，长度82字节，示例：“01 01 02 03 04 05 16”,表示分组01添加回路1、2、3、4、5、16（前两个字节表示分组号，后面每个字符表示回路编号）
0xA0D9 | 系统设置-回路分组-添加回路_02 |  |  | 只写
0xA0DA | 系统设置-回路分组-添加回路_03 |  |  | 只写
0xA0DB | 系统设置-回路分组-添加回路_04 |  |  | 只写
0xA0DC | 系统设置-回路分组-添加回路_05 |  |  | 只写
0xA0DD | 系统设置-回路分组-添加回路_06 |  |  | 只写
0xA0DE | 系统设置-回路分组-添加回路_07 |  |  | 只写
0xA0DF | 系统设置-回路分组-添加回路_08 |  |  | 只写
0xA0E0 | 系统设置-回路分组-添加回路_09 |  |  | 只写
0xA0E1 | 系统设置-回路分组-添加回路_10 |  |  | 只写
0xA0E2 | 系统设置-回路分组-添加回路_11 |  |  | 只写
0xA0E3 | 系统设置-回路分组-添加回路_12 |  |  | 只写
0xA0E4 | 系统设置-回路分组-添加回路_13 |  |  | 只写
0xA0E5 | 系统设置-回路分组-添加回路_14 |  |  | 只写
0xA0E6 | 系统设置-回路分组-添加回路_15 |  |  | 只写
0xA0E7 | 系统设置-回路分组-添加回路_16 |  |  | 只写
0xA0E8 | 系统设置-回路分组-添加回路_17 |  |  | 只写
0xA0E9 | 系统设置-回路分组-添加回路_18 |  |  | 只写
0xA0EA | 系统设置-回路分组-添加回路_19 |  |  | 只写
0xA0EB | 系统设置-回路分组-添加回路_20 |  |  | 只写
0xA0EC | 系统设置-回路分组-添加回路_21 |  |  | 只写
0xA0ED | 系统设置-回路分组-添加回路_22 |  |  | 只写
0xA0EE | 系统设置-回路分组-添加回路_23 |  |  | 只写
0xA0EF | 系统设置-回路分组-添加回路_24 |  |  | 只写
0xA0F0 | 系统设置-回路分组-添加回路_25 |  |  | 只写
0xA0F1 | 系统设置-回路分组-添加回路_26 |  |  | 只写
0xA0F2 | 系统设置-回路分组-添加回路_27 |  |  | 只写
0xA0F3 | 系统设置-回路分组-添加回路_28 |  |  | 只写
0xA0F4 | 系统设置-回路分组-添加回路_29 |  |  | 只写
0xA0F5 | 系统设置-回路分组-添加回路_30 |  |  | 只写
0xA0F6 | 系统设置-回路分组-添加回路_31 |  |  | 只写
0xA0F7 | 系统设置-回路分组-添加回路_32 |  |  | 只写
0xA0F8 | 系统设置-回路分组-添加回路_33 |  |  | 只写
0xA0F9 | 系统设置-回路分组-添加回路_34 |  |  | 只写
0xA0FA | 系统设置-回路分组-添加回路_35 |  |  | 只写
0xA0FB | 系统设置-回路分组-添加回路_36 |  |  | 只写
0xA0FC | 系统设置-回路分组-添加回路_37 |  |  | 只写
0xA0FD | 系统设置-回路分组-添加回路_38 |  |  | 只写
0xA0FE | 系统设置-回路分组-添加回路_39 |  |  | 只写
0xA0FF | 系统设置-回路分组-添加回路_40 |  |  | 只写
0xA100 | 系统设置-回路分组-添加回路_41 |  |  | 只写
0xA164 | 系统设置-回路分组-删除回路_01 |  |  | 只写 | ASCII字符串，长度82字节，示例：“0201020340”,表示分组02删除回路1、2、3、40（前两个字节表示分组号，后面每个字节表示回路编号）
0xA165 | 系统设置-回路分组-删除回路_02 |  |  | 只写
0xA166 | 系统设置-回路分组-删除回路_03 |  |  | 只写
0xA167 | 系统设置-回路分组-删除回路_04 |  |  | 只写
0xA168 | 系统设置-回路分组-删除回路_05 |  |  | 只写
0xA169 | 系统设置-回路分组-删除回路_06 |  |  | 只写
0xA16A | 系统设置-回路分组-删除回路_07 |  |  | 只写
0xA16B | 系统设置-回路分组-删除回路_08 |  |  | 只写
0xA16C | 系统设置-回路分组-删除回路_09 |  |  | 只写
0xA16D | 系统设置-回路分组-删除回路_10 |  |  | 只写
0xA16E | 系统设置-回路分组-删除回路_11 |  |  | 只写
0xA16F | 系统设置-回路分组-删除回路_12 |  |  | 只写
0xA170 | 系统设置-回路分组-删除回路_13 |  |  | 只写
0xA171 | 系统设置-回路分组-删除回路_14 |  |  | 只写
0xA172 | 系统设置-回路分组-删除回路_15 |  |  | 只写
0xA173 | 系统设置-回路分组-删除回路_16 |  |  | 只写
0xA174 | 系统设置-回路分组-删除回路_17 |  |  | 只写
0xA175 | 系统设置-回路分组-删除回路_18 |  |  | 只写
0xA176 | 系统设置-回路分组-删除回路_19 |  |  | 只写
0xA177 | 系统设置-回路分组-删除回路_20 |  |  | 只写
0xA178 | 系统设置-回路分组-删除回路_21 |  |  | 只写
0xA179 | 系统设置-回路分组-删除回路_22 |  |  | 只写
0xA17A | 系统设置-回路分组-删除回路_23 |  |  | 只写
0xA17B | 系统设置-回路分组-删除回路_24 |  |  | 只写
0xA17C | 系统设置-回路分组-删除回路_25 |  |  | 只写
0xA17D | 系统设置-回路分组-删除回路_26 |  |  | 只写
0xA17E | 系统设置-回路分组-删除回路_27 |  |  | 只写
0xA17F | 系统设置-回路分组-删除回路_28 |  |  | 只写
0xA180 | 系统设置-回路分组-删除回路_29 |  |  | 只写
0xA181 | 系统设置-回路分组-删除回路_30 |  |  | 只写
0xA182 | 系统设置-回路分组-删除回路_31 |  |  | 只写
0xA183 | 系统设置-回路分组-删除回路_32 |  |  | 只写
0xA184 | 系统设置-回路分组-删除回路_33 |  |  | 只写
0xA185 | 系统设置-回路分组-删除回路_34 |  |  | 只写
0xA186 | 系统设置-回路分组-删除回路_35 |  |  | 只写
0xA187 | 系统设置-回路分组-删除回路_36 |  |  | 只写
0xA188 | 系统设置-回路分组-删除回路_37 |  |  | 只写
0xA189 | 系统设置-回路分组-删除回路_38 |  |  | 只写
0xA18A | 系统设置-回路分组-删除回路_39 |  |  | 只写
0xA18B | 系统设置-回路分组-删除回路_40 |  |  | 只写
0xA18C | 系统设置-回路分组-删除回路_41 |  |  | 只写
0xA1F0 | 系统设置-回路分组-分组命名01_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA1F1 | 系统设置-回路分组-分组命名01_02 |  |  | 读写
0xA1F2 | 系统设置-回路分组-分组命名01_03 |  |  | 读写
0xA1F3 | 系统设置-回路分组-分组命名01_04 |  |  | 读写
0xA1F4 | 系统设置-回路分组-分组命名01_05 |  |  | 读写
0xA1F5 | 系统设置-回路分组-分组命名01_06 |  |  | 读写
0xA1F6 | 系统设置-回路分组-分组命名01_07 |  |  | 读写
0xA1F7 | 系统设置-回路分组-分组命名01_08 |  |  | 读写
0xA1F8 | 系统设置-回路分组-分组命名01_09 |  |  | 读写
0xA1F9 | 系统设置-回路分组-分组命名01_10 |  |  | 读写
0xA1FA | 系统设置-回路分组-分组命名02_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA1FB | 系统设置-回路分组-分组命名02_02 |  |  | 读写
0xA1FC | 系统设置-回路分组-分组命名02_03 |  |  | 读写
0xA1FD | 系统设置-回路分组-分组命名02_04 |  |  | 读写
0xA1FE | 系统设置-回路分组-分组命名02_05 |  |  | 读写
0xA1FF | 系统设置-回路分组-分组命名02_06 |  |  | 读写
0xA200 | 系统设置-回路分组-分组命名02_07 |  |  | 读写
0xA201 | 系统设置-回路分组-分组命名02_08 |  |  | 读写
0xA202 | 系统设置-回路分组-分组命名02_09 |  |  | 读写
0xA203 | 系统设置-回路分组-分组命名02_10 |  |  | 读写
0xA204 | 系统设置-回路分组-分组命名03_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA205 | 系统设置-回路分组-分组命名03_02 |  |  | 读写
0xA206 | 系统设置-回路分组-分组命名03_03 |  |  | 读写
0xA207 | 系统设置-回路分组-分组命名03_04 |  |  | 读写
0xA208 | 系统设置-回路分组-分组命名03_05 |  |  | 读写
0xA209 | 系统设置-回路分组-分组命名03_06 |  |  | 读写
0xA20A | 系统设置-回路分组-分组命名03_07 |  |  | 读写
0xA20B | 系统设置-回路分组-分组命名03_08 |  |  | 读写
0xA20C | 系统设置-回路分组-分组命名03_09 |  |  | 读写
0xA20D | 系统设置-回路分组-分组命名03_10 |  |  | 读写
0xA20E | 系统设置-回路分组-分组命名04_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA20F | 系统设置-回路分组-分组命名04_02 |  |  | 读写
0xA210 | 系统设置-回路分组-分组命名04_03 |  |  | 读写
0xA211 | 系统设置-回路分组-分组命名04_04 |  |  | 读写
0xA212 | 系统设置-回路分组-分组命名04_05 |  |  | 读写
0xA213 | 系统设置-回路分组-分组命名04_06 |  |  | 读写
0xA214 | 系统设置-回路分组-分组命名04_07 |  |  | 读写
0xA215 | 系统设置-回路分组-分组命名04_08 |  |  | 读写
0xA216 | 系统设置-回路分组-分组命名04_09 |  |  | 读写
0xA217 | 系统设置-回路分组-分组命名04_10 |  |  | 读写
0xA218 | 系统设置-回路分组-分组命名05_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA219 | 系统设置-回路分组-分组命名05_02 |  |  | 读写
0xA21A | 系统设置-回路分组-分组命名05_03 |  |  | 读写
0xA21B | 系统设置-回路分组-分组命名05_04 |  |  | 读写
0xA21C | 系统设置-回路分组-分组命名05_05 |  |  | 读写
0xA21D | 系统设置-回路分组-分组命名05_06 |  |  | 读写
0xA21E | 系统设置-回路分组-分组命名05_07 |  |  | 读写
0xA21F | 系统设置-回路分组-分组命名05_08 |  |  | 读写
0xA220 | 系统设置-回路分组-分组命名05_09 |  |  | 读写
0xA221 | 系统设置-回路分组-分组命名05_10 |  |  | 读写
0xA222 | 系统设置-回路分组-分组命名06_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA223 | 系统设置-回路分组-分组命名06_02 |  |  | 读写
0xA224 | 系统设置-回路分组-分组命名06_03 |  |  | 读写
0xA225 | 系统设置-回路分组-分组命名06_04 |  |  | 读写
0xA226 | 系统设置-回路分组-分组命名06_05 |  |  | 读写
0xA227 | 系统设置-回路分组-分组命名06_06 |  |  | 读写
0xA228 | 系统设置-回路分组-分组命名06_07 |  |  | 读写
0xA229 | 系统设置-回路分组-分组命名06_08 |  |  | 读写
0xA22A | 系统设置-回路分组-分组命名06_09 |  |  | 读写
0xA22B | 系统设置-回路分组-分组命名06_10 |  |  | 读写
0xA22C | 系统设置-回路分组-分组命名07_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA22D | 系统设置-回路分组-分组命名07_02 |  |  | 读写
0xA22E | 系统设置-回路分组-分组命名07_03 |  |  | 读写
0xA22F | 系统设置-回路分组-分组命名07_04 |  |  | 读写
0xA230 | 系统设置-回路分组-分组命名07_05 |  |  | 读写
0xA231 | 系统设置-回路分组-分组命名07_06 |  |  | 读写
0xA232 | 系统设置-回路分组-分组命名07_07 |  |  | 读写
0xA233 | 系统设置-回路分组-分组命名07_08 |  |  | 读写
0xA234 | 系统设置-回路分组-分组命名07_09 |  |  | 读写
0xA235 | 系统设置-回路分组-分组命名07_10 |  |  | 读写
0xA236 | 系统设置-回路分组-分组命名08_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA237 | 系统设置-回路分组-分组命名08_02 |  |  | 读写
0xA238 | 系统设置-回路分组-分组命名08_03 |  |  | 读写
0xA239 | 系统设置-回路分组-分组命名08_04 |  |  | 读写
0xA23A | 系统设置-回路分组-分组命名08_05 |  |  | 读写
0xA23B | 系统设置-回路分组-分组命名08_06 |  |  | 读写
0xA23C | 系统设置-回路分组-分组命名08_07 |  |  | 读写
0xA23D | 系统设置-回路分组-分组命名08_08 |  |  | 读写
0xA23E | 系统设置-回路分组-分组命名08_09 |  |  | 读写
0xA23F | 系统设置-回路分组-分组命名08_10 |  |  | 读写
0xA240 | 系统设置-回路分组-分组命名09_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA241 | 系统设置-回路分组-分组命名09_02 |  |  | 读写
0xA242 | 系统设置-回路分组-分组命名09_03 |  |  | 读写
0xA243 | 系统设置-回路分组-分组命名09_04 |  |  | 读写
0xA244 | 系统设置-回路分组-分组命名09_05 |  |  | 读写
0xA245 | 系统设置-回路分组-分组命名09_06 |  |  | 读写
0xA246 | 系统设置-回路分组-分组命名09_07 |  |  | 读写
0xA247 | 系统设置-回路分组-分组命名09_08 |  |  | 读写
0xA248 | 系统设置-回路分组-分组命名09_09 |  |  | 读写
0xA249 | 系统设置-回路分组-分组命名09_10 |  |  | 读写
0xA24A | 系统设置-回路分组-分组命名10_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA24B | 系统设置-回路分组-分组命名10_02 |  |  | 读写
0xA24C | 系统设置-回路分组-分组命名10_03 |  |  | 读写
0xA24D | 系统设置-回路分组-分组命名10_04 |  |  | 读写
0xA24E | 系统设置-回路分组-分组命名10_05 |  |  | 读写
0xA24F | 系统设置-回路分组-分组命名10_06 |  |  | 读写
0xA250 | 系统设置-回路分组-分组命名10_07 |  |  | 读写
0xA251 | 系统设置-回路分组-分组命名10_08 |  |  | 读写
0xA252 | 系统设置-回路分组-分组命名10_09 |  |  | 读写
0xA253 | 系统设置-回路分组-分组命名10_10 |  |  | 读写
0xA254 | 系统设置-回路分组-分组命名11_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA255 | 系统设置-回路分组-分组命名11_02 |  |  | 读写
0xA256 | 系统设置-回路分组-分组命名11_03 |  |  | 读写
0xA257 | 系统设置-回路分组-分组命名11_04 |  |  | 读写
0xA258 | 系统设置-回路分组-分组命名11_05 |  |  | 读写
0xA259 | 系统设置-回路分组-分组命名11_06 |  |  | 读写
0xA25A | 系统设置-回路分组-分组命名11_07 |  |  | 读写
0xA25B | 系统设置-回路分组-分组命名11_08 |  |  | 读写
0xA25C | 系统设置-回路分组-分组命名11_09 |  |  | 读写
0xA25D | 系统设置-回路分组-分组命名11_10 |  |  | 读写
0xA25E | 系统设置-回路分组-分组命名12_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA25F | 系统设置-回路分组-分组命名12_02 |  |  | 读写
0xA260 | 系统设置-回路分组-分组命名12_03 |  |  | 读写
0xA261 | 系统设置-回路分组-分组命名12_04 |  |  | 读写
0xA262 | 系统设置-回路分组-分组命名12_05 |  |  | 读写
0xA263 | 系统设置-回路分组-分组命名12_06 |  |  | 读写
0xA264 | 系统设置-回路分组-分组命名12_07 |  |  | 读写
0xA265 | 系统设置-回路分组-分组命名12_08 |  |  | 读写
0xA266 | 系统设置-回路分组-分组命名12_09 |  |  | 读写
0xA267 | 系统设置-回路分组-分组命名12_10 |  |  | 读写
0xA268 | 系统设置-回路分组-分组命名13_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA269 | 系统设置-回路分组-分组命名13_02 |  |  | 读写
0xA26A | 系统设置-回路分组-分组命名13_03 |  |  | 读写
0xA26B | 系统设置-回路分组-分组命名13_04 |  |  | 读写
0xA26C | 系统设置-回路分组-分组命名13_05 |  |  | 读写
0xA26D | 系统设置-回路分组-分组命名13_06 |  |  | 读写
0xA26E | 系统设置-回路分组-分组命名13_07 |  |  | 读写
0xA26F | 系统设置-回路分组-分组命名13_08 |  |  | 读写
0xA270 | 系统设置-回路分组-分组命名13_09 |  |  | 读写
0xA271 | 系统设置-回路分组-分组命名13_10 |  |  | 读写
0xA272 | 系统设置-回路分组-分组命名14_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA273 | 系统设置-回路分组-分组命名14_02 |  |  | 读写
0xA274 | 系统设置-回路分组-分组命名14_03 |  |  | 读写
0xA275 | 系统设置-回路分组-分组命名14_04 |  |  | 读写
0xA276 | 系统设置-回路分组-分组命名14_05 |  |  | 读写
0xA277 | 系统设置-回路分组-分组命名14_06 |  |  | 读写
0xA278 | 系统设置-回路分组-分组命名14_07 |  |  | 读写
0xA279 | 系统设置-回路分组-分组命名14_08 |  |  | 读写
0xA27A | 系统设置-回路分组-分组命名14_09 |  |  | 读写
0xA27B | 系统设置-回路分组-分组命名14_10 |  |  | 读写
0xA27C | 系统设置-回路分组-分组命名15_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA27D | 系统设置-回路分组-分组命名15_02 |  |  | 读写
0xA27E | 系统设置-回路分组-分组命名15_03 |  |  | 读写
0xA27F | 系统设置-回路分组-分组命名15_04 |  |  | 读写
0xA280 | 系统设置-回路分组-分组命名15_05 |  |  | 读写
0xA281 | 系统设置-回路分组-分组命名15_06 |  |  | 读写
0xA282 | 系统设置-回路分组-分组命名15_07 |  |  | 读写
0xA283 | 系统设置-回路分组-分组命名15_08 |  |  | 读写
0xA284 | 系统设置-回路分组-分组命名15_09 |  |  | 读写
0xA285 | 系统设置-回路分组-分组命名15_10 |  |  | 读写
0xA286 | 系统设置-回路分组-分组命名16_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”A区街道“
0xA287 | 系统设置-回路分组-分组命名16_02 |  |  | 读写
0xA288 | 系统设置-回路分组-分组命名16_03 |  |  | 读写
0xA289 | 系统设置-回路分组-分组命名16_04 |  |  | 读写
0xA28A | 系统设置-回路分组-分组命名16_05 |  |  | 读写
0xA28B | 系统设置-回路分组-分组命名16_06 |  |  | 读写
0xA28C | 系统设置-回路分组-分组命名16_07 |  |  | 读写
0xA28D | 系统设置-回路分组-分组命名16_08 |  |  | 读写
0xA28E | 系统设置-回路分组-分组命名16_09 |  |  | 读写
0xA28F | 系统设置-回路分组-分组命名16_10 |  |  | 读写
0xA483 | 系统设置-场景设置-场景命名01_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA484 | 系统设置-场景设置-场景命名01_02 |  |  | 读写
0xA485 | 系统设置-场景设置-场景命名01_03 |  |  | 读写
0xA486 | 系统设置-场景设置-场景命名01_04 |  |  | 读写
0xA487 | 系统设置-场景设置-场景命名01_05 |  |  | 读写
0xA488 | 系统设置-场景设置-场景命名01_06 |  |  | 读写
0xA489 | 系统设置-场景设置-场景命名01_07 |  |  | 读写
0xA48A | 系统设置-场景设置-场景命名01_08 |  |  | 读写
0xA48B | 系统设置-场景设置-场景命名01_09 |  |  | 读写
0xA48C | 系统设置-场景设置-场景命名01_10 |  |  | 读写
0xA48D | 系统设置-场景设置-场景命名02_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA48E | 系统设置-场景设置-场景命名02_02 |  |  | 读写
0xA48F | 系统设置-场景设置-场景命名02_03 |  |  | 读写
0xA490 | 系统设置-场景设置-场景命名02_04 |  |  | 读写
0xA491 | 系统设置-场景设置-场景命名02_05 |  |  | 读写
0xA492 | 系统设置-场景设置-场景命名02_06 |  |  | 读写
0xA493 | 系统设置-场景设置-场景命名02_07 |  |  | 读写
0xA494 | 系统设置-场景设置-场景命名02_08 |  |  | 读写
0xA495 | 系统设置-场景设置-场景命名02_09 |  |  | 读写
0xA496 | 系统设置-场景设置-场景命名02_10 |  |  | 读写
0xA497 | 系统设置-场景设置-场景命名03_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA498 | 系统设置-场景设置-场景命名03_02 |  |  | 读写
0xA499 | 系统设置-场景设置-场景命名03_03 |  |  | 读写
0xA49A | 系统设置-场景设置-场景命名03_04 |  |  | 读写
0xA49B | 系统设置-场景设置-场景命名03_05 |  |  | 读写
0xA49C | 系统设置-场景设置-场景命名03_06 |  |  | 读写
0xA49D | 系统设置-场景设置-场景命名03_07 |  |  | 读写
0xA49E | 系统设置-场景设置-场景命名03_08 |  |  | 读写
0xA49F | 系统设置-场景设置-场景命名03_09 |  |  | 读写
0xA4A0 | 系统设置-场景设置-场景命名03_10 |  |  | 读写
0xA4A1 | 系统设置-场景设置-场景命名04_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4A2 | 系统设置-场景设置-场景命名04_02 |  |  | 读写
0xA4A3 | 系统设置-场景设置-场景命名04_03 |  |  | 读写
0xA4A4 | 系统设置-场景设置-场景命名04_04 |  |  | 读写
0xA4A5 | 系统设置-场景设置-场景命名04_05 |  |  | 读写
0xA4A6 | 系统设置-场景设置-场景命名04_06 |  |  | 读写
0xA4A7 | 系统设置-场景设置-场景命名04_07 |  |  | 读写
0xA4A8 | 系统设置-场景设置-场景命名04_08 |  |  | 读写
0xA4A9 | 系统设置-场景设置-场景命名04_09 |  |  | 读写
0xA4AA | 系统设置-场景设置-场景命名04_10 |  |  | 读写
0xA4AB | 系统设置-场景设置-场景命名05_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4AC | 系统设置-场景设置-场景命名05_02 |  |  | 读写
0xA4AD | 系统设置-场景设置-场景命名05_03 |  |  | 读写
0xA4AE | 系统设置-场景设置-场景命名05_04 |  |  | 读写
0xA4AF | 系统设置-场景设置-场景命名05_05 |  |  | 读写
0xA4B0 | 系统设置-场景设置-场景命名05_06 |  |  | 读写
0xA4B1 | 系统设置-场景设置-场景命名05_07 |  |  | 读写
0xA4B2 | 系统设置-场景设置-场景命名05_08 |  |  | 读写
0xA4B3 | 系统设置-场景设置-场景命名05_09 |  |  | 读写
0xA4B4 | 系统设置-场景设置-场景命名05_10 |  |  | 读写
0xA4B5 | 系统设置-场景设置-场景命名06_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4B6 | 系统设置-场景设置-场景命名06_02 |  |  | 读写
0xA4B7 | 系统设置-场景设置-场景命名06_03 |  |  | 读写
0xA4B8 | 系统设置-场景设置-场景命名06_04 |  |  | 读写
0xA4B9 | 系统设置-场景设置-场景命名06_05 |  |  | 读写
0xA4BA | 系统设置-场景设置-场景命名06_06 |  |  | 读写
0xA4BB | 系统设置-场景设置-场景命名06_07 |  |  | 读写
0xA4BC | 系统设置-场景设置-场景命名06_08 |  |  | 读写
0xA4BD | 系统设置-场景设置-场景命名06_09 |  |  | 读写
0xA4BE | 系统设置-场景设置-场景命名06_10 |  |  | 读写
0xA4BF | 系统设置-场景设置-场景命名07_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4C0 | 系统设置-场景设置-场景命名07_02 |  |  | 读写
0xA4C1 | 系统设置-场景设置-场景命名07_03 |  |  | 读写
0xA4C2 | 系统设置-场景设置-场景命名07_04 |  |  | 读写
0xA4C3 | 系统设置-场景设置-场景命名07_05 |  |  | 读写
0xA4C4 | 系统设置-场景设置-场景命名07_06 |  |  | 读写
0xA4C5 | 系统设置-场景设置-场景命名07_07 |  |  | 读写
0xA4C6 | 系统设置-场景设置-场景命名07_08 |  |  | 读写
0xA4C7 | 系统设置-场景设置-场景命名07_09 |  |  | 读写
0xA4C8 | 系统设置-场景设置-场景命名07_10 |  |  | 读写
0xA4C9 | 系统设置-场景设置-场景命名08_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4CA | 系统设置-场景设置-场景命名08_02 |  |  | 读写
0xA4CB | 系统设置-场景设置-场景命名08_03 |  |  | 读写
0xA4CC | 系统设置-场景设置-场景命名08_04 |  |  | 读写
0xA4CD | 系统设置-场景设置-场景命名08_05 |  |  | 读写
0xA4CE | 系统设置-场景设置-场景命名08_06 |  |  | 读写
0xA4CF | 系统设置-场景设置-场景命名08_07 |  |  | 读写
0xA4D0 | 系统设置-场景设置-场景命名08_08 |  |  | 读写
0xA4D1 | 系统设置-场景设置-场景命名08_09 |  |  | 读写
0xA4D2 | 系统设置-场景设置-场景命名08_10 |  |  | 读写
0xA4D3 | 系统设置-场景设置-场景命名09_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4D4 | 系统设置-场景设置-场景命名09_02 |  |  | 读写
0xA4D5 | 系统设置-场景设置-场景命名09_03 |  |  | 读写
0xA4D6 | 系统设置-场景设置-场景命名09_04 |  |  | 读写
0xA4D7 | 系统设置-场景设置-场景命名09_05 |  |  | 读写
0xA4D8 | 系统设置-场景设置-场景命名09_06 |  |  | 读写
0xA4D9 | 系统设置-场景设置-场景命名09_07 |  |  | 读写
0xA4DA | 系统设置-场景设置-场景命名09_08 |  |  | 读写
0xA4DB | 系统设置-场景设置-场景命名09_09 |  |  | 读写
0xA4DC | 系统设置-场景设置-场景命名09_10 |  |  | 读写
0xA4DD | 系统设置-场景设置-场景命名10_01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度20个字节，示例：”运营01“
0xA4DE | 系统设置-场景设置-场景命名10_02 |  |  | 读写
0xA4DF | 系统设置-场景设置-场景命名10_03 |  |  | 读写
0xA4E0 | 系统设置-场景设置-场景命名10_04 |  |  | 读写
0xA4E1 | 系统设置-场景设置-场景命名10_05 |  |  | 读写
0xA4E2 | 系统设置-场景设置-场景命名10_06 |  |  | 读写
0xA4E3 | 系统设置-场景设置-场景命名10_07 |  |  | 读写
0xA4E4 | 系统设置-场景设置-场景命名10_08 |  |  | 读写
0xA4E5 | 系统设置-场景设置-场景命名10_09 |  |  | 读写
0xA4E6 | 系统设置-场景设置-场景命名10_10 |  |  | 读写
0xA5AE | 系统设置-回路分组-分区编号01 |  |  | 读写 | 数值型，示例05表示分组01属于第5分区，也是分区地址
0xA5AF | 系统设置-回路分组-分区编号02 |  |  | 读写
0xA5B0 | 系统设置-回路分组-分区编号03 |  |  | 读写
0xA5B1 | 系统设置-回路分组-分区编号04 |  |  | 读写
0xA5B2 | 系统设置-回路分组-分区编号05 |  |  | 读写
0xA5B3 | 系统设置-回路分组-分区编号06 |  |  | 读写
0xA5B4 | 系统设置-回路分组-分区编号07 |  |  | 读写
0xA5B5 | 系统设置-回路分组-分区编号08 |  |  | 读写
0xA5B6 | 系统设置-回路分组-分区编号09 |  |  | 读写
0xA5B7 | 系统设置-回路分组-分区编号10 |  |  | 读写
0xA5B8 | 系统设置-回路分组-分区编号11 |  |  | 读写
0xA5B9 | 系统设置-回路分组-分区编号12 |  |  | 读写
0xA5BA | 系统设置-回路分组-分区编号13 |  |  | 读写
0xA5BB | 系统设置-回路分组-分区编号14 |  |  | 读写
0xA5BC | 系统设置-回路分组-分区编号15 |  |  | 读写
0xA5BD | 系统设置-回路分组-分区编号16 |  |  | 读写
0XA80A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA80B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA80C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA80D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA80E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XA80F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XA810 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA811 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XA812 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XA813 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA814 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA815 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA816 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA817 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XA818 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XA819 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA81A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XA81B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XA81C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA81D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA81E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA81F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA820 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XA821 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XA822 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA823 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XA824 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XA825 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA826 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA827 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA828 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA829 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XA82A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XA82B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA82C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XA82D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XA82E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA82F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA830 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA831 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA832 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XA833 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XA834 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA835 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XA836 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XA837 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA838 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA839 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA83A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA83B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XA83C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XA83D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA83E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XA83F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XA840 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA841 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA842 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA843 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA844 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XA845 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XA846 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA847 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XA848 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XA849 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA84A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA84B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA84C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA84D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XA84E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XA84F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA850 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XA851 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XA852 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控1-分组清况 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XA853 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA854 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA855 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA856 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA857 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XA858 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XA859 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA85A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XA85B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XA85C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA85D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA85E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA85F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA860 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XA861 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XA862 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA863 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XA864 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XA865 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA866 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA867 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA868 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA869 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XA86A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XA86B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA86C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XA86D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XA86E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA86F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA870 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA871 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA872 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XA873 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XA874 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA875 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XA876 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XA877 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA878 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA879 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA87A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA87B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XA87C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XA87D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA87E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XA87F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XA880 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA881 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA882 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA883 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA884 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XA885 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XA886 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA887 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XA888 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XA889 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA88A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA88B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA88C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA88D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XA88E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XA88F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA890 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XA891 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XA892 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA893 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA894 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA895 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA896 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XA897 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XA898 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA899 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XA89A | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XA89B | 系统设置-控制方式-普通模式-时控2-分组情况 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XA89C | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA89D | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA89E | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA89F | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8A0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8A1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8A2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8A3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8A4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8A5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8A6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8A7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8A8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8A9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8AA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8AB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8AC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8AD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8AE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8AF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8B0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8B1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8B2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8B3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8B4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8B5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8B6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8B7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8B8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8B9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8BA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8BB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8BC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8BD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8BE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8BF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8C0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8C1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8C2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8C3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8C4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8C5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8C6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8C7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8C8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8C9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8CA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8CB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8CC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8CD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8CE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8CF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8D0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8D1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8D2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8D3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8D4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8D5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8D6 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8D7 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8D8 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8D9 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8DA | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8DB | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XA8DC | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XA8DD | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XA8DE | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8DF | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XA8E0 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XA8E1 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XA8E2 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XA8E3 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XA8E4 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控3-分组情况 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XA8E5 | 系统设置-控制方式-普通模式-时控应用 |  |  | 读写 | 0/1/2 对应时控01、时控02、时控03
0XA8E6 | 系统设置-控制方式-普通模式-启用时控 |  |  | 读写 | 1/2/3 对应时控01、时控02、时控03的启用状态 （0无意义但不建议设置0，因为会不知道现在参数是时控几）
0XAAEE | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAAEF | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAAF0 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAF1 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XAAF2 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XAAF3 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAF4 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XAAF5 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XAAF6 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAAF7 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01：1-10对应场景1-10
0XAAF8 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAF9 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XAAFA | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XAAFB | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAAFC | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XAAFD | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XAAFE | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAAFF | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB00 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB01 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB02 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB03 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB04 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB05 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB06 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB07 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB08 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB09 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB0A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB0B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB0C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB0D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB0E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB0F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB10 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB11 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB12 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB13 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB14 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB15 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB16 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB17 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB18 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB19 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB1A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB1B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB1C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB1D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB1E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB1F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB20 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB21 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB22 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB23 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB24 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB25 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB26 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB27 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB28 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB29 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB2A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB2B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB2C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB2D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控1-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB2E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB2F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB30 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB31 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB32 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB33 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB34 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB35 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB36 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB37 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB38 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB39 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB3A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB3B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB3C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB3D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB3E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB3F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB40 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB41 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB42 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB43 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB44 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB45 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB46 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB47 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB48 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB49 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB4A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB4B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB4C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB4D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB4E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB4F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB50 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB51 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB52 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB53 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB54 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB55 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB56 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB57 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB58 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB59 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB5A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB5B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB5C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB5D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB5E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB5F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB60 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB61 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB62 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB63 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB64 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB65 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB66 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB67 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB68 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB69 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB6A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB6B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB6C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB6D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控2-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB6E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB6F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB70 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB71 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB72 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB73 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB74 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB75 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息1-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB76 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB77 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB78 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB79 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB7A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB7B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB7C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB7D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息2-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB7E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB7F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB80 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB81 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB82 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB83 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB84 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB85 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息3-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB86 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB87 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB88 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB89 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB8A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB8B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB8C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB8D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息4-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB8E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB8F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB90 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB91 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB92 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB93 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB94 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB95 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息5-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB96 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB97 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XAB98 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB99 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-开始时间02 |  |  | 读写
0XAB9A | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-开始时间03 |  |  | 读写
0XAB9B | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XAB9C | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-结束时间02 |  |  | 读写
0XAB9D | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息6-结束时间03 |  |  | 读写
0XAB9E | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XAB9F | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XABA0 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABA1 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-开始时间02 |  |  | 读写
0XABA2 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-开始时间03 |  |  | 读写
0XABA3 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABA4 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-结束时间02 |  |  | 读写
0XABA5 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息7-结束时间03 |  |  | 读写
0XABA6 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-使能 |  |  | 读写 | 0-禁止/1-使能
0XABA7 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-场景选择 |  |  | 读写 | 设置“1”则选择场景01
0XABA8 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-开始时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABA9 | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-开始时间02 |  |  | 读写
0XABAA | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-开始时间03 |  |  | 读写
0XABAB | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-结束时间01 |  |  | 读写 | ASCII字符串长度6个字节，示例：”12:00“
0XABAC | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-结束时间02 |  |  | 读写
0XABAD | 系统设置-控制方式-场景模式-时控3-时段信息8-结束时间03 |  |  | 读写
0XABAE | 系统设置-控制方式-场景模式-时控应用 |  |  | 读写 | 0/1/2 对应时控01、时控02、时控03 更改参数时，需要对应下发0/1/2
0XABAF | 系统设置-控制方式-场景模式-启用时控 |  |  | 读写 | 1/2/3 对应时控01、时控02、时控03的启用状态 （0无意义但不建议设置0，因为会不知道现在参数是时控几）
0XAE7A | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE7B | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE7C | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-未感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE7D | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-未感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE7E | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-延时 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE7F | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE80 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器1-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE81 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE82 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE83 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-未感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE84 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-未感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE85 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-延时 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE86 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE87 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器2-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE88 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE89 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE8A | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-未感应信息-亮度 |  |  | 读写 | 100对应100%
0XAE8B | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-未感应信息-开关 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0XAE8C | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-延时 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE8D | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE8E | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器3-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE8F | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE90 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE91 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE92 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE93 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAE94 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE95 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器1-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE96 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE97 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE98 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE99 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAE9A | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAE9B | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAE9C | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器2-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAE9D | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE9E | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAE9F | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA0 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAEA1 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAEA2 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAEA3 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器3-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAEA4 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA5 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA6 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEA7 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAEA8 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAEA9 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAEAA | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器4-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAEAB | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-照度值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEAC | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-恒照值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEAD | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-回差值 |  |  | 读写 | 单位Lux
0XAEAE | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-调节时间 |  |  | 读写 | 单位S
0XAEAF | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-外控使能 |  |  | 读写 | 0-不启用外控/1-启用外控
0XAEB0 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0XAEB1 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器5-启用 |  |  | 读写 | 0-未启用/1-启用
0XAEB2 | 系统设置-控制方式-红外模式-传感器选择 |  |  | 读写 | 0/1/2 对应传感器01、传感器02、传感器03 更改参数时，需要对应下发0/1/2（注：更改参数时必须下发）
0XAEB3 | 系统设置-控制方式-照度模式-传感器选择 |  |  | 读写 | 0/1/2/3/4 对应传感器01、传感器02、传感器03、传感器04、传感器05 更改参数时，需要对应下发0/1/2/3/4 （注：更改参数时必须下发）
0XAF1E | 系统设置-控制方式-交流开关-开关数量 |  |  | 读写 | 0-8
0XAF1F | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-开关 |  |  | 读写
0XAF20 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-使能 |  |  | 读写
0XAF21 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF22 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF23 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF24 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息1-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF25 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-开关 |  |  | 读写
0XAF26 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-使能 |  |  | 读写
0XAF27 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF28 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF29 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF2A | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息2-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF2B | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-开关 |  |  | 读写
0XAF2C | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-使能 |  |  | 读写
0XAF2D | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF2E | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF2F | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF30 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息3-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF31 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-开关 |  |  | 读写
0XAF32 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-使能 |  |  | 读写
0XAF33 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF34 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF35 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF36 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息4-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF37 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-开关 |  |  | 读写
0XAF38 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-使能 |  |  | 读写
0XAF39 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF3A | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF3B | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF3C | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息5-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF3D | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-开关 |  |  | 读写
0XAF3E | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-使能 |  |  | 读写
0XAF3F | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF40 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF41 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF42 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息6-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF43 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-开关 |  |  | 读写
0XAF44 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-使能 |  |  | 读写
0XAF45 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF46 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF47 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF48 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息7-结束时间_分 |  |  | 读写
0XAF49 | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-开关 |  |  | 读写
0XAF4A | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-使能 |  |  | 读写
0XAF4B | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-开始时间_时 |  |  | 读写
0XAF4C | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-开始时间_分 |  |  | 读写
0XAF4D | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-结束时间_时 |  |  | 读写
0XAF4E | 系统设置-控制方式-交流开关-时段信息8-结束时间_分 |  |  | 读写
0xAFC2 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xAFC3 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度02 |  |  | 读写
0xAFC4 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度03 |  |  | 读写
0xAFC5 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度04 |  |  | 读写
0xAFC6 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度05 |  |  | 读写
0xAFC7 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度06 |  |  | 读写
0xAFC8 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度07 |  |  | 读写
0xAFC9 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度08 |  |  | 读写
0xAFCA | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度09 |  |  | 读写
0xAFCB | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度10 |  |  | 读写
0xAFCC | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度11 |  |  | 读写
0xAFCD | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度12 |  |  | 读写
0xAFCE | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度13 |  |  | 读写
0xAFCF | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度14 |  |  | 读写
0xAFD0 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度15 |  |  | 读写
0xAFD1 | 系统设置-场景设置-场景1-分组亮度16 |  |  | 读写
0xAFD2 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xAFD3 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关02 |  |  | 读写
0xAFD4 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关03 |  |  | 读写
0xAFD5 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关04 |  |  | 读写
0xAFD6 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关05 |  |  | 读写
0xAFD7 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关06 |  |  | 读写
0xAFD8 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关07 |  |  | 读写
0xAFD9 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关08 |  |  | 读写
0xAFDA | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关09 |  |  | 读写
0xAFDB | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关10 |  |  | 读写
0xAFDC | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关11 |  |  | 读写
0xAFDD | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关12 |  |  | 读写
0xAFDE | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关13 |  |  | 读写
0xAFDF | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关14 |  |  | 读写
0xAFE0 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关15 |  |  | 读写
0xAFE1 | 系统设置-场景设置-场景1-分组开关16 |  |  | 读写
0xAFE2 | 系统设置-场景设置-场景1-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xAFE3 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xAFE4 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度02 |  |  | 读写
0xAFE5 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度03 |  |  | 读写
0xAFE6 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度04 |  |  | 读写
0xAFE7 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度05 |  |  | 读写
0xAFE8 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度06 |  |  | 读写
0xAFE9 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度07 |  |  | 读写
0xAFEA | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度08 |  |  | 读写
0xAFEB | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度09 |  |  | 读写
0xAFEC | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度10 |  |  | 读写
0xAFED | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度11 |  |  | 读写
0xAFEE | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度12 |  |  | 读写
0xAFEF | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度13 |  |  | 读写
0xAFF0 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度14 |  |  | 读写
0xAFF1 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度15 |  |  | 读写
0xAFF2 | 系统设置-场景设置-场景2-分组亮度16 |  |  | 读写
0xAFF3 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xAFF4 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关02 |  |  | 读写
0xAFF5 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关03 |  |  | 读写
0xAFF6 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关04 |  |  | 读写
0xAFF7 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关05 |  |  | 读写
0xAFF8 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关06 |  |  | 读写
0xAFF9 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关07 |  |  | 读写
0xAFFA | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关08 |  |  | 读写
0xAFFB | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关09 |  |  | 读写
0xAFFC | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关10 |  |  | 读写
0xAFFD | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关11 |  |  | 读写
0xAFFE | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关12 |  |  | 读写
0xAFFF | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关13 |  |  | 读写
0xB000 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关14 |  |  | 读写
0xB001 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关15 |  |  | 读写
0xB002 | 系统设置-场景设置-场景2-分组开关16 |  |  | 读写
0xB003 | 系统设置-场景设置-场景2-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB004 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB005 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB006 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB007 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB008 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB009 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB00A | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB00B | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB00C | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB00D | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB00E | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB00F | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB010 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB011 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB012 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB013 | 系统设置-场景设置-场景3-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB014 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB015 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关02 |  |  | 读写
0xB016 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关03 |  |  | 读写
0xB017 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关04 |  |  | 读写
0xB018 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关05 |  |  | 读写
0xB019 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关06 |  |  | 读写
0xB01A | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关07 |  |  | 读写
0xB01B | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关08 |  |  | 读写
0xB01C | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关09 |  |  | 读写
0xB01D | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关10 |  |  | 读写
0xB01E | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关11 |  |  | 读写
0xB01F | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关12 |  |  | 读写
0xB020 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关13 |  |  | 读写
0xB021 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关14 |  |  | 读写
0xB022 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关15 |  |  | 读写
0xB023 | 系统设置-场景设置-场景3-分组开关16 |  |  | 读写
0xB024 | 系统设置-场景设置-场景3-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB025 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB026 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB027 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB028 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB029 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB02A | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB02B | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB02C | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB02D | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB02E | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB02F | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB030 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB031 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB032 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB033 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB034 | 系统设置-场景设置-场景4-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB035 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关01 |  |  | 读写
0xB036 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关02 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB037 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关03 |  |  | 读写
0xB038 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关04 |  |  | 读写
0xB039 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关05 |  |  | 读写
0xB03A | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关06 |  |  | 读写
0xB03B | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关07 |  |  | 读写
0xB03C | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关08 |  |  | 读写
0xB03D | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关09 |  |  | 读写
0xB03E | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关10 |  |  | 读写
0xB03F | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关11 |  |  | 读写
0xB040 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关12 |  |  | 读写
0xB041 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关13 |  |  | 读写
0xB042 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关14 |  |  | 读写
0xB043 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关15 |  |  | 读写
0xB044 | 系统设置-场景设置-场景4-分组开关16 |  |  | 读写
0xB045 | 系统设置-场景设置-场景4-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB046 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB047 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB048 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB049 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB04A | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB04B | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB04C | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB04D | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB04E | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB04F | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB050 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB051 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB052 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB053 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB054 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB055 | 系统设置-场景设置-场景5-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB056 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB057 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关02 |  |  | 读写
0xB058 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关03 |  |  | 读写
0xB059 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关04 |  |  | 读写
0xB05A | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关05 |  |  | 读写
0xB05B | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关06 |  |  | 读写
0xB05C | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关07 |  |  | 读写
0xB05D | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关08 |  |  | 读写
0xB05E | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关09 |  |  | 读写
0xB05F | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关10 |  |  | 读写
0xB060 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关11 |  |  | 读写
0xB061 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关12 |  |  | 读写
0xB062 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关13 |  |  | 读写
0xB063 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关14 |  |  | 读写
0xB064 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关15 |  |  | 读写
0xB065 | 系统设置-场景设置-场景5-分组开关16 |  |  | 读写
0xB066 | 系统设置-场景设置-场景5-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB067 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB068 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB069 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB06A | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB06B | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB06C | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB06D | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB06E | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB06F | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB070 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB071 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB072 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB073 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB074 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB075 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB076 | 系统设置-场景设置-场景6-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB077 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB078 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关02 |  |  | 读写
0xB079 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关03 |  |  | 读写
0xB07A | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关04 |  |  | 读写
0xB07B | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关05 |  |  | 读写
0xB07C | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关06 |  |  | 读写
0xB07D | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关07 |  |  | 读写
0xB07E | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关08 |  |  | 读写
0xB07F | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关09 |  |  | 读写
0xB080 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关10 |  |  | 读写
0xB081 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关11 |  |  | 读写
0xB082 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关12 |  |  | 读写
0xB083 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关13 |  |  | 读写
0xB084 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关14 |  |  | 读写
0xB085 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关15 |  |  | 读写
0xB086 | 系统设置-场景设置-场景6-分组开关16 |  |  | 读写
0xB087 | 系统设置-场景设置-场景6-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB088 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB089 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB08A | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB08B | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB08C | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB08D | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB08E | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB08F | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB090 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB091 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB092 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB093 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB094 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB095 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB096 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB097 | 系统设置-场景设置-场景7-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB098 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB099 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关02 |  |  | 读写
0xB09A | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关03 |  |  | 读写
0xB09B | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关04 |  |  | 读写
0xB09C | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关05 |  |  | 读写
0xB09D | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关06 |  |  | 读写
0xB09E | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关07 |  |  | 读写
0xB09F | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关08 |  |  | 读写
0xB0A0 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关09 |  |  | 读写
0xB0A1 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关10 |  |  | 读写
0xB0A2 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关11 |  |  | 读写
0xB0A3 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关12 |  |  | 读写
0xB0A4 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关13 |  |  | 读写
0xB0A5 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关14 |  |  | 读写
0xB0A6 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关15 |  |  | 读写
0xB0A7 | 系统设置-场景设置-场景7-分组开关16 |  |  | 读写
0xB0A8 | 系统设置-场景设置-场景7-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB0A9 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB0AA | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB0AB | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB0AC | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB0AD | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB0AE | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB0AF | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB0B0 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB0B1 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB0B2 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB0B3 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB0B4 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB0B5 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB0B6 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB0B7 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB0B8 | 系统设置-场景设置-场景8-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB0B9 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB0BA | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关02 |  |  | 读写
0xB0BB | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关03 |  |  | 读写
0xB0BC | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关04 |  |  | 读写
0xB0BD | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关05 |  |  | 读写
0xB0BE | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关06 |  |  | 读写
0xB0BF | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关07 |  |  | 读写
0xB0C0 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关08 |  |  | 读写
0xB0C1 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关09 |  |  | 读写
0xB0C2 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关10 |  |  | 读写
0xB0C3 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关11 |  |  | 读写
0xB0C4 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关12 |  |  | 读写
0xB0C5 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关13 |  |  | 读写
0xB0C6 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关14 |  |  | 读写
0xB0C7 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关15 |  |  | 读写
0xB0C8 | 系统设置-场景设置-场景8-分组开关16 |  |  | 读写
0xB0C9 | 系统设置-场景设置-场景8-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB0CA | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB0CB | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB0CC | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB0CD | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB0CE | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB0CF | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB0D0 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB0D1 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB0D2 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB0D3 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB0D4 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB0D5 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB0D6 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB0D7 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB0D8 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB0D9 | 系统设置-场景设置-场景9-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB0DA | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB0DB | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关02 |  |  | 读写
0xB0DC | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关03 |  |  | 读写
0xB0DD | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关04 |  |  | 读写
0xB0DE | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关05 |  |  | 读写
0xB0DF | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关06 |  |  | 读写
0xB0E0 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关07 |  |  | 读写
0xB0E1 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关08 |  |  | 读写
0xB0E2 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关09 |  |  | 读写
0xB0E3 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关10 |  |  | 读写
0xB0E4 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关11 |  |  | 读写
0xB0E5 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关12 |  |  | 读写
0xB0E6 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关13 |  |  | 读写
0xB0E7 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关14 |  |  | 读写
0xB0E8 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关15 |  |  | 读写
0xB0E9 | 系统设置-场景设置-场景9-分组开关16 |  |  | 读写
0xB0EA | 系统设置-场景设置-场景9-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB0EB | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度01 |  |  | 读写 | 100对应100%
0xB0EC | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度02 |  |  | 读写
0xB0ED | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度03 |  |  | 读写
0xB0EE | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度04 |  |  | 读写
0xB0EF | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度05 |  |  | 读写
0xB0F0 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度06 |  |  | 读写
0xB0F1 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度07 |  |  | 读写
0xB0F2 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度08 |  |  | 读写
0xB0F3 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度09 |  |  | 读写
0xB0F4 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度10 |  |  | 读写
0xB0F5 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度11 |  |  | 读写
0xB0F6 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度12 |  |  | 读写
0xB0F7 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度13 |  |  | 读写
0xB0F8 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度14 |  |  | 读写
0xB0F9 | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度15 |  |  | 读写
0xB0FA | 系统设置-场景设置-场景10-分组亮度16 |  |  | 读写
0xB0FB | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关01 |  |  | 读写 | 0-关/1-开
0xB0FC | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关02 |  |  | 读写
0xB0FD | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关03 |  |  | 读写
0xB0FE | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关04 |  |  | 读写
0xB0FF | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关05 |  |  | 读写
0xB100 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关06 |  |  | 读写
0xB101 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关07 |  |  | 读写
0xB102 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关08 |  |  | 读写
0xB103 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关09 |  |  | 读写
0xB104 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关10 |  |  | 读写
0xB105 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关11 |  |  | 读写
0xB106 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关12 |  |  | 读写
0xB107 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关13 |  |  | 读写
0xB108 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关14 |  |  | 读写
0xB109 | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关15 |  |  | 读写
0xB10A | 系统设置-场景设置-场景10-分组开关16 |  |  | 读写
0xB10B | 系统设置-场景设置-场景10-分组信息 |  |  | 读写 | 16位对应分组1-16
0xB63C | 系统控制-回路控制-回路亮度 |  |  | 读写
0xB63D | 系统控制-分组控制-分组亮度 |  |  | 读写
0XB6A0 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A1 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A2 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A3 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A4 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A5 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A6 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A7 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A8 | 备用 |  |  | 读写
0XB6A9 | 备用 |  |  | 读写
0XB6AA | 备用 |  |  | 读写
0XB6AB | 备用 |  |  | 读写
0XB6AC | 备用 |  |  | 读写
0XB6AD | 备用 |  |  | 读写
0XB6AE | 备用 |  |  | 读写
0XB6AF | 备用 |  |  | 读写
0XB710 | 后台遥调-照度模式-外控值01 |  |  | 只写
0XB711 | 后台遥调-照度模式-外控值02 |  |  | 只写
0XB712 | 后台遥调-照度模式-外控值03 |  |  | 只写
0XB713 | 后台遥调-照度模式-外控值04 |  |  | 只写
0XB714 | 后台遥调-照度模式-外控值05 |  |  | 只写
0XB715 | 系统设置-控制方式-模式选择 |  |  | 读写 | 0-未选中/1-普通时控/2-场景时控
0XB716 | 系统设置-控制方式-红外传感模式 |  |  | 读写 | 0-关闭/1-开启
0XB717 | 系统设置-控制方式-照度传感模式 |  |  | 读写 | 0-关闭/1-开启
0XB718 | 系统控制-照明控制-手动模式选择 |  |  | 读写 | 1-回路控制/2-分组控制/3-场景控制
0XB719 | 备用 |  |  | 读写 | 0-关闭/1-开启

## 遥控
位地址 (十六进制) | 名称 | 读写属性 | 值解析 | 说明
0xC000 | 系统总开关 | 只写
0xC001 | 工作模式 | 只写
0xC002 | 整流模块开关机01 | 只写
0xC003 | 整流模块开关机02 | 只写
0xC004 | 整流模块开关机03 | 只写
0xC005 | 整流模块开关机04 | 只写
0xC006 | 整流模块开关机05 | 只写
0xC007 | 整流模块开关机06 | 只写
0xC008 | 整流模块开关机07 | 只写
0xC009 | 整流模块开关机08 | 只写
0xC00A | 整流模块开关机09 | 只写
0xC00B | 整流模块开关机10 | 只写
0xC00C | 整流模块开关机11 | 只写
0xC00D | 整流模块开关机12 | 只写
0xC00E | 整流模块开关机13 | 只写
0xC00F | 整流模块开关机14 | 只写
0xC010 | 整流模块开关机15 | 只写
0xC011 | 整流模块开关机16 | 只写
0xC012 | 整流模块开关机17 | 只写
0xC013 | 整流模块开关机18 | 只写
0xC014 | 整流模块开关机19 | 只写
0xC015 | 整流模块开关机20 | 只写
0xC016 | 整流模块开关机21 | 只写
0xC044 | 调光信息-回路控制-手动控制亮度标志位 | 只写 |  | 后台控制亮度时要置“1”，监控自动清零
0xC045 | 调光信息-回路控制-手动控制开关标志位 | 只写 |  | 后台控制开关状态时要置“1”，监控自动清零
0xC046 | 调光信息-回路控制-回路总开关 | 只写 |  | 为“0”时所有选中的回路开关断开；为“1”则闭合
0xC047 | 调光信息-回路控制-回路选择01 | 只写 |  | 该值置“1”表示，回路01被选中
0xC048 | 调光信息-回路控制-回路选择02 | 只写
0xC049 | 调光信息-回路控制-回路选择03 | 只写
0xC04A | 调光信息-回路控制-回路选择04 | 只写
0xC04B | 调光信息-回路控制-回路选择05 | 只写
0xC04C | 调光信息-回路控制-回路选择06 | 只写
0xC04D | 调光信息-回路控制-回路选择07 | 只写
0xC04E | 调光信息-回路控制-回路选择08 | 只写
0xC04F | 调光信息-回路控制-回路选择09 | 只写
0xC050 | 调光信息-回路控制-回路选择10 | 只写
0xC051 | 调光信息-回路控制-回路选择11 | 只写
0xC052 | 调光信息-回路控制-回路选择12 | 只写
0xC053 | 调光信息-回路控制-回路选择13 | 只写
0xC054 | 调光信息-回路控制-回路选择14 | 只写
0xC055 | 调光信息-回路控制-回路选择15 | 只写
0xC056 | 调光信息-回路控制-回路选择16 | 只写
0xC057 | 调光信息-回路控制-回路选择17 | 只写
0xC058 | 调光信息-回路控制-回路选择18 | 只写
0xC059 | 调光信息-回路控制-回路选择19 | 只写
0xC05A | 调光信息-回路控制-回路选择20 | 只写
0xC05B | 调光信息-回路控制-回路选择21 | 只写
0xC05C | 调光信息-回路控制-回路选择22 | 只写
0xC05D | 调光信息-回路控制-回路选择23 | 只写
0xC05E | 调光信息-回路控制-回路选择24 | 只写
0xC05F | 调光信息-回路控制-回路选择25 | 只写
0xC060 | 调光信息-回路控制-回路选择26 | 只写
0xC061 | 调光信息-回路控制-回路选择27 | 只写
0xC062 | 调光信息-回路控制-回路选择28 | 只写
0xC063 | 调光信息-回路控制-回路选择29 | 只写
0xC064 | 调光信息-回路控制-回路选择30 | 只写
0xC065 | 调光信息-回路控制-回路选择31 | 只写
0xC066 | 调光信息-回路控制-回路选择32 | 只写
0xC067 | 调光信息-回路控制-回路选择33 | 只写
0xC068 | 调光信息-回路控制-回路选择34 | 只写
0xC069 | 调光信息-回路控制-回路选择35 | 只写
0xC06A | 调光信息-回路控制-回路选择36 | 只写
0xC06B | 调光信息-回路控制-回路选择37 | 只写
0xC06C | 调光信息-回路控制-回路选择38 | 只写
0xC06D | 调光信息-回路控制-回路选择39 | 只写
0xC06E | 调光信息-回路控制-回路选择40 | 只写
0xC133 | 调光信息-分组控制-手动控制亮度标志位 | 只写 |  | 后台控制亮度时要置“1”，监控自动清零
0xC134 | 调光信息-分组控制-手动控制开关标志位 | 只写 |  | 后台控制开关状态时要置“1”，监控自动清零
0xC135 | 调光信息-分组控制-控制总开关 | 只写 |  | 为“0”时所有选中的分组开关断开；为“1”则闭合
0xC136 | 调光信息-分组控制-分组选择01 | 只写 |  | 为“1”时，选中分组01
0xC137 | 调光信息-分组控制-分组选择02 | 只写
0xC138 | 调光信息-分组控制-分组选择03 | 只写
0xC139 | 调光信息-分组控制-分组选择04 | 只写
0xC13A | 调光信息-分组控制-分组选择05 | 只写
0xC13B | 调光信息-分组控制-分组选择06 | 只写
0xC13C | 调光信息-分组控制-分组选择07 | 只写
0xC13D | 调光信息-分组控制-分组选择08 | 只写
0xC13E | 调光信息-分组控制-分组选择09 | 只写
0xC13F | 调光信息-分组控制-分组选择10 | 只写
0xC140 | 调光信息-分组控制-分组选择11 | 只写
0xC141 | 调光信息-分组控制-分组选择12 | 只写
0xC142 | 调光信息-分组控制-分组选择13 | 只写
0xC143 | 调光信息-分组控制-分组选择14 | 只写
0xC144 | 调光信息-分组控制-分组选择15 | 只写
0xC145 | 调光信息-分组控制-分组选择16 | 只写
0xC1B9 | 调光信息-场景控制-场景01 | 只写 |  | 0：退出场景 1：进入场景 （不可多场景同时选中）
0xC1BA | 调光信息-场景控制-场景02 | 只写
0xC1BB | 调光信息-场景控制-场景03 | 只写
0xC1BC | 调光信息-场景控制-场景04 | 只写
0xC1BD | 调光信息-场景控制-场景05 | 只写
0xC1BE | 调光信息-场景控制-场景06 | 只写
0xC1BF | 调光信息-场景控制-场景07 | 只写
0xC1C0 | 调光信息-场景控制-场景08 | 只写
0xC1C1 | 调光信息-场景控制-场景09 | 只写
0xC1C2 | 调光信息-场景控制-场景10 | 只写
0XC1D9 | 调光信息-交流控制-手动开关标志01 | 只写 |  | 后台控制开关状态时要置“1”，监控自动清零
0XC1DA | 调光信息-交流控制-手动开关标志02 | 只写
0XC1DB | 调光信息-交流控制-手动开关标志03 | 只写
0XC1DC | 调光信息-交流控制-手动开关标志04 | 只写
0XC1DD | 调光信息-交流控制-手动开关标志05 | 只写
0XC1DE | 调光信息-交流控制-手动开关标志06 | 只写
0XC1DF | 调光信息-交流控制-手动开关标志07 | 只写
0XC1E0 | 调光信息-交流控制-手动开关标志08 | 只写
0XC1E1 | 调光信息-交流控制-开关01 | 只写
0XC1E2 | 调光信息-交流控制-开关02 | 只写
0XC1E3 | 调光信息-交流控制-开关03 | 只写
0XC1E4 | 调光信息-交流控制-开关04 | 只写
0XC1E5 | 调光信息-交流控制-开关05 | 只写
0XC1E6 | 调光信息-交流控制-开关06 | 只写
0XC1E7 | 调光信息-交流控制-开关07 | 只写
0XC1E8 | 调光信息-交流控制-开关08 | 只写
0xC1F4 | 系统控制-其他开关-开关01 | 只写
0xC1F5 | 系统控制-其他开关-开关02 | 只写
0xC1F6 | 系统控制-其他开关-开关03 | 只写
0xC1F7 | 系统控制-其他开关-开关04 | 只写
0xC1F8 | 系统控制-其他开关-开关05 | 只写
0xC1F9 | 系统控制-其他开关-开关06 | 只写
0xC1FA | 系统控制-其他开关-开关07 | 只写
0xC1FB | 系统控制-其他开关-开关08 | 只写
0xC1FC | 系统控制-其他开关-开关09 | 只写
0xC1FD | 系统控制-其他开关-开关10 | 只写
0xC1FE | 系统控制-其他开关-开关11 | 只写
0xC1FF | 系统控制-其他开关-开关12 | 只写
0xC200 | 系统控制-其他开关-开关13 | 只写
0xC201 | 系统控制-其他开关-开关14 | 只写
0xC202 | 系统控制-其他开关-开关15 | 只写
0xC203 | 系统控制-其他开关-开关16 | 只写
0xC204 | 系统控制-其他开关-开关17 | 只写
0xC205 | 系统控制-其他开关-开关18 | 只写
0xC206 | 系统控制-其他开关-开关19 | 只写
0xC207 | 系统控制-其他开关-开关20 | 只写
0xC208 | 系统控制-其他开关-开关21 | 只写
0xC209 | 系统控制-其他开关-开关22 | 只写
0xC20A | 系统控制-其他开关-开关23 | 只写
0xC20B | 系统控制-其他开关-开关24 | 只写
0xC20C | 系统控制-其他开关-开关25 | 只写
0xC20D | 系统控制-其他开关-开关26 | 只写
0xC20E | 系统控制-其他开关-开关27 | 只写
0xC20F | 系统控制-其他开关-开关28 | 只写
0xC210 | 系统控制-其他开关-开关29 | 只写
0xC211 | 系统控制-其他开关-开关30 | 只写
0xC212 | 系统控制-其他开关-开关31 | 只写
0xC213 | 系统控制-其他开关-开关32 | 只写
0xC214 | 系统控制-其他开关-开关33 | 只写
0xC215 | 系统控制-其他开关-开关34 | 只写
0xC216 | 系统控制-其他开关-开关35 | 只写
0xC217 | 系统控制-其他开关-开关36 | 只写
0xC218 | 系统控制-其他开关-开关37 | 只写
0xC219 | 系统控制-其他开关-开关38 | 只写
0xC21A | 系统控制-其他开关-开关39 | 只写
0xC21B | 系统控制-其他开关-开关40 | 只写
0xC21C | 系统控制-其他开关-开关41 | 只写
0xC21D | 系统控制-其他开关-开关42 | 只写
0xC21E | 系统控制-其他开关-开关43 | 只写
0xC21F | 系统控制-其他开关-开关44 | 只写
0xC220 | 系统控制-其他开关-开关45 | 只写
0xC221 | 系统控制-其他开关-开关46 | 只写
0xC222 | 系统控制-其他开关-开关47 | 只写
0xC223 | 系统控制-其他开关-开关48 | 只写
0xC2C8 | 设置更新标志位 | 只写 |  | 主机接收到监控更新请求，刷新完主机设置给该值置“0”
0xC2C9 | 普通时控保存标志位 | 只写
0xC2CA | 场景时控保存标志位 | 只写
0xC2CB | 红外模式保存标志位 | 只写
0XC2CC | 照度模式保存标志位 | 只写
0XC2CD | 交流时控保存标志位 | 只写
0XC2CE | 控制方式保存标志位 | 只写
0XC300 | 交流回路时控：进入第 1阶段 | 只写 |  | 主机记录好该事件记录后，把该点位置0
0XC301 | 交流回路时控：进入第 2阶段 | 只写
0XC302 | 交流回路时控：进入第 3阶段 | 只写
0XC303 | 交流回路时控：进入第 4阶段 | 只写
0XC304 | 交流回路时控：进入第 5阶段 | 只写
0XC305 | 交流回路时控：进入第 6阶段 | 只写
0XC306 | 交流回路时控：进入第 7阶段 | 只写
0XC307 | 交流回路时控：进入第 8阶段 | 只写
0XC308 | 场景时控01：进入第 1阶段 | 只写
0XC309 | 场景时控01：进入第 2阶段 | 只写
0XC30A | 场景时控01：进入第 3阶段 | 只写
0XC30B | 场景时控01：进入第 4阶段 | 只写
0XC30C | 场景时控01：进入第 5阶段 | 只写
0XC30D | 场景时控01：进入第 6阶段 | 只写
0XC30E | 场景时控01：进入第 7阶段 | 只写
0XC30F | 场景时控01：进入第 8阶段 | 只写
0XC310 | 场景时控02：进入第 1阶段 | 只写 |  | 0
0XC311 | 场景时控02：进入第 2阶段 | 只写
0XC312 | 场景时控02：进入第 3阶段 | 只写
0XC313 | 场景时控02：进入第 4阶段 | 只写
0XC314 | 场景时控02：进入第 5阶段 | 只写
0XC315 | 场景时控02：进入第 6阶段 | 只写
0XC316 | 场景时控02：进入第 7阶段 | 只写
0XC317 | 场景时控02：进入第 8阶段 | 只写
0XC318 | 场景时控03：进入第 1阶段 | 只写
0XC319 | 场景时控03：进入第 2阶段 | 只写
0XC31A | 场景时控03：进入第 3阶段 | 只写
0XC31B | 场景时控03：进入第 4阶段 | 只写
0XC31C | 场景时控03：进入第 5阶段 | 只写
0XC31D | 场景时控03：进入第 6阶段 | 只写
0XC31E | 场景时控03：进入第 7阶段 | 只写
0XC31F | 场景时控03：进入第 8阶段 | 只写
0XC320 | 普通时控01：进入第 1阶段 | 只写
0XC321 | 普通时控01：进入第 2阶段 | 只写
0XC322 | 普通时控01：进入第 3阶段 | 只写
0XC323 | 普通时控01：进入第 4阶段 | 只写
0XC324 | 普通时控01：进入第 5阶段 | 只写
0XC325 | 普通时控01：进入第 6阶段 | 只写
0XC326 | 普通时控01：进入第 7阶段 | 只写
0XC327 | 普通时控01：进入第 8阶段 | 只写
0XC328 | 普通时控02：进入第 1阶段 | 只写
0XC329 | 普通时控02：进入第 2阶段 | 只写
0XC32A | 普通时控02：进入第 3阶段 | 只写
0XC32B | 普通时控02：进入第 4阶段 | 只写
0XC32C | 普通时控02：进入第 5阶段 | 只写
0XC32D | 普通时控02：进入第 6阶段 | 只写
0XC32E | 普通时控02：进入第 7阶段 | 只写
0XC32F | 普通时控02：进入第 8阶段 | 只写
0XC330 | 普通时控03：进入第 1阶段 | 只写
0XC331 | 普通时控03：进入第 2阶段 | 只写
0XC332 | 普通时控03：进入第 3阶段 | 只写
0XC333 | 普通时控03：进入第 4阶段 | 只写
0XC334 | 普通时控03：进入第 5阶段 | 只写
0XC335 | 普通时控03：进入第 6阶段 | 只写
0XC336 | 普通时控03：进入第 7阶段 | 只写
0XC337 | 普通时控03：进入第 8阶段 | 只写
0XC338 | 系统进入自动模式 | 只写
0XC339 | 系统进入手动模式 | 只写
0XC33A | 系统启动运行 | 只写
0XC33B | 系统停止运行 | 只写
0XC33C | 系统上电 | 只写
0XC33D | 手动回路控制 | 只写
0XC33E | 手动分组控制 | 只写
0XC33F | 手动场景控制 | 只写
0XC340 | 手动交流控制 | 只写
0XC341 | 备用事件记录66 | 只写
0XC342 | 备用事件记录67 | 只写
0XC343 | 备用事件记录68 | 只写
0XC344 | 备用事件记录69 | 只写
0XC345 | 备用事件记录70 | 只写
0XC346 | 备用事件记录71 | 只写
0XC347 | 备用事件记录72 | 只写
0XC348 | 备用事件记录73 | 只写
0XC349 | 备用事件记录74 | 只写
0XC34A | 备用事件记录75 | 只写
0XC34B | 备用事件记录76 | 只写
0XC34C | 备用事件记录77 | 只写
0XC34D | 备用事件记录78 | 只写
0XC34E | 备用事件记录79 | 只写
0XC34F | 备用事件记录80 | 只写
0XC350 | 备用事件记录81 | 只写
0XC351 | 备用事件记录82 | 只写
0XC352 | 备用事件记录83 | 只写
0XC353 | 备用事件记录84 | 只写
0XC354 | 备用事件记录85 | 只写
0XC355 | 备用事件记录86 | 只写
0XC356 | 备用事件记录87 | 只写
0XC357 | 备用事件记录88 | 只写
0XC358 | 备用事件记录89 | 只写
0XC359 | 备用事件记录90 | 只写
0XC35A | 备用事件记录91 | 只写
0XC35B | 备用事件记录92 | 只写
0XC35C | 备用事件记录93 | 只写
0XC35D | 备用事件记录94 | 只写
0XC35E | 备用事件记录95 | 只写
0XC35F | 备用事件记录96 | 只写
0XC360 | 备用事件记录97 | 只写
0XC361 | 备用事件记录98 | 只写
0XC362 | 备用事件记录99 | 只写
0XC363 | 备用事件记录100 | 只写