## 应急控制面板更改需求
编号 | 需求
1 | 首页重新排版：全亮/全灭，主机状态、4个场景模式、3个分区带亮度调节、5个分区不带亮度调节
2 | 原7个模式，减掉3个场景，保留4个场景：模式1-模式3，停运模式，场景名称可编辑，（客户需提供默认名称）
3 | 原4个分区控制上，增加4个分区控制：装饰灯照明、站台照明、站厅照明、站台灯带照明启闭控制，其中站台照明、站厅照明、站台灯带照明带亮度调节，开关控制状态、选中亮度要清晰分辨。客户需提供增加的分区名称
4 | 模式控制或全灭全灭控制时，分区开关示意需与实际状态联动。说明：实际有控制该分区所有回路同开或通关，开关示意状态才会跟随变化，亮2灭1的状态不会变化，即全灭、全亮、停运模块可使分区开关示意跟随变化
5 | 增加装饰灯照明、站台照明、站厅照明、站台灯带照明回路状态上传
6 | 点表更改内容：增加4个分区控制、增加4个分区回路开关状态上传，3个分区亮度调节，具体可查看遥测点表、遥调点表
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## 主机更改需求
编号 | 需求
1 | 分区控制组合设置增加4个分区：装饰灯照明、站台照明、站厅照明、站台灯带照明，（客户提供名称）
2 | 装饰灯照明、站台照明、站厅照明、站台灯带照明回路状态上传，按点表上传回路状态
3 | 装饰灯照明、站台照明、站厅照明、站台灯带照明总控制，按点表接收控制指令
4 | 站台照明、站厅照明、站台灯带照明亮度调节，按点表接收亮度值
5 | 点表更改内容：增加4个分区控制、增加4个分区回路开关状态上传，3个分区亮度调节，具体可查看遥测点表、遥调点表
6 | 按照客户需提供应每个场景、每个分区的机柜的编号+回路编号：例如ALZ-WL1，配置参数
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## 调光板更改需求
编号 | 需求
1 | 更改调光板程序适配现场：站台照明、站厅照明、站台灯带照明3个分区的亮度调节
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## 遥测点表
寄存器地址 (十六进制) | 寄存器地址（十进制） | 名称 | 倍率 | 单位 | 数据类型 | 值解析 | 说明 | 列1
0x0000 | 40001 | 就地/远程 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:就地/远程 bit1-15 备用 | bit0=1 远程； bit0=0 就地。
0x0001 | 40002 | 全亮/全灭 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:全亮状态 bit1:全灭 bit2-15：备用 | 置1有效对应模式，置0无意义
0x0002 | 40003 | 场景模式 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:高峰模式 bit1:平峰模式 bit2:清扫模式 bit3:全亮模式 bit4:停运模式 bit5:节能模式1 bit6:节能模式2 bit7-15：备用 | 置1有效对应模式，置0无意义
0x0003 | 40004 | 区间照明回路状态 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:A端区间正常照明总箱 ALQ-A21 WL1 bit1:A端区间正常照明总箱 ALQ-A21 WL2 bit2:备用 bit3:备用 bit4:B端区间正常照明总箱 ALQ-B21 WL1 bit5:B端区间正常照明总箱 ALQ-B21 WL2 bit6-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0004 | 40005 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0005 | 40006 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0006 | 40007 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0007 | 40008 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0008 | 40009 | 广告照明回路状态1-16 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:站厅A端广告照明配电箱 ALG-A11 WL1 bit1:站厅A端广告照明配电箱 ALG-A11 WL2 bit2:站厅A端广告照明配电箱 ALG-A11 WL3 bit3:站台A端房屋、广告照明配电箱 ALFG-A21 WL1 bit4:站台A端房屋、广告照明配电箱 ALFG-A21 WL2 bit5:站台A端房屋、广告照明配电箱 ALFG-A21 WL3 bit6:站台A端房屋、广告照明配电箱 ALFG-A21 WL4 bit7:站台A端房屋、广告照明配电箱 ALFG-A21 WL5 bit8:站台A端房屋、广告照明配电箱 ALFG-A21 WL6 bit9:站厅B端广告照明配电箱 ALG-B11 WL1 bit10:站厅B端广告照明配电箱 ALG-B11 WL2 bit11:站厅B端广告照明配电箱 ALG-B11 WL3 bit12:站台B端房屋、广告照明配电箱 ALFG-B21 WL1 bit13:站台B端房屋、广告照明配电箱 ALFG-B21 WL2 bit14:站台B端房屋、广告照明配电箱 ALFG-B21 WL3 bit15:站台B端房屋、广告照明配电箱 ALFG-B21 WL4 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0009 | 40010 | 广告照明回路状态17-32 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:站台B端房屋、广告照明配电箱 ALFG-B21 WL5 bit1:站台B端房屋、广告照明配电箱 ALFG-B21 WL6 bit2-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x000A | 40011 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x000B | 40012 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x000C | 40013 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x000D | 40014 | 导向照明回路状态1-16 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:站厅A端照明总箱2 ALZ-A12 WL25 bit1:站厅A端照明总箱2 ALZ-A12 WL26 bit2:站厅A端照明总箱2 ALZ-A12 WL27 bit3:站台A端照明总箱1 ALZ-A21 WL17 bit4:站厅B端照明总箱2 ALZ-B12 WL25 bit5:站厅B端照明总箱2 ALZ-B12 WL26 bit6:站厅B端照明总箱2 ALZ-B12 WL27 bit7:站厅B端照明总箱2 ALZ-B12 WL28 bit8:站台B端照明总箱1 ALZ-B21 WL17 bit9-bit15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x000E | 40015 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x000F | 40016 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0010 | 40017 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0011 | 40018 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0012 | 40019 | 出入口地面厅照明回路状态1-16 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:B号出入口地面厅照明 ALC-B WL7 bit1:B号出入口地面厅照明 ALC-B WL8 bit2:C号出入口地面厅照明 ALC-C WL7 bit3:C号出入口地面厅照明 ALC-C WL8 bit4:A号出入口地面厅照明 ALC-A WL7 bit5:A号出入口地面厅照明 ALC-A WL8 bit6-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0013 | 40020 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0014 | 40021 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0015 | 40022 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0016 | 40023 | 回路状态备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0017 | 40024 | 直流照明柜（箱）故障01-16 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:站厅A端照明总柜1 ALZG-A11 bit1:站厅A端照明总柜2 ALZG-A12 bit2:站厅A端照明总柜3 ALZG-A13 bit3:站厅A端房屋照明配电箱 ALF-A11 bit4:B号出入口地面厅照明 ALC-B bit5:C号出入口地面厅照明 ALC-C bit6:站厅A端排风道安全特低电压照明箱 ALA-A11 bit7:站台A端照明总箱2 ALZ-A22 bit8:站台A端板下安全特低电压照明箱 ALA-A21 bit9:1A端区间正常照明总箱 ALQ-A21 bit10:站厅A端照明总箱1 ALZ-A11 bit11:站厅A端照明总箱2 ALZ-A12 bit12:站厅A端广告照明配电箱 ALG-A11 bit13:站台A端照明总箱1 ALZ-A21 bit14:站台A端房屋、广告照明配电箱 ALFG-A21 bit15:站厅B端照明总柜1 ALZG-B11 | 置1故障，置0正常
0x0018 | 40025 | 直流照明柜（箱）故障17-32 |  |  | 3:16位开关量 | bit0:站厅B端照明总柜2 ALZG-B12 bit1:站厅B端照明总柜3 ALZG-B13 bit2:A号出入口地面厅照明 ALC-A bit3:站厅B端房屋照明配电箱 ALF-B11 bit4:站厅B端排风道安全特低电压照明箱 ALA-B11 bit5:站台B端照明总箱2 ALZ-B22 bit6:站台B端板下安全特低电压照明箱 ALA-B21 bit7:B端区间正常照明总箱 ALQ-B21 bit8:站厅B端照明总箱1 ALZ-B11 bit9:站厅B端照明总箱2 ALZ-B12 bit10:站厅B端广告照明配电箱 ALG-B11 bit11:站台B端照明总箱1 ALZ-B21 bit12:站台B端房屋、广告照明配电箱 ALFG-B21 bit13-15:备用 | 置1故障，置0正常
0x0019 | 40026 | 箱柜故障备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1故障，置0正常
0x001A | 40027 | 箱柜故障备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1故障，置0正常
0x001B | 40028 | 箱柜故障备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1故障，置0正常
0x001C | 40029 | 箱柜故障备用 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1故障，置0正常
0x001D | 40030 | 站厅A端照明总柜1 ALZG-A11 日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x001F | 40032 | 站厅A端照明总柜2 ALZG-A12 日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0021 | 40034 | 站厅A端照明总柜3 ALZG-A13 日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0023 | 40036 | 站厅B端照明总柜1 ALZG-B11 日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0025 | 40038 | 站厅B端照明总柜2 ALZG-B12 日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0027 | 40040 | 站厅B端照明总柜3 ALZG-B13 日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0029 | 40042 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x002B | 40044 | 设备区照明 日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x002D | 40046 | 站厅公共区照明 日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x002F | 40048 | 站台公共区照明 日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0031 | 40050 | 站厅广告照明 日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0033 | 40052 | 站台广告照明 日耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0035 | 40054 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0037 | 40056 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0039 | 40058 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x003B | 40060 | 站厅A端照明总柜1 ALZG-A11 周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x003D | 40062 | 站厅A端照明总柜2 ALZG-A12 周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x003F | 40064 | 站厅A端照明总柜3 ALZG-A13 周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0041 | 40066 | 站厅B端照明总柜1 ALZG-B11 周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0043 | 40068 | 站厅B端照明总柜2 ALZG-B12 周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0045 | 40070 | 站厅B端照明总柜3 ALZG-B13 周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0047 | 40072 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0049 | 40074 | 设备区照明 周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x004B | 40076 | 站厅公共区照明 周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x004D | 40078 | 站台公共区照明 周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x004F | 40080 | 站厅广告照明 周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0051 | 40082 | 站台广告照明 周耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0053 | 40084 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0055 | 40086 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0057 | 40088 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0059 | 40090 | 站厅A端照明总柜1 ALZG-A11 月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x005B | 40092 | 站厅A端照明总柜2 ALZG-A12 月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x005D | 40094 | 站厅A端照明总柜3 ALZG-A13 月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x005F | 40096 | 站厅B端照明总柜1 ALZG-B11 月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0061 | 40098 | 站厅B端照明总柜2 ALZG-B12 月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0063 | 40100 | 站厅B端照明总柜3 ALZG-B13 月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0065 | 40102 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0067 | 40104 | 设备区照明 月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0069 | 40106 | 站厅公共区照明 月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x006B | 40108 | 站台公共区照明 月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x006D | 40110 | 站厅广告照明 月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x006F | 40112 | 站台广告照明 月耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0071 | 40114 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0073 | 40116 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0075 | 40118 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0077 | 40120 | 站厅A端照明总柜1 ALZG-A11 年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0079 | 40122 | 站厅A端照明总柜2 ALZG-A12 年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x007B | 40124 | 站厅A端照明总柜3 ALZG-A13 年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x007D | 40126 | 站厅B端照明总柜1 ALZG-B11 年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x007F | 40128 | 站厅B端照明总柜2 ALZG-B12 年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0081 | 40130 | 站厅B端照明总柜3 ALZG-B13 年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0083 | 40132 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0085 | 40134 | 设备区照明 年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0087 | 40136 | 站厅公共区照明 年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0089 | 40138 | 站台公共区照明 年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x008B | 40140 | 站厅广告照明 年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x008D | 40142 | 站台广告照明 年耗电量 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x008F | 40144 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0091 | 40146 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0093 | 40148 | 备用 | 100 | kWh | 4:32位无符号数
0x0095 | 40150 | 站厅照明回路状态1-16 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0096 | 40151 | 站厅照明回路状态17-32 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0097 | 40152 | 站厅照明回路状态33-48 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0098 | 40153 | 站厅照明回路状态49-64 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x0099 | 40154 | 站厅照明回路状态65-80 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x009A | 40155 | 站台照明回路状态1-16 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x009B | 40156 | 站台照明回路状态17-32 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x009C | 40157 | 站台照明回路状态33-48 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x009D | 40158 | 站台照明回路状态49-64 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x009E | 40159 | 站台照明回路状态65-80 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x009F | 40160 | 站台灯带照明回路状态1-16 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x00A0 | 40161 | 站台灯带照明回路状态17-32 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x00A1 | 40162 | 站台灯带照明回路状态33-48 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x00A2 | 40163 | 站台灯带照明回路状态49-64 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x00A3 | 40164 | 站台灯带照明回路状态65-80 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x00A4 | 40165 | 装饰灯照明回路状态1-16 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x00A5 | 40166 | 装饰灯照明回路状态17-32 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x00A6 | 40167 | 装饰灯照明回路状态33-48 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x00A7 | 40168 | 装饰灯照明回路状态49-64 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭
0x00A8 | 40169 | 装饰灯照明回路状态65-80 |  |  | 3:16位开关量 | bit0-15:备用 | 置1回路开启，置0回路关闭

## 遥调点表
位地址 (十六进制) | 位地址（十进制） | 名称 | 读写属性 | 值解析 | 说明
0x00C7 | 40200 | 场景模式 | 只写 | bit0:高峰模式 bit1:平峰模式 bit2:清扫模式 bit3:全亮模式 bit4:停运模式 bit5:节能模式1 bit6:节能模式2 bit7-15:备用 | bit值置1：有效控制，值置0：无意义，控制信号保持5秒
0x00C8 | 40201 | 区间照明总控制 | 只写 | bit0:总控制开 bit1:总控制关 bit2-15:备用 | bit值置1：有效控制，值置0：无意义，控制信号保持5秒
0x00C9 | 40202 | 广告照明总控制 | 只写 | bit0:总控制开 bit1:总控制关 bit2-15:备用 | bit值置1：有效控制，值置0：无意义，控制信号保持5秒
0x00CA | 40203 | 导向照明总控制 | 只写 | bit0:总控制开 bit1:总控制关 bit2-15:备用 | bit值置1：有效控制，值置0：无意义，控制信号保持5秒
0x00CB | 40204 | 出入口地面厅照明总控制 | 只写 | bit0:总控制开 bit1:总控制关 bit2-15:备用 | bit值置1：有效控制，值置0：无意义，控制信号保持5秒
0x00CC | 40205 | 全亮全灭控制 | 只写 | bit0:全亮控制 bit1:全灭控制 bit2-16:备用 | bit值置1：有效控制，值置0：无意义，控制信号保持6秒
0x00CD | 40206 | 对时信息-年 | 只写
0x00CE | 40207 | 对时信息-月 | 只写
0x00CF | 40208 | 对时信息-日 | 只写
0x00D0 | 40209 | 对时信息-时 | 只写
0x00D1 | 40210 | 对时信息-分 | 只写
0x00D2 | 40211 | 对时信息-秒 | 只写
0x00D3 | 40212 | 站厅照明亮度调节 | 只写
0x00D4 | 40213 | 站台照明亮度调节 | 只写
0x00D5 | 40214 | 站台灯带照明亮度调节 | 只写
0x00D6 | 40215 | 站厅照明总控制 | 只写 | bit0:总控制开 bit1:总控制关 bit2-15:备用 | bit值置1：有效控制，值置0：无意义，控制信号保持5秒
0x00D7 | 40216 | 站台照明总控制 | 只写 | bit0:总控制开 bit1:总控制关 bit2-15:备用 | bit值置1：有效控制，值置0：无意义，控制信号保持5秒
0x00D8 | 40217 | 站台灯带照明总控制 | 只写 | bit0:总控制开 bit1:总控制关 bit2-15:备用 | bit值置1：有效控制，值置0：无意义，控制信号保持5秒
0x00D9 | 40218 | 装饰灯照明总控制 | 只写 | bit0:总控制开 bit1:总控制关 bit2-15:备用 | bit值置1：有效控制，值置0：无意义，控制信号保持5秒